# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目

建设单位：双鸭山市宝鑫公共设施管理有限公司

编制日期：2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-230500-04-02-440692 |  |  |
| 建设单位联系人 | 苗成硕 | 联系方式 | 13684699115 |
| 建设地点 | 黑龙江省双鸭山市宝山区宝林路双鸭山市宝鑫公共设施管理有限公司现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 131 度 24 分 32.572 秒， 46 度 33 分 52.532 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 双鸭山市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 双发改发〔2024〕89号 |
| 总投资（万元） | 3439.78 | 环保投资（万元） | 899.9 |
| 环保投资占比（%） | 26.16 | 施工工期 | 2025年2月-2025年9月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本工程专项评价具体设置情况见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气含有汞及其化合物，且项目周围500m范围内存在大气环境保护目标，需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水不外排，不需设置地表水专项评价。. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及风险物质，不需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水，不需设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋，不需设置海洋态专项评价。. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展专项评价; 本项目厂址周边500m范围内不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不需设置地下水态专项评价。. |
| 规划情况 | 《双鸭山市供热专项规划（2024-2035年）》（正在编制） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《双鸭山市供热专项规划（2024-2035年）》符合性分析 目前双鸭山市正在组织编制《双鸭山市供热专项规划（2024-2035年）》，该规划的规划范围为双鸭山市域，包括市内四区、四县(集贤县、宝清县、友谊县、饶河县)、建制镇、十三个农场等，本规划共设置八个供热分区，十三个处农场独立供热组团。八个供热分区分别为：尖山供热分区(含经济开发区)、岭东供热分区、宝山供热分区、四方台供热分区、集贤县供热分区、友谊县供热分区、宝清县供热分区、饶河县供热分区;十三个处农场独立供热组团分别为各农场供热区域组团。 本工程建成后，取消了现有的2×14MW锅炉，将既有的28MW锅炉保留，并完善环保系统实现达标排放。目前厂区现有2×14MW锅炉（一备一用）+1×28MW锅炉，现状供热建筑面积为97万平方米，本次改扩建后仅供热锅炉进行更换，区域供热范围、供热面积均无变化，仍为97万平方米。设计热负荷为57.27MW。根据可研报告，当地采暖期计算天数为213天，合计5112h。目前《双鸭山市供热专项规划（2024-2035年）》正在编制当中，尚未编制完成，本项目属于规划中的宝山供热分区，根据双鸭山市住房和城乡建设局的说明（见附件），双鸭山市宝鑫公共设施管理有限公司拟将宝山区城区内不满足政策要求的2台14MW热水锅炉进行拆除，2025年12月前完成。锅炉拆除后，锅炉房供热能力无法满足供热需要，拟新建的1台29MW热水锅炉，符合国家及省、市节能环保方面要求，可极大缓解供热区域内热用户运行质量和安全方面不足。双鸭山市住房和城乡建设局拟将本次新建的热源项目纳入正在修编的城市供热规划当中，故可认为本项目与供热规划相符。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询成果可知，本项目所在区域不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，2023年双鸭山市空气质量级别达二级标准，为环境空气质量达标区。 本项目拆除现有2×14MW燃煤锅炉，新建1台29MW燃煤热水锅炉；新建1台40t/h锅炉高效布袋除尘器，新建1套满足2台40t/h锅炉的钙法脱硫装置，新建1套满足2台40t/h锅炉的SNCR（尿素）法脱硝装置，对原有的除渣机、除尘器、循环泵、带式输送机以及变压器、供电线路，压缩空气系统、电气自控系统等进行更换及改造，对原有露天储煤场改造为封闭储煤场，通过项目实施改善了区域大气环境，项目建设符合大气环境质量底线要求。 ②水环境 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，2023年挠力河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 本项目锅炉排污水全部回用不外排，不会恶化地表水环境质量，项目建设符合地表水环境质量底线要求。 ③土壤环境 本项目位于现有工业用地范围内，不新增占地，项目为供热项目，不会对土壤造成污染，符合土壤环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水由市政水源提供，项目供热面积不发生改变，新增锅炉与现有锅炉规模基本一致，基本不会造成用水量大幅增加，符合水资源管控要求。项目燃煤有双鸭山市现有煤矿提供，燃煤量与现有工程相差不大，煤炭资源满足要求。本项目在现有工业用地范围内实施，符合土地资源利用要求。 （4）生态环境准入清单 根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询成果可知，本项目位于宝山区城镇空间，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH23050620002，本项目与《双鸭山市宝山区生态环境准入清单》符合性分析见表1-2。 表1-2 双鸭山市宝山区生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 宝山区城镇空间; 重点管控单元; 空间布局约束; 执行“1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。”; 本项目为集中供热项目，为民生工程，不属于空间布局约束要求; 符合. 污染物排放管控; 执行“加快65t/h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。”; 本项目锅炉规模为29MW，小于65t/h，不属于清单中的管控内容; 符合. 环境风险防控; 执行“化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。”; 本项目不属于化工园区; 符合. 资源开发效率要求; 执行“化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。”; 本项目不属于化工园区; 符合. 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类第二十二项“城镇基础设施”中“2.市政基础设施：城镇供排水工程及相关设备生产，地级及以上城市地下综合管廊建设，地下管网地理信息系统，城市燃气工程，城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程），城市节水技术开发与应用，城市燃气塑料管道应用工程，海绵城市、排水防涝工程技术产品开发生产”。因此，本项目建设内容符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。 3、与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）符合性分析 （1）相关文件内容 第五条（一）发展和改革部门负责优化能源结构，发展循环经济，推进新增集中供热热源以及热网工程、秸秆综合利用、节能等产业发展和项目建设。 第十一条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。 第三章燃煤污染防治中第三十二条 燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。 第三十五条 设区的市级人民政府和县级人民政府应当积极推进棚户区改造，推行热电联产和区域锅炉等集中供热方式，逐步提高集中供热比例，制定计划将应当淘汰的分散燃煤锅炉供热区域纳入集中供热管网覆盖范围，并负责组织实施。 （2）其符合性分析 本项目拟拆除现有厂区锅炉房内2台14MW燃煤热水锅炉，新建1台29MW热水锅炉。本项目新建29MW热水锅炉烟气治理措施采用“SNCR脱硝+布袋除尘器+钙法脱硫”，项目配套建设的大气污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。采取上述废气污染防治措施后，锅炉大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放浓度限值要求，本项目建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）中的相关要求。 4、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析 （1）相关文件内容 （十一）积极推进燃煤锅炉淘汰改造。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。到2025年，哈尔滨市、佳木斯市、七台河市、绥化市基本完成城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰；哈尔滨市、绥化市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。 （2）符合性分析 本项目拟拆除现有厂区锅炉房内2台14MW燃煤热水锅炉，新建1台29MW热水锅炉，符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》要求。 5、与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 （1）相关文件内容 《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》（三）深化协同防治，全面改善空气质量中“加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污染治理“三重一改”攻坚行动，统筹城市棚户区、城中村、城乡结合部、商户和农村地区散煤污染治理，到2022年，“两市两县两景区”等重点地区散煤用量大幅下降。各地持续推进散煤污染治理，到2025年，哈尔滨市、齐齐哈尔市、大庆市、绥化市散煤用量分别减少50%，哈尔滨市主城区建成区基本实现散煤清零。加快淘汰地级城市建成区10—35蒸吨/小时燃煤锅炉，推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。实现20蒸吨/小时及以上锅炉稳定达标排放全覆盖。” （2）符合性分析 本项目拟拆除现有厂区锅炉房内2台14MW燃煤热水锅炉，新建1台29MW热水锅炉，符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求。 - 6、与《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 （1）相关文件内容 - 《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》（三）深化协同控制，持续改善环境空气质量中“深化燃煤设施整治。全面开展市级城市建成区内35蒸吨以下燃煤锅炉淘汰工作；按照《双鸭山市燃煤储粮烘干设施清洁能源改造项目实施方案》要求，逐步推进燃煤储粮烘干设施清洁能源改造，将燃料由煤改为醇基清洁燃料。” （2）符合性分析 本项目拟拆除现有厂区锅炉房内2台14MW燃煤热水锅炉，新建1台29MW热水锅炉，符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求。 7、与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》符合性分析 （1）相关文件内容 (十一)积极推进燃煤锅炉淘汰改造。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。逐步开展集中供热项目建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，加快推进供热区域热网互联互通，推进正在谋划的热电联产、工业余热、电厂远距离供热等热源项目落地，提升热源保障能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。 （2）符合性分析 本项目拟拆除现有厂区锅炉房内2台14MW燃煤热水锅炉，新建1台29MW热水锅炉，符合《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》要求。 8、与高污染燃料禁燃区管控要求符合性分析 《双鸭山市生态环境局关于调整双鸭山市城区高污染燃料禁燃区范围和燃料使用种类的通知》（及环规〔2019〕1号）中提出：“根据我市辖区建成区的现状，对尖山区主城区、经济开发区禁燃区按照禁止燃用的燃料组合II类（较严）进行管理；尖山区窑地区域、岭东区、四方台区、宝山区按照Ⅰ类（一般）进行管理”。 本项目位于宝山区建成区内，按照Ⅰ类（一般）进行管理，禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别中Ⅰ类（一般）燃料种类为“单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于表2中规定的限值）”，本项目新建1台29MW热水锅炉，大于20蒸吨/小时，不属于高污染燃料燃料禁燃区禁用的设备类型，故本项目符合高污染燃料禁燃区管控要求。 9、选址合理性分析 本项目位于双鸭山市宝山区双鸭山市宝鑫公共设施管理有限公司现有厂区内，项目不新增占地，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地保护区等其他需要特殊保护区域，项目厂址东侧有一处养猪场，其余方向为平房散户居民区，最近民宅位于项目西侧5m处。项目拟拆除现有厂区锅炉房内2台14MW燃煤热水锅炉，新建1台29MW热水锅炉，采用“SNCR脱硝+布袋除尘器+钙法脱硫”，同时对现有露天煤场建设封闭储煤库，根据预测结果可知，本项目评价范围内环境保护目标的预测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。双鸭山主导风向为SSW-SW-WSW，频率为40.1%，项目位于城区的下风向，对城区居民区影响较小。本项目替代了现有2台14MW燃煤热水锅炉，从污染源角度来看，声源数量减少，废气措施改善，通过项目实施，改善了区域大气环境。项目选用低噪声设备，采取减振、消声、隔声等措施后，对周围声环境影响可接受。项目所在区域交通通讯便利，通过严格落实本项目提出的各项污染物防治措施，本项目各项污染物均能达标排放，选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目已取得双鸭山市发展和改革局的批复，根据可研批复内容，项目在现有的1号、2号两台锅炉（2×14MW拆除）位置新建1台29MW热水锅炉；新建1台40t/h锅炉高效布袋除尘器，新建1套满足2台40t/h锅炉的钙法脱硫装置（预留超低排放空间），新建1套满足2台40t/h锅炉的SNCR（尿素）法脱硝装置（预留SCR超低排放空间），对原有的除渣机、除尘器、循环泵、带式输送机以及变压器、供电线路，压缩空气系统、电气自控系统等进行更换及改造；更换原厂房屋面3700㎡，屋面采用轻型钢结构。 注：可研中提到的2台40t/h锅炉即为现有的1台28MW热水锅炉和新建的1台29MW热水锅炉。 建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程项目; 现有工程建设内容; 本次工程建设内容; 备注. 主体 工程; 锅炉房; 建筑面积5137.27m2，高20.5m，锅炉房内设置3台锅炉（2台14MW+1台28MW燃煤热水锅炉）。; 建筑面积5137.27m2，高20.5m，锅炉房内设置2台锅炉（1台29MW+1台28MW燃煤热水锅炉）。; 建筑利旧，锅炉改造. 辅助工程; 上煤系统; 燃煤经铲车送入受煤间（72m2，高2.8m）内的受煤坑（深3m），受煤坑上方设置筛网，过滤大块煤和杂质，燃煤无需破碎。; 燃煤经铲车送入受煤间（72m2，高2.8m）内的受煤坑（深3m），受煤坑上方设置筛网，过滤大块煤和杂质，燃煤无需破碎。; 依托工程，无变化，上煤量与现有工程基本相当，依托可行. 输煤系统; 设置封闭的输煤栈桥一座，由受煤坑引至锅炉房，长60m。; 设置封闭的输煤栈桥一座，由受煤坑引至锅炉房，长60m。; 依托工程，无变化，输煤量与现有工程基本相当，依托可行. 给煤系统; 燃煤经输煤系统运至炉前煤仓，原煤经溜煤管进入锅炉炉膛。给煤系统在控制室设有开启开关和连锁机构，采用集中自动操作和就地操作两种方式。; 燃煤经输煤系统运至炉前煤仓，原煤经溜煤管进入锅炉炉膛。给煤系统在控制室设有开启开关和连锁机构，采用集中自动操作和就地操作两种方式。; 依托工程，无变化，给煤量与现有基本相当，依托可行. 点火系统; 锅炉点火助燃采用木材为燃料，利用喷枪提供点火源。; 锅炉点火助燃采用木材为燃料，利用喷枪提供点火源。; 无变化. 除灰渣系统; 采取灰渣混除湿式除渣方式，避免扬尘污染; 采取灰渣混除湿式除渣方式，避免扬尘污染; 除渣方式无变化，除渣机更新. 储运 工程; 燃料储运; 储煤场四周设防风抑尘网，厂区西北侧设置堆煤场，面积为约4200㎡（70m×60m），按煤堆高为5m计算，可存储燃煤量15000t，可满足全厂锅炉最大燃煤量55天左右。现有1台50型装载机用于辅助上煤。设有1个地下给煤口。; 本工程建设封闭贮煤库，面积1400m2，半径为43.25m的扇形区域，堆煤高度5m，贮煤约2500t，可满足全厂锅炉满负荷运行10d的燃煤量。现有1台50型装载机用于辅助上煤。设有1个地下给煤口。; 由露天堆存改为密闭储库存储，存储量无变化. 灰渣储运; 采取灰渣混除湿式除渣方式，灰渣仓设置在锅炉房一层脱硝间右侧，最大灰渣储存量为400t。; 采取灰渣混除湿式除渣方式（即灰渣、粉煤灰过水后统一落至灰渣间内），灰渣仓设置在锅炉房一层脱硝间右侧，最大灰渣储存量为400t。; 依托工程，无变化，灰渣日产日清，与现有工程基本相当，依托可行. 脱硫废物; 脱硫废物日常在脱硫废水池底部堆积，每年供暖期结束后清理一次，外售综合利用。; 脱硫废物日常在脱硫废水池底部堆积，每年供暖期结束后清理一次，外售综合利用。; 脱硫设施更换. 化学品储存间; 锅炉房一层西南角设置化学品储存间，建筑面积100m2，用于存放本工程使用的脱硫剂、脱硝剂等化学药品。; 锅炉房一层西南角设置化学品储存间，建筑面积100m2，用于存放本工程使用的脱硫剂、脱硝剂等化学药品，主要为尿素、氧化钙。尿素日常存储量为3t，氧化钙日常存储量为15t，均为袋装。; 依托工程，无变化，存储量与现有工程基本相当，依托可行. 公用 工程; 给水工程; 生产用水和生活用水水源均由市政给水管网提供。 建设软水制备系统，处理工艺为：自来水管→生水箱→生水加压泵→全自动钠离子交换器→软化水箱→除氧加压泵→除氧器→除氧水箱→补水泵→锅炉和热力网补水，处理能力为10t/h。; 生产用水和生活用水水源均由市政给水管网提供。 建设软水制备系统，处理工艺为：自来水管→生水箱→生水加压泵→全自动钠离子交换器→软化水箱→除氧加压泵→除氧器→除氧水箱→补水泵→锅炉和热力网补水，处理能力为10t/h。; 依托工程，无变化，用水量与现有工程基本相当，依托可行. 排水工程; 软水制备系统排水与锅炉排污水回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等，脱硫废水沉淀后回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水，项目生产废水不外排。 生活污水经厂区自建防渗化粪池处理定期清掏，外运堆肥处理。; 软水制备系统排水与锅炉排污水回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等，脱硫废水沉淀后回用于脱硫系统、储煤输煤系统除尘用水等。 生活污水经厂区自建防渗化粪池处理定期清掏，外运堆肥处理。; 与现有基本一致. 供电系统; 由市政电网供给。; 由市政电网供给。; 无变化. 环保 工程; 废气; 脱硫：采用氧化镁法脱硫工艺，设置两座脱硫塔。; 脱硫：采用钙法脱硫（即石灰-石膏）工艺，设置一座脱硫塔。; 原有脱硫塔拆除，更换新的脱硫塔. 除尘：设置2套多管除尘器+布袋除尘器（2台14MW锅炉使用1套，1台28MW锅炉使用1套）。; 除尘：设置2套多管+布袋除尘器，一套新建（1台29W锅炉）、一套利旧（1台28MW锅炉）。; 2台14MW锅炉除尘器拆除，新建一套29W锅炉用除尘器. 脱硝：采用炉内喷尿素SNCR脱硝工艺，设置一套SNCR脱硝装置供给三台锅炉同时使用。; 脱硝：采用炉内喷尿素SNCR脱硝工艺，新建一套SNCR脱硝装置，可供给两台锅炉同时使用。; 原有脱硝装置拆除，新建一套SNCR脱硝装置. 烟囱：一根高60m内径1.5m的烟囱; 烟囱：一根高60m内径1.5m的烟囱; 无变化. 输煤系统：输煤栈桥、各输煤转运站、卸煤装置等采取密闭措施。; 输煤系统：输煤栈桥、各输煤转运站、卸煤装置等采取密闭措施。; 无变化. 灰渣：采取灰渣混除湿式除渣方式，无扬尘排放。; 灰渣：采取灰渣混除湿式除渣方式，无扬尘排放。; 无变化. 储煤扬尘：原煤露天堆放，四周设置6m高防风抑尘网。; 储煤扬尘：原煤存储在密闭库房内，卸煤、上煤过程采取喷雾降尘措施。; 原煤扬尘控制效果增强. 废水; 软水制备系统排水与锅炉排污水回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等，脱硫废水经絮凝沉淀后回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水。 生活污水经厂区自建防渗化粪池处理定期清掏，外运堆肥处理。; 软水制备系统排水与锅炉排污水回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等，脱硫废水经絮凝沉淀后回用于脱硫系统、储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等。 生活污水经厂区自建防渗化粪池处理定期清掏，外运堆肥处理。; 均不外排. 噪声; 选用低噪声设备，采取减振、隔声等噪声防控措施。; 选用低噪声设备，采取减振、隔声等噪声防控措施。; 新建. 固体废物; 锅炉灰渣外售双鸭山新时代水泥有限责任公司综合利用；脱硫渣外售综合利用，废布袋、废离子交换树脂更换后由厂家回收；废包装袋外售废品回收站。; 锅炉灰渣外售双鸭山新时代水泥有限责任公司综合利用；脱硫渣外售综合利用，废布袋、废离子交换树脂更换后由厂家回收；废包装袋外售废品回收站。; 处置措施无变化. 环境风险; 不涉及风险物质，加强厂内运行管理，避免事故排放情况出现。; 不涉及风险物质，加强厂内运行管理，避免事故排放情况出现。; 无变化. 2、产出方案 本工程位于《双鸭山市供热专项规划（2024-2035年）》中的宝山供热分区，该规划目前正在编制当中，本工程建成后，取消了现有的2×14MW锅炉，将既有的28MW锅炉保留，并完善环保系统实现达标排放。并新建1×29MW锅炉来满足近期供热需要。目前厂区现有2×14MW锅炉（一备一用）+1×28MW锅炉，供热建筑面积为97万平方米（为宝山区建成区范围），本次改扩建后仅供热锅炉进行更换，区域供热范围、供热面积均无变化，仍为97万平方米。设计热负荷为57.27MW。根据可研报告，当地采暖期计算天数为213天，合计5112h，设计锅炉运行5112h。根据当地气象参数计算本工程年设计供热量为68.8138×104GJ/a。热量输送介质为热水，额定供回水温度为130/70℃。 本工程不涉及换热站建设和小锅炉替代。 3、主要原辅材料 本项目原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 现有工程（2台14MW+1台28MW燃煤热水锅炉）; 拟建工程（1台29MW+1台28MW燃煤热水锅炉）. 原料; 单位; 数量; 原料; 单位; 数量; 备注. 1; 原煤; t/a; 47574; 原煤; t/a; 45148; 锅炉热效率增加，燃煤量减少，用量分别为5.92t/h、5.72t/h. 2; 氧化镁; t/a; 40; 氧化钙; t/a; 340; 脱硫剂. 3; 工业盐; t/a; 30; 工业盐; t/a; 30; 软化水设备使用. 4; 尿素; t/a; 35; 尿素; t/a; 75; 脱硝药剂. 5; 絮凝剂; t/a; 0.04; 絮凝剂; t/a; 0.5; 絮凝剂. 注：本项目现有工程原料量按照企业近三年最大用量确定；拟建工程原料量按照《黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目可行性研究报告》中给定的原料量。 表2-3 本项目煤质分析结果 项目; 符号; 单位; 煤质. 收到基灰分; Aar; %; 24.73. 收到基碳; Car; %; 54.44. 收到基氢; Har; %; 3.52. 收到基氮; Nar; %; 0.97. 收到基硫; Sar; %; 0.18. 收到基氧; Oar; %; 8.27. 收到基低位发热量; Qnet.ar; MJ/kg; 21.31. 收到基汞; Hg.ar; μg/g; 0.085. 3、主要设备 本项目所需主要设备见表2-4。 表2-4 主要新增设备一览表 序号; 设备; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 往复炉排热水锅炉; 29MW; 台; 1. 2; 引风机; H=6000Pa、Q=110000m3/h; 台; 1. 3; 鼓风机; H=3500Pa、Q=50000m3/h; 台; 1. 4; 多管除尘器; Q=110000m3/h、效率≥90﹪; 台; 1. 5; 布袋除尘器; Q=110000m3/h、效率≥99.9﹪; 台; 1. 6; 脱硫系统; /; 套; 1; 2炉1塔. 7; SNCR脱硝系统; /; 套; 1. （1）; 尿素溶解罐; 有效容积5m3; 台; 1. （2）; 尿素溶液储罐; 有效容积20m3; 台; 1. 8; 循环水泵; Q=600m3/h、H=0.37MPa; 台; 1. 9; 补水泵; Q=24m3/h、H=0.60MPa; 台; 1. 10; 旋流式除污器; PN1.6、DN600; 台; 1. 表2-5 锅炉主要参数一览表 序号; 项 目; 单位; 参 数. 1; 锅炉型号; ——; 往复炉排热水锅炉. 2; 额定功率; MW; 29. 3; 锅炉效率; %; 82.7. 4; 进水温度; ℃; 70. 5; 供水温度; ℃; 130. 6; 额定循环水量; m3/h; 600. 7; 设计压力; MPa; 1.6. 8; 排烟温度; ℃; ≤150℃. 9; 台数; 台; 1. 表2-6 脱硫塔主要参数一览表 项 目; 单 位; 参 数. 脱硫塔设计处理烟气量(引风机); m3/h; 200000. 设计烟气温度; ℃; 150. 液气比; L/Nm3; 5.6. 吸收塔塔体直径; m; 5.5. 烟囱直径; m; 2.8. 烟气接触时间; s; 3-4. 脱硫塔总高度; m; 45. 脱硫塔体材质; 316L. 浆液喷淋层数; 层; 3+预留超低排改造空间. 喷淋管材质; 316L. 喷嘴形式; 碳化硅空心锥. 喷嘴材质; 碳化硅. 喷嘴压力; Bar; 0.7. 喷嘴规格大小; 英寸; 2. 喷嘴角度; 度; 90. 每层喷嘴数量; 个; 28. 除雾器位置; 吸收塔出口. 除雾器形式; 二层平板式除雾器. 除雾器材质; PP. 设备阻力; Pa; ＜1200. 排烟温度; ℃; 50-60. 烟气含湿率; %; ＜8. 漏风率; %; ＜5. 排烟黑度; ＜林格曼Ｉ级. 设备可利用率; %; ＞98. 4、公用工程 （1）给水 本项目不新增劳动定员，故不新增生活污水，项目用水均为生产用水，由市政供水管网提供。 ①锅炉补水：热水锅炉补充水量按热网循环水量的2%选取，热网循环水量为830m3/h，锅炉补水量按16.6m3/h考虑。 ②工业用水：除灰渣用水量为4.6m3/h，脱硫脱硝用水量为5.5m3/h，储煤、输煤喷淋降尘用水量为4.5m3/h。 根据水平衡核算，本项目新鲜水（自来水）用量为22.7m3/h。 （2）排水 本项目生产废水包括软化系统废水、锅炉排污水、脱硫废水。 脱硫废水排入20m³的脱硫废水池絮凝沉淀处理后回用于脱硫系统、储煤输煤系统除尘用水等。 燃煤锅炉排污水、软化水系统排污水参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”燃煤锅炉中的锅外水处理产污系数，产污系数为0.605吨/吨-原料（锅炉排污水+软化水处理废水），项目建成后2台锅炉总燃煤量为45148t/a，废水产生量为27314.54t/a、8.3m3/h，排入一座50m³的集水池中，废水采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水，不外排。 表2-7 本项目水量平衡表 序号; 项目; 水源; 总用水量 （m3/h）; 自来水用量 （m3/h）; 厂内水用量（m3/h）; 损耗量（m3/h）; 排入厂内 系统量（m3/h）; 外排水量 （m3/h）; 利用去向. 1; 软化水系统; 市政自来水; 18.4; 18.4; 0; 0; 18.4; 0·; 锅炉系统、降尘系统、除灰渣系统等. 2; 锅炉补给水; 软化水; 16.6; 0; 16.6; 10.1; 6.5; 0; 降尘系统、除灰渣系统等. 3; 脱硫系统用水; 市政自来水及自身回用; 4.8; 3.0; 1.8; 2.8; 2.0; 0; 自身利用及降尘系统. 4; 脱硝系统用水; 市政自来水; 0.7; 0.7; 0; 0.7; 0; 0. 5; 除灰渣系统; 软化水系统、锅炉水系统排污水; 4.6; 0; 4.6; 4.6; 0; 0. 6; 储煤、输煤系统除尘用水; 市政自来水、软化水系统、锅炉水系统排污水及脱硫废水; 4.5; 0.6; 3.9; 4.5; 0; 0. 合计（m3/h）; 49.6; 22.7; 26.9; 22.7; 26.9; 49.6. 合计（t/a）; 253555.2; 116042.4; 137512.8; 116042.4; 137512.8; 253555.2. 图2-1 水平衡图 单位：t/d （3）供电 由市政电网供给。 6、劳动定员和工作制度 本项目无需新增劳动定员，厂区现有劳动定员25人。锅炉年供暖213天，每天最大供热24h。 7、平面布置 项目厂区布局比较简单，厂区东侧为锅炉房及输煤栈桥构成的生产区，生产系统由北向南布置，由上煤系统、输煤系统、给煤系统、锅炉间组成，锅炉间北侧一层为灰渣间，东侧为除尘间、脱硫间等，烟囱位于锅炉房东北侧，厂区西北侧为储煤库，厂区中部偏西为办公楼，厂区大门位于南侧。厂区平面布置功能区明确，交通便利，建筑物布置规范，符合消防规范的规定，项目平面布置合理。厂区平面布置及四周环境关系见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目拆除现有2台14MW锅炉和除尘脱硫设施，新建1台29MW锅炉和配套除尘脱硫设施，新建一座彩钢储煤库，项目土建工程较少，工艺简单。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点示意图 2、运营期 图2-3 运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程：锅炉运行的主要生产工艺流程是燃煤进厂后在厂区的封闭储煤库贮存，储煤库配置装载机等设备，燃煤由煤库经装载机运至受煤坑，原煤由密闭输煤栈桥进入炉前煤仓间，燃料经称重式皮带给煤机后，经炉前落煤管道通过风力送入炉膛内燃烧。煤炭在锅炉内燃烧放热，转换为热能，把水加热成高温热水直接用于供热。 锅炉产生的烟气经“SNCR脱硝+多管除尘器+布袋除尘器+氧化钙湿法脱硫”处理后，经1座60m高烟囱排放。采用灰渣混除湿式除渣方式，灰渣定期外售综合利用，脱硫副产物外售综合利用。本项目不新增员工，不新增生活污水。本项目脱硫废水排入脱硫废水池絮凝沉淀处理后回用于脱硫系统、储煤输煤系统除尘用水等，软化水系统和锅炉排污水排入集水池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、储煤、输煤系统除尘用水、除灰渣用水，不外排；废离子交换树脂由软化水处理设备厂家定期回收，回收时直接更换离子交换树脂，不在厂区内存放；布袋除尘器滤袋2年更换一次，废滤袋由厂家回收。 表2-7 本项目运营期主要污染环节和污染物一览表 序号; 生产过程; 产污环节; 污染因素; 主要污染物. 1; 燃煤贮存、装卸 及输送过程; 贮存、装卸、输送; 废气; 颗粒物. 装卸及运输系统; 废气、噪声; 颗粒物、噪声. 2; 燃煤燃烧过程; 锅炉内燃烧; 烟气; 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度、NH3. 固体废物; 飞灰、炉渣. 锅炉排污; 废水; pH、COD、SS、溶解性总固体. 锅炉排汽; 设备噪声; 噪声. 3; 软化水处理过程; 原水处理; 废水; pH、COD、SS、溶解性总固体. 固体废物; 废离子交换树脂. 生产设备; 设备噪声; 噪声. 4; 脱硫过程; 脱硫系统; 脱硫废水; pH值、悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉. 固体废物; 脱硫石膏. 设备噪声; 噪声. 5; 脱硝过程; 脱硝装置; 废气; NH3. 设备噪声; 噪声. 6; 除尘过程; 布袋除尘器; 固体废物; 废布袋. 7; 除灰渣过程; 除灰渣设备; 设备噪声; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、环保手续履行情况 双鸭山市宝鑫公共设施管理有限公司是由双鸭山市宝山区政府批准设立的国有独资公司，于2018年1月25日注册成立，厂区占地面积20055m2，用地性质为公共设施用地，建设单位于2018年开展了双鸭山市宝山区热源厂及附属设施工程环境影响评价，建设1台28MW热水锅炉和1台14MW热水锅炉（备用），并取得了《双鸭山市宝山区热源厂及附属设施工程环境影响报告表的批复》（双环函〔2018〕125号），该工程于2021年进行了竣工环保验收。企业后期又建设一台14MW热水锅炉（未办理环评手续），用于区域供热，目前锅炉房现有往复式炉排锅炉3台，其中2台为14MW（一备一用）热水锅炉，1台为28MW热水锅炉，现有集中供热建筑面积97万平方米，近三年最大燃煤量为47574t/a。 现有工程环保手续履行情况见表2-8。 表2-8 现有工程环保审批情况一览表 序号; 项目; 审批部门; 审批时间; 审批文件名称; 审批文号. 1; 环评; 双鸭山市生态环境局; 2018年10月31日; 双鸭山市宝山区热源厂及附属设施工程环境影响报告表的批复; 双环函〔2018〕125号. 2; 验收; 自主验收; 2021年1月; 双鸭山市宝山区热源厂及附属设施工程竣工环境保护验收意见; /. 3; 排污许可; 双鸭山市生态环境局; 目前正在办理（原有排污许可证已注销）; /; /. 2、现有工程污染物达标情况及污染物排放量 （1）废水 生产废水包括锅炉排污水、软水制备系统排水、脱硫废水等。软水制备系统排水与锅炉排污水回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等，脱硫废水经絮凝（加入絮凝剂硫酸铝铁，年用量40kg）沉淀后回用于除灰渣系统，生产废水不外排；生活污水经厂区自建防渗化粪池处理定期清掏，外运堆肥处理。 （2）废气 现有储煤场露天堆放，四周采取防风抑尘网措施，燃煤在露天堆场内堆存，经铲车送入受煤间内的受煤坑，受煤坑上方设置筛网，过滤大块煤和杂质，由于燃煤进厂均为破碎后的煤炭，厂内现有工程未设置碎煤设施；灰渣仓设置在锅炉房一层脱硝间右侧，最大灰渣储存量为400t，灰渣采取湿式除渣方式，避免扬尘产生。 现有工程废气包括锅炉烟气、无组织氨、储煤场无组织颗粒物等。 现有工程锅炉烟气采用SNCR脱硝（炉内喷尿素溶液）+布袋除尘器除尘+氧化镁脱硫，处理后烟气经一根60m高烟囱排放。根据验收监测数据可知，颗粒物排放浓度为21-22mg/m3，二氧化硫排放浓度为151-175mg/m3，氮氧化物排放浓度为121-146mg/m3，汞及其化合物＜3×10-6mg/m3，烟气黑度小于1，锅炉烟气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。根据现场调查，由于建设单位采用的燃煤煤质较好，在后期运行过程中，企业目前脱硫、脱硝设施一直未正常运转，根据企业2023年1月11日锅炉烟气监测数据可知，颗粒物排放浓度为37.3mg/m3，二氧化硫排放浓度为252mg/m3，氮氧化物排放浓度为240mg/m3。现有锅炉烟气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。 根据验收报告数据，厂界颗粒物无组织排放浓度为0.200-0.350mg/m3，厂界无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB116297-1996)中无组织排放标准限值要求；厂界氨无组织排放浓度为0.20-0.28mg/m3，厂界无组织排放的氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准限值要求。 根据《双鸭山市宝山区热源厂及附属设施工程环境影响报告表的批复》，现有工程仅对28MW燃煤锅炉批复了总量指标，其余锅炉未核定总量，现有28MW燃煤锅炉大气总量控制指标为氮氧化物55.54吨/年、二氧化硫61.5吨/年、烟尘4.158吨/年。 现有工程环评未计算无组织颗粒物排放量。 （3）噪声 现有工程噪声主要来自鼓风机、引风机及泵类产生的噪声，设备采取减振、隔声、消声等措施，根据现有验收监测数据可知，厂界昼间噪声在56-57dB（A）之间、夜间噪声在45-47dB（A）之间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 （4）固体废物 现有工程固体废物为灰渣、脱硫废物、废布袋和生活垃圾，锅炉灰渣（14759t/a）外售综合利用；脱硫废物（45t/a）外售综合利用；生活垃圾（2.7t/a）全部集中收集由市政部门统一处理；废布袋（不定期）约0.2t/2a由厂家更换后回收；废离子交换树脂约1t/3a由厂家更换后回收；废包装（0.03t/a）外售废品回收站。 3、现有环境问题及整改措施 根据现状调查，锅炉房现有3台锅炉，在用1台28MW热水锅炉、1台14MW热水锅炉（无环保手续）、1台14MW热水锅炉（备用），其中一台14MW热水锅炉无环保手续。同时现有2台14MW燃煤锅炉规模属于《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》中需要淘汰的锅炉。本次评价按照规划要求，拆除现有2台14MW燃煤锅炉（1台备用、1台无环保手续），按照正在编制的《双鸭山市供热专项规划（2024-2035年）》要求，新建1台29MW燃煤锅炉，并对现有环保设施进行更换。同时对现有露天储煤进行改造，改造为封闭储煤设施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）常规污染物 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，2023年双鸭山市空气质量级别达二级标准，达标天数为349天(96.9%)。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为24ug/m3、42ug/m3、10ug/m3、14ugm3、0.9mg/m3和111ug/m3。本项目区域为环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 ①监测点位基本信息 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.3补充监测 6.3.1监测时段6.3.1.1根据监测因子的污染特征，选择污染较重的季节进行现状监测。补充监测应至少取得7d有效数据。6.3.1.2 对于部分无法进行连续监测的其他污染物，可监测其一次空气质量浓度，监测时次应满足所用评价标准的取值时间要求。6.3.2 监测布点 以近20 年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1～2个监测点。如需在一类区进行补充监测，监测点应设置在不受人为活动影响的区域。” 项目区于2024年10月1日开始供暖，本次监测时间位于采暖期，区域供热设施正常运行，本次评价在项目主导风向下风向设置1个补充监测点位，故本项目监测满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求。特征污染物监测点位基本信息见表3-1及图3-1。 表3-1 特征污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点位坐标°; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 厂区东北侧; 131.409648; 46.565783; TSP、汞、氨; 2024年10月1日-7日; 厂区东北侧; 30. 图3-1 大气监测点位示意图 （2）特征污染物环境质量现状监测 本项目特征污染物环境质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 (mg/m3); 监测浓度范围 (mg/m3); 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 厂区东北侧; TSP; 24h平均; 0.3; 0.123-0.132; 44.0; 0; 达标. NH3; 1h平均; 0.2; 0.09-0.14; 70; 0; 达标. Hg; 24h平均; 0.0001; ＜0.000003; /; 0; 达标. 注：参照HJ2.2-2018Hg24h平均质量浓度限值取年均质量浓度限值的2倍计。 由表3-2可知，特征污染物TSP、Hg现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，NH3现状监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。 2、水环境质量 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，2023年挠力河水质满足地表水Ⅲ类标准要求。 图3-2 2023年全省地表水水质状况示意图 3、声环境质量现状 （1）监测点布设 本项目在厂界四周和敏感点进行现状监测，监测点位见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测点位 编号; 监测点位置; 与厂界距离; 监测频次. 1#; 东侧厂界外1m; 1m; 连续监测2天，昼夜各1次. 2#; 南侧厂界外1m; 1m. 3#; 西侧厂界外1m; 1m. 4#; 北侧厂界外1m; 1m. 5#; 南侧平房前1m处; 29m. 6#; 西侧平房前1m处; 4m. 7#; 北侧平房前1m处; 24m. 图3-3 噪声监测点位示意图 （2）监测时间与频率 鸡西晟源环境检测有限公司于2024年10月1日-2日监测两天，昼夜各监测一次。 （3）监测结果 监测结果见表3-4。 表3-4 声环境现状监测值 序号; 检测地点; 2024.10.1; 2024.10.2; 单位. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东侧厂界外1m; 50.5; 40.4; 51.8; 39.5; dB（A）. 2#; 南侧厂界外1m; 53.1; 38.2; 51.2; 40.4; dB（A）. 3#; 西侧厂界外1m; 51.6; 40.7; 50.5; 41.7; dB（A）. 4#; 北侧厂界外1m; 51.1; 41.3; 52.9; 38.4; dB（A）. 5#; 南侧平房前1m处; 50.2; 40.2; 52.5; 41.6; dB（A）. 6#; 西侧平房前1m处; 50.7; 39.8; 50.2; 40.5; dB（A）. 7#; 北侧平房前1m处; 49.6; 39.8; 51.9; 40.0; dB（A）. （4）评价结论 将环境噪声现状监测结果与标准比较，厂界和敏感点声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，项目所在区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标，评价范围内主要大气环境保护目标为人群集中区，具体见表3-5。 表3-5 大气环境保护目标表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离约/m. X; Y. 宝山区城区; 131.401150; 46.565912; 人群集中区（居住区、学校等）; 人群; 二类功能区; NW SW; 300 170. 平房居民区; 131.407150; 46.565810; 人群集中区; 人群; 二类功能区; N W; 25 5. 宝山村; 131.411250; 46.56152.; 人群集中区; 人群; 二类功能区; S; 30. 新村村; 131.397502; 46.576520; 人群集中区; 人群; 二类功能区; NW; 930. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标见表3-6。 表3-6 声环境保护目标表 名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离约/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 平房居民; 0; -110; 0; 25; N; 2类; 50m范围内3户，砖混结构，平房，南北朝向. 平房居民; -70; -50; 0; 5; W; 2类; 50m范围内3户，砖混结构，平房，南北朝向. 平房居民; 75; -95; 0; 30; S; 2类; 50m范围内1户，砖混结构，平房，南北朝向. 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目占地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 对象; 单位; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 厂界四周噪声; dB（A）; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类类标准. 施工期厂界噪声; dB（A）; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）. 2、大气污染物排放标准 施工期颗粒物执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 运营期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放浓度限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；由于项目采用尿素作为脱硝剂，尿素水溶液与氮氧化物加热反应过程中会产生氨，脱硝过程氨逃逸应满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1及表2标准限值。 表3-8 锅炉大气污染物排放标准 项目; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 汞及其化合物; 烟气黑度. 标准值; 50mg/m3; 300mg/m3; 300mg/m3; 0.05mg/m3; ≤1. 表3-9 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 表3-10 恶臭污染物排放标准 污染物; 厂界标准限值 (mg/m3); 排气筒标准限值. 排气筒(m); 排放标准值(kg/h). 氨; 1.5; 60; 75. 3、固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《双鸭山市宝山区热源厂及附属设施工程环境影响报告表的批复》，现有工程大气总量控制指标为氮氧化物55.54吨/年、二氧化硫61.5吨/年、烟尘4.158吨/年，现有工程环评批复中给出的大气总量控制指标按照预测排放量进行核算，故现有工程排放量与总量控制指标数据相同。 本项目主要污染物排放“三本账”见表3-11及表3-12。 表3-11 污染物预测排放量“三本账”表 单位t/a 污染物名称; 现有工程排放量; 拟建工程预测排放量; 以新带老削减量; 项目建成后全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 4.158; 2.538; 4.158; 2.538; -1.62. SO2; 61.5; 18.651; 61.5; 18.651; -42.849. NOx; 55.54; 64.334; 55.54; 64.334; 8.794. 工业粉尘; 1.2; 0.033; 1.2; 0.033; -1.167. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 表3-12 总量控制指标“三本账”表 单位t/a 污染物名称; 现有工程排放量; 拟建工程许可排放量; 以新带老削减量; 项目建成后全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 4.158; 21.44; 4.158; 21.44; 17.282. SO2; 61.5; 102.93; 61.5; 102.93; 41.43. NOx; 55.54; 128.67; 55.54; 128.67; 73.13. 本项目大气污染物总量由双鸭山市生态环境局区域平衡解决，根据双鸭山市生态环境局出具的《黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目大气污染物排放总量认定的函》（黑环函〔2025〕4号），本项目排放二氧化硫102.93吨/年、氨氧化物128.67吨/年。本项目总量使用来源为原项目中许可的二氧化硫61.5吨/年、氮氧化物55.54吨/年，新增总量部分由黑龙江红兴隆农垦御兴供热有限公司1台46MW燃煤锅炉超低排放改造项目中预支，预支总量为：二氧化硫41.43吨/年、氮氧化物73.23吨/年。黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目投入使用后，能够满足双鸭山市大气污染物排放总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气污染防治措施 （1）定期对施工场地洒水以减少二次扬尘作业面，场地洒水后，可大大减少扬尘对环境的影响；加强粉状建材转运与使用的管理，运输散装建材应采用专用车辆，并加以覆盖，对车辆运输中丢撒的弃土要及时清扫、冲洗，减少粉尘污染对市容市貌的不良影响。 （2）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线路应避开敏感点。施工场地出口设车辆清洗池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 （3）尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方工程。 （4）在施工场地设置专人管理建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离周围居民区，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。 （5）对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （6）施工现场禁止烧煤、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾及其它产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。 （7）建设单位应对施工单位加强监管，在招标中明确施工期环境保护要求，要求施工单位文明施工，如施工场地硬化，及时清运建筑垃圾，土方和物料堆存应采取蓬布覆盖、表面洒水抑尘或表面夯实处理等措施抑尘。 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工废气对环境的影响将会大大降低，施工场界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值标准要求，对区域环境空气影响较小。 2、废水污染防治措施 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工废水经沉淀后用于场地洒水降尘；生活污水排入现有防渗化粪池，定期清掏堆肥。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）合理布局施工现场 施工过程中避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累积声级过高风险；各高噪声机械置于地块较中间位置作业，尽量远离场界。 （2）合理安排施工时间 避免高噪声设备同时施工，造成施工噪声集中现象。合理安排施工时间，制订施工计划时间。禁止夜间（22:00~6:00）施工。 （3）降低设备声级 设备选型上，在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行地基施工与结构施工；经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 （4）施工时采用降噪作业方式 对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 （5）最大限度地降低人为噪音 不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等。 （6）局部隔声降噪措施 在产生高噪声阶段进行一定的隔离和防护消声处理，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近，如对电锯等高噪声源修建临时隔声间或安装隔声罩，以保证施工场界噪声达标。 （7）施工车辆管理 加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。 采取上述措施，施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，施工噪声对周围声环境影响可接受。 4、施工期固体废物污染防治措施 （1）在施工现场，设置生活垃圾收集桶，对生活垃圾进行统一收集，定期由环卫部门收集处置。 （2）严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用，不能利用的建筑垃圾集中堆存，采取苫布遮盖措施，定期送往城市建筑垃圾指定堆放点。 采取上述措施后，本项目施工期固体废物对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 本工程建成后，将既有的28MW锅炉保留，新建1台29MW锅炉，两台锅炉分别经SNCR脱硝、布袋除尘器后统一进入一座脱硫塔进行处理，烟气最后经一根高60m内径1.5m的烟囱排放。锅炉设计年供热5112h，两台锅炉合计燃料用量为45148t/a。 本项目锅炉烟气污染物采用“SNCR脱硝+多管+布袋除尘器+湿法钙法脱硫”处理，处理后经60m高烟囱排放，锅炉烟气中污染物排放量分别为颗粒物：2.538t/a、SO2：18.651t/a、NOx：64.334t/a、汞及其化合物：0.00115t/a，排放浓度分别为颗粒物：5.9mg/m3、SO2：43.5mg/m3、NOx：150mg/m3、汞及其化合物：0.0027mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放标准限值要求；脱硝过程氨逃逸应满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2标准要求；密闭储煤库颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求。 本项目所在区域为环境空气质量达标区，运营期加强锅炉和环保设施的维护及管理，避免非正常工况发生，采取上述措施，本项目对区域大气环境影响可接受。 具体内容见大气环境影响专项评价报告。 2、废水环境影响和保护措施 本项目不新增生活污水，本项目生产废水包括软化系统废水、锅炉排污水、脱硫废水。脱硫废水中主要污染物为pH值、悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉，排入20m³的脱硫废水池絮凝沉淀处理后，回用于脱硫系统、储煤输煤系统除尘用水等。燃煤锅炉排污水、软化水系统排污水主要污染物为pH值、悬浮物、化学需氧量、溶解性总固体，排入一座50m³的集水池中，废水采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等，不外排。本项目废水采取的措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表9锅炉废水污染防治可行技术中生产废水（不外排）污染防治可行技术，措施可行。 本项目废水监测计划见表4-1。 表4-1 废水监测计划一览表 监测指标; 监测点位; 监测频率; 备注. pH值、总砷、总铅、总汞、总镉; 脱硫废水水池; 1次/季度; 回用不外排. 3、噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 本项目新增噪声源与现有噪声源基本一致，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-2。 表4-2 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（全厂） 序号; 声源名称; 声源源强-声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/[dB(A)]; 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 鼓风机1; 90; 进风口消声器、管道外壳阻尼; 24; -13; 1; 2.8; 73.1; 连续; 25; 48.1; 1m. 2; 鼓风机2; 90; 进风口消声器、管道外壳阻尼; 25; -18; 1; 2.8; 73.1; 连续; 25; 48.1; 1m. 3; 循环水泵; 90; 隔声罩壳、厂房隔声; 45; -25; 1; 3.1; 72.2; 连续; 25; 47.2; 1m. 4; 补水泵; 90; 隔声罩壳、厂房隔声; 43; -28; 1; 3.1; 72.2; 连续; 25; 47.2; 1m. 5; 除渣机; 90; 隔声罩壳、厂房隔声; 31; -8; 1; 4.3; 69.3; 连续; 25; 44.3; 1m. 6; 除渣机; 90; 隔声罩壳、厂房隔声; 33; -20; 1; 4.3; 69.3; 连续; 25; 44.3; 1m. 7; 引风机1; 90; 隔声罩壳、管道外壳阻尼; 36; -10; 1; 3.2; 71.9; 连续; 25; 46.9; 1m. 8; 引风机2; 90; 隔声罩壳、管道外壳阻尼; 38; -21; 1; 3.2; 71.9; 连续; 25; 46.9; 1m. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目声环境影响预测模型采用导则中附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级 式中：Lp1—靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中 Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中 Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离，m。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中 Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果 本项目噪声预测点为厂区四周厂界及评价范围内的敏感点。噪声预测采用网格布点法，建立直角坐标系，以5m×5m间距为步长，将声环境贡献值与现状值进行叠加。本项目声环境保护目标噪声预测结果见表4-3，厂界噪声预测结果见表4-4。 表4-3 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 南侧平房居民; 52.5; 41.6; 60; 50; 33.17; 33.17; 52.55; 42.18; 0.05; 0.58; 达标; 达标. 2; 西侧平房居民; 50.7; 40.5; 60; 50; 23.83; 23.83; 50.71; 40.59; 0.01; 0.09; 达标; 达标. 3; 北侧平房居民; 51.9; 40.0; 60; 50; 19.37; 19.37; 51.90; 40.04; 0; 0.04; 达标; 达标. 表4-4 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 时段; 贡献值; 标准值; 达标情况. 厂界东侧1m处; 昼间; 44.83; 60; 达标. 夜间; 44.83; 50; 达标. 厂界南侧1m处; 昼间; 39.62; 60; 达标. 夜间; 39.62; 50; 达标. 厂界西侧1m处; 昼间; 24.39; 60; 达标. 夜间; 24.39; 50; 达标. 厂界北侧1m处; 昼间; 22.02; 60; 达标. 夜间; 22.02; 55; 达标. 由预测结果可知，本项目选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施，厂界昼夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，敏感点声环境昼夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。项目建设对周围声环境影响可接受。同时运营期落实好报告中提出的监测要求，发现超标及时采取降噪措施，保证厂界噪声达标排放，项目建设对周围声环境影响可接受。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次昼夜监测，监测指标为等效A声级。周边有敏感点的，应提高监测频次。本项目监测计划见表4-5。 表4-5 噪声监测计划要求一览表 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 等效A声级; 厂界四周; 每两个月一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表1中2类标准. 4、固体废物影响和保护措施 项目新增固体废物主要为锅炉灰渣、脱硫石膏、废布袋、废离子交换树脂。 （1）锅炉灰渣 参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），锅炉炉渣和飞灰产生量按照如下公式计算： 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，取45148t/a； Aar——收到基灰分的质量分数，%，取24.73； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取10； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg，取21310。 经计算，本项目2台锅炉灰渣量为14006t/a，dfh取20%，则锅炉飞灰产生量为2801t/a，炉渣产生量为11205t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，飞灰属于SW02粉煤灰中非特定行业900-001-S02粉煤灰，炉渣属于SW03炉渣中非特定行业900-001-S03炉渣。项目采取灰渣混除湿式除渣方式，灰渣仓设置在锅炉房一层脱硝间右侧，最大灰渣储存量为400t，可存储5天以上的灰渣量。本项目灰渣在厂内日产日清，目前厂区常备运输车1辆，企业运行多年，未出现灰渣转运不畅的情况，产生的灰渣均能做到日产日清，及时拉运处置。 （2）脱硫石膏 参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），采用石灰石-石膏湿法等烟气脱硫工艺时，脱硫副产物产生量按照如下公式计算： 式中：E——核算时段内脱硫副产物产生量，t； MF——脱硫副产物摩尔质量，取172； ES——核算时段内二氧化硫脱除量，t； 64——二氧化硫摩尔质量； Cs——脱硫副产物含水率，%，取10%； Cg——脱硫副产物纯度，%，取90%。 ES可采用下式计算： 式中：K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，取45148t/a； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取10； ηs ——脱硫效率，%，取85； Sar——收到基硫的质量分数，%，取0.18。 经计算，2台锅炉脱硫石膏产生量为350.7t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，脱硫石膏属于SW11其他工业副产石膏中非特定行业900-099-S11其他工业生产过程中产生的石膏，脱硫石膏日常在脱硫废水池底部堆积，每年供暖期结束后清理一次，外售综合利用。 （3）废布袋 根据锅炉厂家提供的资料可知，布袋除尘器滤袋2年更换一次，废布袋产生量为0.2t/2a，根据《固体废物分类与代码目录》，废布袋属于SW59其他工业固体废物中非特定行业900-009-S59废过滤材料。废布袋由厂家更换后回收处置，不在厂区暂存。 （4）废离子交换树脂 本项目软化水设备定期会产生废离子交换树脂，一般每五年产生一次，产生量约为0.5t/5a，根据《固体废物分类与代码目录》，废离子交换树脂属于SW59其他工业固体废物中非特定行业900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物，废离子交换树脂由厂家回收，不在厂区内堆存。 （5）废包装 本项目氧化钙、尿素等采用袋装，会产生废包装，产生量为0.1t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废离子交换树脂属于SW17可再生类废物中非特定行业900-003-S17工业生产活动中产生的废弃塑料包装等废物，废包装外售废品回收站。 综上所述，本项目固体废物经过上述措施治理后，能够得到妥善处置，不会对周边环境产生不良影响。 表4-6 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 类型; 装置; 名称; 固体废物属性; 类别代码; 核算 方法; 产生量（t/a）; 处理排放去向. 2台锅炉; 锅炉; 炉渣; 一般固体废物; 900-001-S03; 物料衡算法; 11205; 外售双鸭山新时代水泥有限责任公司. 除尘系统; 飞灰; 一般固体废物; 900-001-S02; 物料衡算法; 2801. 废布袋; 一般固体废物; 900-009-S59; 物料衡算法; 0.2t/2a; 由厂家回收处置. 脱硫系统; 脱硫 石膏; 一般固体废物; 900-099-S11; 物料衡算法; 350.7; 外售综合利用. 软化水系统; 废离子交换树脂; 一般固体废物; 900-099-S59; 物料衡算法; 0.5t/5a; 由厂家回收处置. 包装物; 废包装; 一般固体废物; 900-003-S17; 物料衡算法; 0.1; 外售废品回收站. 5、地下水及土壤影响和保护措施 本项目原料和工艺均不涉及有毒有害危险品，项目脱硫系统沉淀池及废水沉淀池采取防渗措施，采用300mm厚C30混凝土面层及三元乙丙防水卷材，防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中重点防渗区防渗技术要求，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。储煤库、锅炉间地面等生产区采取了水泥混凝土防渗措施，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求。因此，项目运行过程中不会对地下水及土壤造成污染。 6、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应明确保护措施。本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故本次评价不开展生态影响评价。 7、环保投资估算 本项目总投资3439.78万元，环保投资约899.9万元，约占总投资额的26.16%，环保投资估算见表4-7。 表4-7 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资(万元). 1; 废气防治措施; 多管+布袋除尘器1套; 168.9. 钙法脱硫装置1套; 585.0. SNCR（尿素）脱硝装置1套; 119.0. 2; 噪声防治措施; 减振、隔声等; 2.0. 3; 防渗措施; 废水沉淀池采取防渗措施; 15.0. 4; 环保设施运行维护及监测费用; 10.0. 合计; 899.9. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟囱DA001 | 颗粒物 SO2 NOx 汞及其化合物 林格曼黑度 | SNCR脱硝+多管+布袋除尘器+钙法脱硫+60m高烟囱排放，安装1套烟气在线连续监测装置 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值 |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1和表2标准 |
|  | 储煤库装卸及上煤 | 颗粒物 | 储煤库密闭存储、喷淋降尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 灰渣库 | 粉尘 | 湿式灰渣混除 |  |
| 地表水环境 | 锅炉排污水、软化水废水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、溶解性总固体 | 排入一座50m³的集水池中，废水采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等 | 不外排 |
|  | 脱硫废水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉 | 排入20m³的脱硫废水池絮凝沉淀处理后回用于脱硫系统、储煤输煤系统除尘用水等 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 灰渣外售双鸭山新时代水泥有限责任公司；废布袋、废离子交换树脂由厂家更换后回收；脱硫石膏外售综合利用；废包装外售废品回收站。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 脱硫系统沉淀池及废水沉淀池采取防渗措施，防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中重点防渗区防渗技术要求；储煤库、锅炉间地面等生产区采取了水泥混凝土防渗措施，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目不涉及风险物质 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 在本项目投产前，及时变更排污许可证 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策要求，符合“三线一单”相关要求，符合相关环境保护政策要求；项目在运营期产生的污染物在按本报告中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境影响可接受。从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 4.158 | 4.158 |  | 2.538 | 4.158 | 2.538 | -1.62 |
|  | SO2 | 61.5 | 61.5 |  | 18.651 | 61.5 | 18.651 | -42.849 |
|  | NOx | 55.54 | 55.54 |  | 64.334 | 55.54 | 64.334 | 8.794 |
|  | 工业粉尘 | 1.2 | / |  | 0.033 | 1.2 | 0.033 | -1.167 |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 灰渣 | 14759 |  |  | 14006 | 14759 | 14006 | -753 |
|  | 脱硫副产物 | 45 |  |  | 350.7 | 45 | 350.7 | 305.7+ |
|  | 废布袋 | 0.2t/2a |  |  | 0.2t/2a | 0.2t/2a | 0.2t/2a | 0 |
|  | 废包装 | 0.03 |  |  | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.07 |
|  | 废离子交换树脂 | 1t/3a |  |  | 1t/3a | 1t/3a | 1t/3a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a

# 黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目

# 大气环境影响专项评价报告

2025年1月

目 录

1项目概况	52

2评价等级及评价范围确定	55

2.1环境影响识别与评价因子筛选	55

2.2评价标准	56

2.3评价等级判定	57

2.4评价范围确定	63

2.5评价基准年筛选	64

2.6环境空气保护目标调查	64

3环境现状调查与评价	65

3.1自然环境概况	65

3.2环境空气质量现状监测	71

4污染源调查	74

4.1工艺流程简述	74

4.2施工期废气污染源分析	75

4.3运营期污染源调查及污染源强核算	75

4.4区域污染源调查	82

5大气环境影响评价	84

5.1施工期环境影响分析	84

5.2运营期环境影响评价	84

6污染防治措施及其可行性论证	110

6.1锅炉烟气治理措施及其可行性论证	110

6.2无组织废气污染防治措施	119

6.3烟气在线监测设备	120

7环境监测计划	121

8大气环境影响评价结论与建议	122

8.1大气环境影响评价结论	122

8.2污染控制措施可行性结论	122

8.3大气环境防护距离	122

8.4污染物排放量核算结果	123

8.5大气环境影响评价自查表	123

1项目概况

黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目已取得双鸭山市发展和改革局的批复，根据可研批复内容，项目在现有的1号、2号两台锅炉（2×14MW拆除）位置新建1台29MW热水锅炉；新建1台40t/h锅炉高效布袋除尘器，新建1套满足2台40t/h锅炉的钙法脱硫装置（预留超低排放空间），新建1套满足2台40t/h锅炉的SNCR（尿素）法脱硝装置（预留SCR超低排放空间），对原有的除渣机、除尘器、循环泵、带式输送机以及变压器、供电线路，压缩空气系统、电气自控系统等进行更换及改造；更换原厂房屋面3700㎡，屋面采用轻型钢结构。

建设内容见表1.1-1。

表1.1-1 项目建设内容一览表

| 工程项目 |  | 现有工程建设内容 | 本次工程建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 锅炉房 | 建筑面积5137.27m2，高20.5m，锅炉房内设置3台锅炉（2台14MW+1台28MW燃煤热水锅炉）。 | 建筑面积5137.27m2，高20.5m，锅炉房内设置2台锅炉（1台29MW+1台28MW燃煤热水锅炉）。 | 建筑利旧，锅炉改造 |
| 辅助工程 | 上煤系统 | 燃煤经铲车送入受煤间（72m2，高2.8m）内的受煤坑（深3m），受煤坑上方设置筛网，过滤大块煤和杂质，燃煤无需破碎。 | 燃煤经铲车送入受煤间（72m2，高2.8m）内的受煤坑（深3m），受煤坑上方设置筛网，过滤大块煤和杂质，燃煤无需破碎。 | 依托工程，无变化，上煤量与现有工程基本相当，依托可行 |
|  | 输煤系统 | 设置封闭的输煤栈桥一座，由受煤坑引至锅炉房，长60m。 | 设置封闭的输煤栈桥一座，由受煤坑引至锅炉房，长60m。 | 依托工程，无变化，输煤量与现有工程基本相当，依托可行 |
|  | 给煤系统 | 燃煤经输煤系统运至炉前煤仓，原煤经溜煤管进入锅炉炉膛。给煤系统在控制室设有开启开关和连锁机构，采用集中自动操作和就地操作两种方式。 | 燃煤经输煤系统运至炉前煤仓，原煤经溜煤管进入锅炉炉膛。给煤系统在控制室设有开启开关和连锁机构，采用集中自动操作和就地操作两种方式。 | 依托工程，无变化，给煤量与现有基本相当，依托可行 |
|  | 点火系统 | 锅炉点火助燃采用木材为燃料，利用喷枪提供点火源。 | 锅炉点火助燃采用木材为燃料，利用喷枪提供点火源。 | 无变化 |
|  | 除灰渣系统 | 采取灰渣混除湿式除渣方式，避免扬尘污染 | 采取灰渣混除湿式除渣方式，避免扬尘污染 | 除渣方式无变化，除渣机更新 |
| 储运 工程 | 燃料储运 | 储煤场四周设防风抑尘网，厂区西北侧设置堆煤场，面积为约4200㎡（70m×60m），按煤堆高为5m计算，可存储燃煤量15000t，可满足全厂锅炉最大燃煤量55天左右。现有1台50型装载机用于辅助上煤。设有1个地下给煤口。 | 本工程建设封闭贮煤库，面积1400m2，半径为43.25m的扇形区域，堆煤高度5m，贮煤约2500t，可满足全厂锅炉满负荷运行10d的燃煤量。现有1台50型装载机用于辅助上煤。设有1个地下给煤口。 | 由露天堆存改为密闭储库存储，存储量无变化 |
|  | 灰渣储运 | 采取灰渣混除湿式除渣方式，灰渣仓设置在锅炉房一层脱硝间右侧，最大灰渣储存量为400t。 | 采取灰渣混除湿式除渣方式（即灰渣、粉煤灰过水后统一落至灰渣间内），灰渣仓设置在锅炉房一层脱硝间右侧，最大灰渣储存量为400t。 | 依托工程，无变化，灰渣日产日清，与现有工程基本相当，依托可行 |
|  | 脱硫废物 | 脱硫废物日常在脱硫废水池底部堆积，每年供暖期结束后清理一次，外售综合利用。 | 脱硫废物日常在脱硫废水池底部堆积，每年供暖期结束后清理一次，外售综合利用。 | 脱硫设施更换 |
|  | 化学品储存间 | 锅炉房一层西南角设置化学品储存间，建筑面积100m2，用于存放本工程使用的脱硫剂、脱硝剂等化学药品。 | 锅炉房一层西南角设置化学品储存间，建筑面积100m2，用于存放本工程使用的脱硫剂、脱硝剂等化学药品，主要为尿素、氧化钙。尿素日常存储量为3t，氧化钙日常存储量为15t，均为袋装。 | 依托工程，无变化，存储量与现有工程基本相当，依托可行 |
| 公用 工程 | 给水工程 | 生产用水和生活用水水源均由市政给水管网提供。 建设软水制备系统，处理工艺为：自来水管→生水箱→生水加压泵→全自动钠离子交换器→软化水箱→除氧加压泵→除氧器→除氧水箱→补水泵→锅炉和热力网补水，处理能力为10t/h。 | 生产用水和生活用水水源均由市政给水管网提供。 建设软水制备系统，处理工艺为：自来水管→生水箱→生水加压泵→全自动钠离子交换器→软化水箱→除氧加压泵→除氧器→除氧水箱→补水泵→锅炉和热力网补水，处理能力为10t/h。 | 依托工程，无变化，用水量与现有工程基本相当，依托可行 |
|  | 排水工程 | 软水制备系统排水与锅炉排污水回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等，脱硫废水沉淀后回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水，项目生产废水不外排。 生活污水经厂区自建防渗化粪池处理定期清掏，外运堆肥处理。 | 软水制备系统排水与锅炉排污水回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等，脱硫废水沉淀后回用于脱硫系统、储煤输煤系统除尘用水等。 生活污水经厂区自建防渗化粪池处理定期清掏，外运堆肥处理。 | 与现有基本一致 |
|  | 供电系统 | 由市政电网供给。 | 由市政电网供给。 | 无变化 |
| 环保 工程 | 废气 | 脱硫：采用氧化镁法脱硫工艺，设置两座脱硫塔。 | 脱硫：采用钙法脱硫（即石灰-石膏）工艺，设置一座脱硫塔。 | 原有脱硫塔拆除，更换新的脱硫塔 |
|  |  | 除尘：设置2套多管除尘器+布袋除尘器（2台14MW锅炉使用1套，1台28MW锅炉使用1套）。 | 除尘：设置2套多管+布袋除尘器，一套新建（1台29W锅炉）、一套利旧（1台28MW锅炉）。 | 2台14MW锅炉除尘器拆除，新建一套29W锅炉用除尘器 |
|  |  | 脱硝：采用炉内喷尿素SNCR脱硝工艺，设置一套SNCR脱硝装置供给三台锅炉同时使用。 | 脱硝：采用炉内喷尿素SNCR脱硝工艺，新建一套SNCR脱硝装置，可供给两台锅炉同时使用。 | 原有脱硝装置拆除，新建一套SNCR脱硝装置 |
|  |  | 烟囱：一根高60m内径1.5m的烟囱 | 烟囱：一根高60m内径1.5m的烟囱 | 无变化 |
|  |  | 输煤系统：输煤栈桥、各输煤转运站、卸煤装置等采取密闭措施。 | 输煤系统：输煤栈桥、各输煤转运站、卸煤装置等采取密闭措施。 | 无变化 |
|  |  | 灰渣：采取灰渣混除湿式除渣方式，无扬尘排放。 | 灰渣：采取灰渣混除湿式除渣方式，无扬尘排放。 | 无变化 |
|  |  | 储煤扬尘：原煤露天堆放，四周设置6m高防风抑尘网。 | 储煤扬尘：原煤存储在密闭库房内，卸煤、上煤过程采取喷雾降尘措施。 | 原煤扬尘控制效果增强 |
|  | 废水 | 软水制备系统排水与锅炉排污水回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等，脱硫废水经絮凝沉淀后回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水。 生活污水经厂区自建防渗化粪池处理定期清掏，外运堆肥处理。 | 软水制备系统排水与锅炉排污水回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等，脱硫废水经絮凝沉淀后回用于脱硫系统、储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水等。 生活污水经厂区自建防渗化粪池处理定期清掏，外运堆肥处理。 | 均不外排 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，采取减振、隔声等噪声防控措施。 | 选用低噪声设备，采取减振、隔声等噪声防控措施。 | 新建 |
|  | 固体废物 | 锅炉灰渣外售双鸭山新时代水泥有限责任公司综合利用；脱硫渣外售综合利用，废布袋、废离子交换树脂更换后由厂家回收；废包装袋外售废品回收站。 | 锅炉灰渣外售双鸭山新时代水泥有限责任公司综合利用；脱硫渣外售综合利用，废布袋、废离子交换树脂更换后由厂家回收；废包装袋外售废品回收站。 | 处置措施无变化 |
|  | 环境风险 | 不涉及风险物质，加强厂内运行管理，避免事故排放情况出现。 | 不涉及风险物质，加强厂内运行管理，避免事故排放情况出现。 | 无变化 |

2评价等级及评价范围确定

2.1环境影响识别与评价因子筛选

2.1.1环境影响识别

根据本项目的工艺和排污特征，结合厂址的自然环境特点、环境质量现状、在充分分析本项目建设内容的基础上，识别建设项目实施可能对大气环境产生的影响，本项目环境影响因素识别情况见表2.1-1。

表2.1-1  本项目环境影响因素识别表

| 影响因素 |  | 大气环境 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 物料堆存 | -1D |
|  | 材料运输 | -1D |
|  | 建筑施工 | -1D |
| 运营期 | 废气排放 | -1C |
|  | 事故排放 | -2D |

注：1、“+”表示正负效益，“-”表示负效益。

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大。

3、表中“D”表示短期影响，“C表示长期影响”。

由表2.1-1可知，本项目施工期对周围环境产生的主要负面影响是对大气环境质量产生的短期影响，运营期主要负面影响是废气污染对大气环境质量产生的影响。

2.1.2评价因子筛选

根据本项目污染物排放特点和对环境影响因子的识别，确定了本项目大气环境影响评价因子，本项目SO2+NOx排放量小于500t，故不考虑二次污染物PM2.5，仅考虑一次污染物PM2.5。评价因子详见表2.1-2。

表2.1-2  大气环境影响评价因子筛选表

| 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、NOx、TSP、NH3、Hg |
|  | 预测评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、TSP、NH3、Hg |

2.2评价标准

2.2.1环境空气质量标准

本项目所在区域为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。详见表2.2-1。

表2.2-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 浓度限值（μg/m3、CO为mg/m3） |  |  | 执行级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| PM10 | / | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | / | 75 | 35 |  |
| CO | 10 | 4 | / |  |
| O3 | 200 | 160（日最大8小时平均） | / |  |
| NOx | 250 | 100 | 50 |  |
| TSP | / | 300 | 200 |  |
| 汞 | / | / | 0.05 |  |
| NH3 | 200 | / | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |

2.2.2污染物排放标准

运营期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放浓度限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；由于项目采用尿素作为脱硝剂，尿素水溶液与氮氧化物加热反应过程中会产生氨，脱硝过程氨逃逸应满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1及表2标准限值。

表2.2-2  锅炉大气污染物排放标准

| 项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 烟气黑度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 50mg/m3 | 300mg/m3 | 300mg/m3 | 0.05mg/m3 | ≤1 |

表2.2-3  大气污染物排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 |

表2.2-4  恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 厂界标准限值 (mg/m3) | 排气筒标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒(m) | 排放标准值(kg/h) |
| 氨 | 1.5 | 60 | 75 |

2.3评价等级判定

本项目主要污染物为SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物、NH3，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：——第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价等级判定依据见表2.3-1。

表2.3-1  大气环境评价工作等级判定标准

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（1）地形图

根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，地形数据分辨率90m。项目评价区地形图见图2.3-1。

项目位置

图2.3-1  项目区域地形图

（2）估算模型参数

估算模型参数见表2.3-2。

表2.3-2 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 34.0 |
| 最低环境温度/℃ |  | -27.0 |
| 土地利用类型 |  | 林地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

估算模型参数选取如下：

①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“附录B的B.6.1城市/农村选项—当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。本项目周边3km半径范围内建成区的面积小于周边3km半径范围内面积的一半，因此本次大气环境影响评价选取农村选项。

②根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“附录B的B.3.1—估算模型所需最高和最低环境温度，一般需选取评价区域近20年以上资料统计结果”。本项目估算采用双鸭山气象站（50884）近20年气象数据统计结果中的最高环境温度34.0℃和最低环境温度取值-27.0℃。

③根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“附录B的B.5地表参数—AERSCREEN的地表参数根据模型特点取项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定”。本项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型为林地，因此本次大气环境影响评价的土地利用类型为林地。

④根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“附录B的B.5地表参数—AERMOD和AERSCREEN所需的区域湿度条件根据中国干湿度分布图判断，经过判定，项目地区属于潮湿气候。

⑤根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数”，本项目为报告表的项目，不考虑地形参数。

⑥根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“附录B的B.6.2-对估算模型AERSCREEN，当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项”，本项目污染源3km范围内无大型水体，因此本次大气环境影响评价不考虑岸线熏烟。

（3）污染源参数

本项目主要废气污染源排放参数见表2.3-3、表2.3-4。

表2.3-3  主要废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海 拔高度(m) | 排气筒高度 (m) | 排气筒内径 (m) | 烟气温度 (℃) | 烟气流速 (m3/h) | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉排气筒 DA001 | 42 | 41 | 163 | 60 | 1.5 | 80 | 110576.3 | PM10 | 0.654 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 4.808 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 14.928 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.885 |

表2.3-4  主要废气污染源参数一览表(面源)

| 编号 | 名称 | 中心坐标/m |  | 海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 面源 高度/m | 角度 | 排放工况 | TSP排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 储煤库 | -45 | 27 | 163 | 40 | 35 | 5 | -10 | 正常工况 | 0.006 |

（4）主要污染源估算模型计算结果

本项目所有污染源的正常排放的主要污染源估算模型计算结果见表2.3-5、表2.3-6。

表2.3-5  主要污染源估算模型计算结果一览表（点源）

| 下风向距离/m | SO2 |  | NO2 |  | PM10 |  | PM2.5 |  | NH3 |  | Hg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.0002 | 0.00 | 0.0006 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 25 | 0.5177 | 0.10 | 1.7860 | 0.89 | 0.0704 | 0.02 | 0.0458 | 0.02 | 0.0953 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 |
| 50 | 3.1930 | 0.64 | 11.0148 | 5.51 | 0.4343 | 0.10 | 0.2822 | 0.13 | 0.5877 | 0.29 | 0.0002 | 0.07 |
| 75 | 4.9761 | 1.00 | 17.1659 | 8.58 | 0.6769 | 0.15 | 0.4399 | 0.20 | 0.9159 | 0.46 | 0.0003 | 0.10 |
| 100 | 5.5327 | 1.11 | 19.0860 | 9.54 | 0.7526 | 0.17 | 0.4891 | 0.22 | 1.0184 | 0.51 | 0.0003 | 0.11 |
| 200 | 4.4305 | 0.89 | 15.2838 | 7.64 | 0.6027 | 0.13 | 0.3916 | 0.17 | 0.8155 | 0.41 | 0.0003 | 0.09 |
| 300 | 4.7896 | 0.96 | 16.5225 | 8.26 | 0.6515 | 0.14 | 0.4234 | 0.19 | 0.8816 | 0.44 | 0.0003 | 0.10 |
| 400 | 4.3091 | 0.86 | 14.8650 | 7.43 | 0.5861 | 0.13 | 0.3809 | 0.17 | 0.7932 | 0.40 | 0.0003 | 0.09 |
| 500 | 5.9035 | 1.18 | 20.3651 | 10.18 | 0.8030 | 0.18 | 0.5218 | 0.23 | 1.0866 | 0.54 | 0.0004 | 0.12 |
| 600 | 7.3457 | 1.47 | 25.3402 | 12.67 | 0.9992 | 0.22 | 0.6493 | 0.29 | 1.3521 | 0.68 | 0.0005 | 0.15 |
| 700 | 8.1093 | 1.62 | 27.9744 | 13.99 | 1.1031 | 0.25 | 0.7168 | 0.32 | 1.4927 | 0.75 | 0.0005 | 0.17 |
| 800 | 8.4141 | 1.68 | 29.0259 | 14.51 | 1.1445 | 0.25 | 0.7438 | 0.33 | 1.5488 | 0.77 | 0.0005 | 0.17 |
| 852 | 8.4483 | 1.69 | 29.1438 | 14.57 | 1.1492 | 0.26 | 0.7468 | 0.33 | 1.5551 | 0.78 | 0.0005 | 0.17 |
| 900 | 8.4245 | 1.68 | 29.0617 | 14.53 | 1.1459 | 0.25 | 0.7447 | 0.33 | 1.5507 | 0.78 | 0.0005 | 0.17 |
| 1000 | 8.2502 | 1.65 | 28.4605 | 14.23 | 1.1222 | 0.25 | 0.7293 | 0.32 | 1.5186 | 0.76 | 0.0005 | 0.17 |
| 2000 | 5.2022 | 1.04 | 17.9459 | 8.97 | 0.7076 | 0.16 | 0.4598 | 0.20 | 0.9576 | 0.48 | 0.0003 | 0.11 |
| 3000 | 3.7927 | 0.76 | 13.0836 | 6.54 | 0.5159 | 0.11 | 0.3353 | 0.15 | 0.6981 | 0.35 | 0.0002 | 0.08 |
| 5000 | 3.1760 | 0.64 | 10.9561 | 5.48 | 0.4320 | 0.10 | 0.2807 | 0.12 | 0.5846 | 0.29 | 0.0002 | 0.07 |
| 10000 | 1.8240 | 0.36 | 6.2922 | 3.15 | 0.2481 | 0.06 | 0.1612 | 0.07 | 0.3357 | 0.17 | 0.0001 | 0.04 |
| 15000 | 1.2463 | 0.25 | 4.2993 | 2.15 | 0.1695 | 0.04 | 0.1102 | 0.05 | 0.2294 | 0.11 | 0.0001 | 0.03 |
| 20000 | 0.9287 | 0.19 | 3.2037 | 1.60 | 0.1263 | 0.03 | 0.0821 | 0.04 | 0.1709 | 0.09 | 0.0001 | 0.02 |
| 25000 | 0.7301 | 0.15 | 2.5187 | 1.26 | 0.0993 | 0.02 | 0.0645 | 0.03 | 0.1344 | 0.07 | 0.0000 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 8.4483 | 1.69 | 29.1438 | 14.57 | 1.1492 | 0.26 | 0.7468 | 0.33 | 1.5551 | 0.78 | 0.0005 | 0.17 |
| D10%最远距离/m | / |  | 1725 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

表2.3-6  本项目主要污染源估算模型计算结果表（面源）

| 下风向 距离/m | 储煤库 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率% |
| 10 | 4.9245 | 0.55 |
| 25 | 6.4676 | 0.72 |
| 49 | 8.3975 | 0.93 |
| 50 | 8.3951 | 0.93 |
| 75 | 8.0950 | 0.90 |
| 100 | 7.4742 | 0.83 |
| 200 | 5.3108 | 0.59 |
| 300 | 3.9668 | 0.44 |
| 400 | 3.0571 | 0.34 |
| 500 | 2.4408 | 0.27 |
| 600 | 2.0047 | 0.22 |
| 700 | 1.6850 | 0.19 |
| 800 | 1.4441 | 0.16 |
| 900 | 1.2561 | 0.14 |
| 1000 | 1.1067 | 0.12 |
| 下风向最大质量 浓度及占标率% | 8.3975 | 0.93 |
| D10%最远距离/m | / |  |

通过估算模型计算结果表明，本项目最大占标率的污染物为锅炉排放的NO2，最大占标率14.57%，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为一级。

2.4评价范围确定

本项目D10%为1725m，小于2.5km，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价范围为以厂区所在区域为中心，边长为5km的区域。

2.5评价基准年筛选

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价选择2023年作为本项目的评价基准年。

2.6环境空气保护目标调查

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标，评价范围内主要大气环境保护目标为人群集中区，本项目大气环境保护目标情况见表2.6-1及附图3。

表2.6-1 大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离约/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 宝山区城区 | 131.401150 | 46.565912 | 人群集中区（居住区、学校等） | 人群 | 二类功能区 | NW SW | 300 170 |
| 平房居民区 | 131.407150 | 46.565810 | 人群集中区 | 人群 | 二类功能区 | N W | 25 5 |
| 宝山村 | 131.411250 | 46.56152. | 人群集中区 | 人群 | 二类功能区 | S | 30 |
| 新村村 | 131.397502 | 46.576520 | 人群集中区 | 人群 | 二类功能区 | NW | 930 |

3环境现状调查与评价

3.1自然环境概况

3.1.1地理位置

双鸭山市地处黑龙江省东北部，坐落在完达山脉北麓。地理座标为东经130°39′~134°24′，北纬45°45′~47°39′。双鸭山市东隔乌苏里江与俄罗斯比金市相望，南与虎林市、密山市、桦南县相邻，西与佳木斯市、七台河市相连，北与富锦市、桦川县接壤。

本项目位于黑龙江省双鸭山市宝山区宝林路，地理位置见附图1。

3.1.2地形地貌

双鸭山市地处完达山脉北麓的低山丘陵区，属古老山地，坡度平缓、山头低矮，山上泥土肥厚，生长着阔叶和针阙叶混交林。境内地势西南高、东北低，平均海拔450米。市境南部为山地，西南部海拔高度在500至600米左右，只有七星砬子和十二道坝南山分别高达852米和755米，切割深度在200至400米之间，属低山区。随山地走向成西东、南北山谷共45条，较大的山谷4条。市区的北部为丘陵地带，地面波状起伏，独立小山较多，海拔高度除双鸭山406米、大山426米外，其它均在200至300米左右，切割深度多在数十米至百米不等，北部最低海拔高度108米，成东西长形地带。山脉主要分布在市区南部，全市共有大小山头101个，主要展布在北、南、东北和西北方向，均属完达山脉分水岗南北延伸的支脉。有5条河流蜿蜒其间，大体为八山半水、一丹半田。

3.1.3气候气象

3.1.3.1资料来源

本项目采用的是双鸭山气象站（50884）资料，气象站位于黑龙江省双鸭山市，地理坐标为东经131.1528度，北纬46.6528度，海拔高度172米。双鸭山气象站距项目22.6km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料。本次评价常规地面气象观测资料利用双鸭山气象站地面气象观测站近20年观测资料及2023年逐日、逐次的常规气象观测资料，本次评价预测采用的高空数据数值模式WRF生成，包括大气压、高度、干球温度等。

3.1.3.2气候概况

双鸭山气象站近20年（2004~2023年）主要气象要素统计结果见表3.1-1。

表3.1-1 双鸭山气象站近20年（2004-2023）常规气象项目统计

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 5.1 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 34.0 | 2010-06-26 | 37.2 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -27.0 | 2023-01-23 | -32.9 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 992.0 |  |  |
| 多年平均相对湿度() |  | 61.7 |  |  |
| 多年平均降水量(mm) |  | 595.1 | 2012-09-18 | 64.5 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 23.6 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 1.2 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 7.3 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 27.9 | 2017-10-01 | WSW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 1.8 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率() |  | SSW-SW-WSW、40.1 |  | SW14.8 |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)() |  | 5.7 |  |  |

（1）月平均风速

双鸭山气象站月平均风速如下表，04月平均风速最大（2.2米/秒），07月风最小（1.4米/秒）。

表3.1-2  双鸭山气象站月平均风速统计（单位：m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |

（2）风向特征

双鸭山（2004~2023年）风向频率见表3.1-3、风向玫瑰图见图3.1-1。

表3.1-3 双鸭山多年风向频率统计表（单位：）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 8.7 | 11.1 | 14.8 | 14.2 | 9.4 | 4.6 | 4.5 | 3.0 | 5.7 |

- 图3.1-1 双鸭山风向玫瑰图

各月风向频率如下：

表3.1-4 双鸭山气象站月风向频率统计（单位：）

| 风向频率 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 12.9 | 13.2 | 17.8 | 15.1 | 9.8 | 5.0 | 4.4 | 3.2 | 5.3 |
| 02 | 4.7 | 3.4 | 3.7 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 2.9 | 8.1 | 11.3 | 15.6 | 15.7 | 12.6 | 5.6 | 5.9 | 3.6 | 4.9 |
| 03 | 6.0 | 4.2 | 4.1 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 6.8 | 9.4 | 13.8 | 13.5 | 12.0 | 6.9 | 7.0 | 5.0 | 5.6 |
| 04 | 6.0 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 3.3 | 7.3 | 9.9 | 12.3 | 13.4 | 8.6 | 6.0 | 6.7 | 5.4 | 5.2 |
| 05 | 4.8 | 4.2 | 5.7 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 5.2 | 8.1 | 10.6 | 14.4 | 11.9 | 6.6 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 5.2 |
| 06 | 4.9 | 5.0 | 6.4 | 5.4 | 4.1 | 2.9 | 5.4 | 5.1 | 8.9 | 10.3 | 12.6 | 10.8 | 5.8 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 9.0 |
| 07 | 3.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 5.6 | 6.1 | 10.8 | 11.0 | 13.6 | 10.2 | 5.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 8.8 |
| 08 | 4.1 | 4.7 | 6.4 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 8.2 | 9.4 | 15.1 | 13.3 | 6.8 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 9.4 |
| 09 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 9.9 | 12.7 | 17.3 | 14.2 | 8.4 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 7.1 |
| 10 | 4.9 | 2.5 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 7.7 | 11.2 | 17.3 | 16.9 | 11.2 | 6.2 | 4.9 | 3.4 | 5.1 |
| 11 | 4.8 | 3.6 | 4.1 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 6.9 | 9.2 | 14.8 | 17.5 | 14.1 | 5.4 | 5.7 | 3.4 | 6.0 |
| 12 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 8.6 | 11.5 | 17.2 | 17.8 | 12.4 | 5.0 | 4.0 | 2.7 | 5.1 |

3.1.3.3常规气象资料分析

（1）气温

双鸭山2023年地面气象资料中每月平均温度的变化情况见表3.1-5。

表3.1-5  双鸭山2023年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 (℃) | -17.13 | -9.74 | 1.94 | 7.19 | 15.45 | 19.96 | 22.71 | 21.75 | 17.09 | 9.15 | -6.86 | -14.86 |

（2）风速

双鸭山2023年地面气象资料中每月平均风速和各季小时的平均风速变化情况分别见表3.1-6和表3.1-7。

表3.1-6  双鸭山2023年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s） | 1.93 | 2.09 | 2.48 | 2.32 | 2.25 | 1.56 | 1.45 | 1.42 | 1.90 | 2.07 | 2.08 | 2.02 |

表3.1-7  双鸭山2023年季小时平均风速的日变化

| 小时(h) 风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.86 | 1.75 | 1.79 | 1.85 | 2.02 | 1.95 | 2.28 | 2.49 | 2.86 | 2.92 | 3.12 | 3.27 |
| 夏季 | 1.34 | 1.25 | 1.30 | 1.28 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.58 | 1.68 | 1.78 | 1.77 | 1.85 |
| 秋季 | 1.68 | 1.78 | 1.82 | 1.86 | 1.84 | 1.96 | 2.06 | 2.08 | 2.26 | 2.33 | 2.53 | 2.53 |
| 冬季 | 1.91 | 1.81 | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 2.03 | 2.21 | 2.21 | 2.38 |
| 小时(h) 风速(m/s) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.22 | 3.07 | 3.02 | 2.81 | 2.44 | 2.18 | 2.02 | 2.01 | 1.98 | 1.84 | 1.83 | 1.78 |
| 夏季 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.74 | 1.57 | 1.37 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.32 |
| 秋季 | 2.42 | 2.51 | 2.30 | 2.06 | 1.80 | 1.76 | 1.79 | 1.74 | 1.74 | 1.83 | 1.90 | 1.81 |
| 冬季 | 2.46 | 2.48 | 2.33 | 2.12 | 1.98 | 1.88 | 1.87 | 1.93 | 1.90 | 1.96 | 1.92 | 1.85 |

（3）风频

双鸭山2023年风频见表3.1-8、表3.1-9和图3.1-2。

表3.1-8  双鸭山2023年年均风频的月变化

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 6.99 | 5.24 | 3.36 | 1.61 | 0.00 | 0.13 | 0.67 | 3.76 | 13.17 | 12.90 | 18.01 | 13.58 | 8.74 | 4.84 | 2.42 | 2.28 | 2.28 |
| 二月 | 4.91 | 3.57 | 3.87 | 0.74 | 0.60 | 0.30 | 0.89 | 4.61 | 12.05 | 10.86 | 15.92 | 15.63 | 9.23 | 5.06 | 8.04 | 2.53 | 1.19 |
| 三月 | 2.28 | 2.69 | 2.28 | 1.21 | 1.34 | 1.34 | 2.42 | 4.57 | 10.35 | 10.89 | 16.94 | 21.51 | 8.33 | 6.59 | 4.30 | 1.48 | 1.48 |
| 四月 | 4.03 | 4.03 | 6.81 | 4.31 | 1.53 | 1.67 | 2.64 | 2.78 | 7.22 | 10.14 | 10.83 | 13.47 | 15.00 | 9.58 | 2.08 | 0.83 | 3.06 |
| 五月 | 4.03 | 1.88 | 1.08 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 1.21 | 2.82 | 14.65 | 18.68 | 20.56 | 13.44 | 3.36 | 4.70 | 5.78 | 4.17 | 1.88 |
| 六月 | 3.75 | 4.03 | 4.44 | 3.33 | 3.19 | 1.67 | 3.61 | 6.25 | 14.17 | 19.31 | 12.92 | 5.97 | 3.19 | 3.06 | 3.47 | 3.19 | 4.44 |
| 七月 | 4.03 | 6.18 | 6.99 | 5.38 | 4.17 | 4.30 | 4.03 | 5.38 | 9.54 | 12.77 | 11.42 | 10.08 | 3.09 | 2.02 | 1.88 | 1.75 | 6.99 |
| 八月 | 2.96 | 9.95 | 14.11 | 4.57 | 2.55 | 2.42 | 2.69 | 6.59 | 11.83 | 10.22 | 10.48 | 8.87 | 1.75 | 1.21 | 0.81 | 1.08 | 7.93 |
| 九月 | 4.31 | 3.61 | 1.39 | 0.69 | 1.25 | 0.56 | 1.11 | 5.97 | 17.08 | 21.39 | 17.50 | 11.39 | 2.92 | 4.31 | 2.64 | 2.78 | 1.11 |
| 十月 | 1.75 | 1.21 | 0.54 | 0.27 | 0.40 | 0.81 | 1.88 | 4.70 | 10.89 | 13.84 | 16.53 | 13.04 | 11.96 | 10.08 | 8.20 | 2.96 | 0.94 |
| 十一月 | 4.72 | 4.44 | 7.08 | 1.67 | 0.97 | 1.11 | 2.08 | 3.75 | 12.08 | 11.94 | 13.61 | 10.56 | 7.64 | 4.58 | 8.61 | 3.75 | 1.39 |
| 十二月 | 3.23 | 1.75 | 1.88 | 0.27 | 0.00 | 1.08 | 0.94 | 5.11 | 19.09 | 15.86 | 15.73 | 14.65 | 7.26 | 4.84 | 4.97 | 2.55 | 0.81 |

表3.1-9 双鸭山2023年年均风频的季变化及年均风频

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.44 | 2.85 | 3.35 | 2.04 | 1.13 | 1.18 | 2.08 | 3.40 | 10.78 | 13.27 | 16.17 | 16.17 | 8.83 | 6.93 | 4.08 | 2.17 | 2.13 |
| 夏季 | 3.58 | 6.75 | 8.56 | 4.44 | 3.31 | 2.81 | 3.44 | 6.07 | 11.82 | 14.04 | 11.59 | 8.33 | 2.67 | 2.08 | 2.04 | 1.99 | 6.48 |
| 秋季 | 3.57 | 3.07 | 2.98 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 1.69 | 4.81 | 13.32 | 15.71 | 15.89 | 11.68 | 7.55 | 6.36 | 6.50 | 3.16 | 1.14 |
| 冬季 | 5.05 | 3.52 | 3.01 | 0.88 | 0.19 | 0.51 | 0.83 | 4.49 | 14.86 | 13.29 | 16.57 | 14.58 | 8.38 | 4.91 | 5.05 | 2.45 | 1.44 |
| 全年 | 3.90 | 4.05 | 4.49 | 2.07 | 1.38 | 1.34 | 2.02 | 4.69 | 12.68 | 14.08 | 15.05 | 12.68 | 6.85 | 5.07 | 4.41 | 2.44 | 2.81 |

图3.1-2  双鸭山2023年风频玫瑰图

3.1.3.4主导风向

根据表3.1-3双鸭山（2004~2023年）风向频率统计表可以看出，双鸭山主导风向为SSW-SW-WSW，频率为40.1%。根据表3.1-9双鸭山2023年年均风频的季变化及年均风频统计表可以看出，双鸭山2023年主要风向夹角为SSW-SW-WSW，风频之和为41.81%，全年SW风频最大。

3.2环境空气质量现状监测

3.2.1达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”。本次评价采用黑龙江省生态环境厅网站发布的《2023年黑龙江省生态环境质量状况》进行评价。根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，2023年，全省各项污染物平均浓度均达二级标准。13个城市中哈尔滨市和绥化市2个城市未达标，超标污染物均为PM2.5。本项目所在地区为双鸭山市行政区，故属于环境空气质量达标区。2023年双鸭山市空气质量级别达二级标准，达标天数为349天(96.9%)。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为24ug/m3、42ug/m3、10ug/m3、14ugm3、0.9mg/m3和111ug/m3。

3.2.2特征污染物

（1）监测点位基本信息

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.3补充监测6.3.1监测时段6.3.1.1根据监测因子的污染特征，选择污染较重的季节进行现状监测。补充监测应至少取得7d有效数据。6.3.1.2对于部分无法进行连续监测的其他污染物，可监测其一次空气质量浓度，监测时次应满足所用评价标准的取值时间要求。6.3.2监测布点以近20 年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1～2个监测点。如需在一类区进行补充监测，监测点应设置在不受人为活动影响的区域。”

项目区于2024年10月1日开始供暖，本次监测时间位于采暖期，区域供热设施正常运行，本次评价在项目主导风向下风向设置1个补充监测点位，故本项目监测满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求。特征污染物监测点位基本信息见表3.2-1及图3.2-1。

表3.2-1  特征污染物监测点位基本信息表

| 监测点名称 | 监测点位坐标° |  | 监测 因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 厂区东北侧 | 131.409648 | 46.565783 | TSP、汞、氨 | 2024年10月1日-7日 | 厂区东北侧 | 30 |

图3.2-1  大气监测点位示意图

（2）特征污染物环境质量现状监测

本项目特征污染物环境质量现状监测结果见表3.2-2。

表3.2-2  特征污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 (mg/m3) | 监测浓度范围 (mg/m3) | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区东北侧 | TSP | 24h平均 | 0.3 | 0.123-0.132 | 44.0 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 1h平均 | 0.2 | 0.09-0.14 | 70 | 0 | 达标 |
|  | Hg | 24h平均 | 0.0001 | ＜0.000003 | / | 0 | 达标 |

注：参照HJ2.2-2018Hg24h平均质量浓度限值取年均质量浓度限值的2倍计。

由表3.2-2可知，特征污染物TSP、Hg现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，NH3现状监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。

4污染源调查

4.1工艺流程简述

（1）施工期

图4.1-1  施工期工艺流程及产污节点示意图

（2）运营期

图4.1-2  运营期工艺流程及产污节点图

工艺流程：锅炉运行的主要生产工艺流程是燃煤进厂后在厂区的封闭储煤库贮存，储煤库配置装载机等设备，燃煤由煤库经装载机运至受煤坑，原煤由密闭输煤栈桥进入炉前煤仓间，燃料经称重式皮带给煤机后，经炉前落煤管道通过风力送入炉膛内燃烧。煤炭在锅炉内燃烧放热，转换为热能，把水加热成高温热水直接用于供热。

4.2施工期废气污染源分析

项目施工期主要为储煤设施建设、锅炉房内部设备安装等，储煤设施建设、设备安装过程带来的扬尘影响。

4.3运营期污染源调查及污染源强核算

4.3.1锅炉正常工况下有组织排放源强

本工程建成后，将既有的28MW锅炉保留，新建1台29MW锅炉，两台锅炉分别经SNCR脱硝、布袋除尘器后统一进入一座脱硫塔进行处理，烟气最后经一根高60m内径1.5m的烟囱排放。由于本项目可研已取得批复，故锅炉年燃料量按照《黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目可行性研究报告》中给定的原料量（按照供热面积核算），两台锅炉合计燃料用量为45148t/a。本项目锅炉小时燃料消耗量按照锅炉最大负荷计算，锅炉每小时消耗燃煤量的计算过程如下：

锅炉每小时消耗燃煤量=锅炉功率/（低位发热量×锅炉效率）×3600（1兆瓦时=3600兆焦）

本项目锅炉总功率为57MW，使用燃料低位发热量为21.31MJ/kg，燃烧效率82.7%，则锅炉每小时消耗燃煤量=57MW/（21.31MJ/kg×82.7%）×3600=11.64t/h

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），项目锅炉烟气和污染物源强核算情况如下：

（1）烟气量计算

1kg收到基固体或液体燃料完全燃烧所需理论空气量V0为：

式中：V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，%，取54.44；

Sar——收到基硫的质量分数，%，取0.18；

Har——收到基氢的质量分数，%，取3.52；

Oar——收到基氧的质量分数，%，取8.27。

经计算，本项目理论空气量V0为5.503126m3/kg。

式中：VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，%，取54.44；

Sar——收到基硫的质量分数，%，取0.18；

VN2——烟气中氮气量，m3/kg；

Nar——收到基氮的质量分数，%，取0.97；

V0——理论空气量，m3/kg；

α——过量空气系数，取1.75；

Vg——干烟气排放量，m3/kg；

经计算，2台锅炉干烟气排放量Vg为9.4996836m3/kg，则烟气量为110576.3m3/h。

（2）颗粒物污染物源强计算

式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar——收到基灰分的质量分数，%，取24.73；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，根据HJ991-2018，往复炉排炉取值为15～20，本项目取20；

ηc——综合除尘效率，%，取99.9；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，参照《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007）、《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）取12.0。

经计算，2台锅炉颗粒物排放量为0.654kg/h、2.538t/a，排放浓度为5.9mg/m3。

（3）SO2污染物源强计算

式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Sar——收到基硫的质量分数，%，取0.18；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取10；

ηs——脱硫效率，%，取85；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取0.85。

经计算，2台锅炉SO2排放量为4.808kg/h、18.651t/a，排放浓度为43.5mg/m3。

（4）NOX污染物源强计算

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，本项目采用往复炉排炉，属于层燃炉，根据HJ991-2018，层燃炉锅炉炉膛出口NOx浓度范围100～600mg/m3，目前锅炉生产过程中均采用了低氮燃烧技术，故锅炉厂家提供的锅炉炉膛出口控制保证浓度为300mg/m3，根据《工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中推算的层燃炉氮氧化物浓度为285.7mg/m3，故本项目取300mg/m3；

Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3；

ηNOx——脱硝效率，%，取50。

经计算，2台锅炉NOX排放量为16.586kg/h、64.334t/a，排放浓度为150mg/m3。

（5）汞及其化合物源强计算

式中：EHg——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

mHgar——收到基汞的含量，µg/g，取0.085；

ηHg——汞的协同脱除效率，%，取70。

经计算，2台锅炉汞及其化合物的排放量为0.000297kg/h、0.00115t/a，排放浓度0.0027mg/m3。

（6）细颗粒物PM2.5源强计算

根据《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报2017.05），PM2.5占颗粒物排放量的64.1%。本次评价PM2.5的排放量参照按PM10排放量的65%计算。

计算过程：PM10排放量为0.654kg/h，经计算PM2.5排放量为0.425kg/h（1.649t/a）、排放浓度为3.8mg/m3。

（7）氨源强计算

本项目采用尿素作为脱硝剂，尿素溶液加热后会产生氨气，参照《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3以下，本次计算按氨逃逸质量浓度为8mg/m3，氨主要随烟气从烟囱排出，根据前述核算的烟气量，氨排放强度小于0.885kg/h，排放量为3.431t/a。

4.3.2除渣间产生的粉尘

本项目除渣间位于厂房一层，为封闭建筑，除灰渣过程取湿式除灰渣，板链除渣机内为常流水作业，起到降温、降灰作用，结合现有工程运行情况，除灰渣过程无粉尘排放。

4.3.3输煤粉尘

输煤栈桥为密闭形式，因此，基本无粉尘外逸。

4.3.4储煤、上煤产生的粉尘

本项目设置1座封闭式储煤库，面积1400m2，高6.5m，储煤库定期洒水降尘，封闭煤库无堆场风蚀。依据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，装卸过程颗粒物产生量核算公式如下：

𝑍𝐶𝑦=𝑁𝐶×𝐷×(𝑎⁄𝑏)×10−3

𝑈𝑐=𝑍𝐶𝑦×(1−𝐶𝑚)×(1 −𝑇𝑚)

式中：ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车）；

D指单车平均运载量（单位：吨/车）；

(𝑎⁄𝑏)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，黑龙江省取0.0015，b指物料含水率概化系数，煤炭取0.0054；

ZCy指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），洒水取74%；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），密闭式取99%。

本项目装卸燃煤量为45148t/a，经计算，颗粒物产生量为12.541t/a、2.453kg/h，颗粒物排放量为0.033t/a、0.006kg/h。

4.3.5锅炉非正常工况下排污分析

（1）非正常工况颗粒物分析

非正常工况下指除尘器设备故障造成停运或者除尘器滤袋破损后，除尘效率降低，本次评价将从除尘器滤袋破损方面来分析颗粒物在非正常工况下的排污情况：

颗粒物排放量增加量计算依据：

式中：—滤袋破损后增加的烟尘排放量，g/s；

—原烟气含尘浓度，g/m3；

—滤袋破口面积，m2，破裂口直径0.3m（经验值），破口面积0.0707m2；

—滤袋破洞处烟气流速，m/s，一般为20~30m/s。

本项目烟气含尘浓度5.9165g/m3，烟气流速为20m/s，则滤袋破损后颗粒物排放增加量为8.366g/s（30.118kg/h），除尘器正常运行情况下颗粒物排放量为0.654kg/h，非正常工况下滤袋破损后颗粒物排放量为30.772kg/h，非正常工况下除尘器除尘效率为95.30%。

（2）非正常工况下SO2排放分析

非正常工况主要指湿法脱硫设备故障造成喷淋层减少而没有采取液气比、气液传质速率等补偿措施造成脱硫效率降低。

受损脱硫塔的脱硫效率计算公式：

式中：—脱硫效率，%；

i —脱硫塔运行层数，常为3～5，本项目取3；

—单个喷淋层脱硫效率，%，可取性能测试实测值或设计值，无数据时正常运行可取50%，本次评价取50%。

本项目脱硫系统喷淋层数为3层，按2层喷淋层出现故障计算事故状态下的脱硫效率为ηS=1-（1-50%）2=75%。经计算，非正常工况下SO2排放量8.014kg/h，排放浓度为72.5mg/m3。

（3）非正常工况下NOx排放分析

本项目采用SNCR脱硝工艺，非正常工况按照出现故障情况，非正常工况脱硝效率按20%计算，经计算非正常工况下NOx排放量26.538kg/h，排放浓度为240mg/m3。

本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4.3-1。

表4.3-1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生废气量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量kg/h | 工艺 | 效率（%） | 排放废气量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 供热 | 锅炉 | 锅炉烟囱DA001（正常工况） | PM10 | 物料衡算法 | 110576.3 | 5916.5 | 766.630 | SNCR+多管+布袋除尘器+钙法脱硫 | 99.9 | 110576.3 | 5.9 | 0.654 | 5112 |
|  |  |  | PM2.5 |  |  | 3845.7 | 498.3 |  | 99.9 |  | 3.8 | 0.425 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 289.9 | 37.565 |  | 85 |  | 43.5 | 4.808 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 300 | 38.873 |  | 50 |  | 150 | 16.586 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  | 0.0089 | 0.001159 |  | 70 |  | 0.0027 | 0.000297 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  | 8 | 0.885 |  | / |  | 8 | 0.885 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  |  | / | / |  | / |  | ＜1 | / |  |
| 供热 | 锅炉 | 锅炉烟囱DA001（非正常工况） | PM10 | 物料衡算法 | 110576.3 | 5916.5 | 766.630 | SNCR+布袋除尘器+钙法脱硫 | 95.30 | 110576.3 | 238.4 | 30.772 | 2 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 289.9 | 37.565 |  | 75 |  | 72.5 | 8.014 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 300 | 38.873 |  | 20 |  | 240 | 26.538 |  |
| 储煤、上煤 | 储煤库 | 无组织排放 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 2.453 | 密闭储煤库、喷淋降尘 | 99.74 | / | / | 0.006 | 5112 |

4.4区域污染源调查

4.4.1现有污染源调查

区域现有污染源主要为本项目现有锅炉废气和露天储煤场废气，锅炉废气源强根据《双鸭山市宝山区热源厂及附属设施工程环境影响报告表》中给出的数据，由于现有工程未核算露天储煤场污染源数据，本次评价现有露天储煤场颗粒物源强根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》给出的方法进行核算，现有污染源污染物排放情况见表4.4-1、表4.4-2。

表4.4-1  现有工程废气排放参数表（点源）

| 编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流量 m3/h | 烟气出口温度/℃ | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉房烟囱 | 42 | 41 | 163 | 60 | 1.5 | 92613.87 | 88 | 正常排放 | PM10 | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.585 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 13.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 10.692 |

表4.4-2  现有工程废气排放参数表（面源）

| 编号 | 名称 | 中心坐标/m |  | 海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 面源 高度/m | 角度 | 排放工况 | TSP排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 露天储煤场 | -45 | 27 | 163 | 70 | 60 | 5 | -10 | 正常工况 | 1.473 |

4.4.2区域拟建、在建污染源调查

根据查询双鸭山市生态环境局审批信息公开情况，本项目区域除本项目外，无拟建、在建项目。

4.4.3区域削减污染源调查

本项目不涉及区域削减污染源。

4.4.4“以新带老”污染源

“以新带老”污染源参数见表4.4-3、表4.4-4。

表4.4-3  现有锅炉房污染源参数表

| 编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流量 m3/h | 烟气出口温度/℃ | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉房烟囱 | 42 | 41 | 163 | 60 | 1.5 | 92613.87 | 88 | 正常排放 | PM10 | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.585 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 13.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 10.692 |

表4.4-4  现有储煤场废气排放参数表

| 编号 | 名称 | 中心坐标/m |  | 海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 面源 高度/m | 角度 | 排放工况 | TSP排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 露天储煤场 | -45 | 27 | 163 | 70 | 60 | 5 | -10 | 正常工况 | 1.473 |

5大气环境影响评价

5.1施工期环境影响分析

施工过程中会产生少量的扬尘，利用洒水降尘措施减少粉尘排放，施工期使用环保建筑材料及装修材料，减轻施工期扬尘污染。施工期间可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，可以被环境所接受。

5.2运营期环境影响评价

5.2.1预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.2预测因子要求：预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。本项目大气环境影响评价因子为PM10、一次PM2.5、SO2、NO2、汞、TSP和NH3，同时本项目SO2和NOx核定的年排放量之和小于500t/a，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.1章节要求，本次评价因子不需要增加二次PM2.5。因此，本项目大气环境影响预测因子为PM10、一次PM2.5、SO2、NO2、汞、TSP和NH3。

5.2.2预测范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.3预测范围要求：预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。评价范围内包含环境空气功能区一类区的，预测范围应覆盖项目对一类区最大环境影响，预测范围以项目厂址为中心，东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴”。本项目大气环境影响预测范围以项目厂址为中心，东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴，东西5km×南北5km的矩形区域，评价范围内不包含环境空气功能区一类区。

5.2.3预测周期

本项目预测周期选取评价基准年2023年作为预测周期，由于项目仅用于供暖，按照现有供暖时间，本次预测时段取采暖期（1月1日—4月20日、10月1日—12月31日）。

5.2.4预测模型

本次环境空气环境影响预测模型采用《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）附录A中推荐的AERMOD模式系统进行预测。

AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，适用于评价范围小于等于50km的评价项目。AERMOD模式系统包括AERMOD(大气扩散模型）、AERMET(气象数据预处理器）和AERMAP（地形数据预处理器）。

①地形预处理-AERMAP

本项目厂址平均海拔高度163m，项目所在区域为复杂地形，厂址地形高程情况见图1.2-1（区域地形图）。

②气象预处理-AERMET

本次评价大气预测地面气象资料输入双鸭山气象站（50884）2023年全年地面逐时气象资料，其中包括温度、风速、风向、总云量、低云量，按AERMET参数格式生成地面逐时气象输入文件。本次评价预测采用的高空数据数值模式WRF生成，包括大气压、高度、干球温度等。本评价大气环境影响预测中观测气象数据来源及数据基本信息见表5.2-1，模拟高空气象数据信息见表5.2-2。

表5.2-1  观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 经纬度° |  | 相对 距离 /m | 海拔 高度/m | 数据 年份 /年 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 双鸭山气象站 | 50884 | 基本站 | 131.1528 | 46.6528 | 22600 | 172 | 2023 | 温度、风速、 风向、总云量、低云量 |

表5.2-2  模式高空气象数据表

| 经纬度° |  | 数据年份/年 | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 131.15 | 46.65 | 2023 | 大气压、高度、干球温度等 | 高空数据数值模式WRF |

本次评价大气环境影响预测的背景值采用距项目最近的南小市例行监测点的2023年环境空气质量逐日例行监测数据，监测点与本项目相对位置关系见图5.2-1，双鸭山气象站与本项目相对位置关系见图5.2-2。

图5.2-1  例行监测点与本项目厂址相对位置关系图

图5.2-2  气象站与本项目厂址相对位置关系图

5.2.5预测点

本项目大气环境影响预测点为网格点及敏感点，敏感点情况见表5.2-3。

表5.2-3  本项目预测敏感点分布情况表

| 序号 | 名称 | X | Y | 地面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝山区城区 | -572 | 290 | 185.43 |
| 2 | 平房居民区 | -105 | 151 | 168.02 |
| 3 | 宝山村 | 151 | -322 | 161.04 |
| 4 | 新村村 | -750 | 1066 | 197.99 |

5.2.6预测网格点

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录B推荐模型参数及说明中的B.6.3.3AERMOD预测网格点的设置具有足够的分辨率以尽可能精确预测污染源对预测范围的最大影响，本次大气环境影响预测的预测网格点的间距采用近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距为100m，5~15km的网格间距为250m，本次预测评价预测网格点个数为3083。

5.2.7地表参数表

本项目预测地表参数见表5.2-4。

表5.2-4  本项目地表参数表

| 序号 | 扇区 | 通用地表类型 | 通用地表湿度 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-135 | 落叶林 | 潮湿气候 | 冬季（12,1,2） | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 0-135 |  |  | 春季（3,4,5） | 0.12 | 0.3 | 1 |
| 3 | 0-135 |  |  | 夏季（6,7,8） | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
| 4 | 0-135 |  |  | 秋季（9,10,11） | 0.12 | 0.4 | 0.8 |
| 5 | 135-360 | 城市 | 潮湿气候 | 冬季（12,1,2） | 0.35 | 0.5 | 1 |
| 6 | 135-360 |  |  | 春季（3,4,5） | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 7 | 135-360 |  |  | 夏季（6,7,8） | 0.16 | 1 | 1 |
| 8 | 135-360 |  |  | 秋季（9,10,11） | 0.18 | 1 | 1 |

5.2.8预测与评价内容

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7预测与评价内容”，本项目预测内容和评价要求见表5.2-5。

表5.2-5  本项目预测内容和评价要求

| 评价 对象 | 污染源 | 污染源 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 | 预测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区 评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度、 长期浓度 | 最大浓度占标率 | PM10、TSP |
|  | 新增污染源- “以新带老”污染源+其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | 短期浓度、 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率 | PM10、TSP |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 | PM10 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源+全厂现有污染源-“以新带老”污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 | PM10、TSP |

新增污染源：本项目新建的29MW热水锅炉，同时考虑本次环保措施改造的1×28MW热水锅炉。

“以新带老”污染源：现有2×14MW+1×28MW热水锅炉。

区域拟建、在建污染源：无。

区域削减污染源：无

5.2.9污染源计算清单

（1）本项目排放源

本项目废气排放参数见表5.2-6及5.2-7。

表5.2-6  本项目主要废气排放参数表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海 拔高度(m) | 排气筒高度 (m) | 排气筒内径 (m) | 烟气温度 (℃) | 烟气流速 (m3/h) | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉排气筒 DA001 | 42 | 41 | 163 | 60 | 1.5 | 80 | 110576.3 | PM10 | 0.654 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 4.808 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 14.928 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.885 |

表5.2-7  本项目主要废气排放参数一览表(面源)

| 编号 | 名称 | 中心坐标/m |  | 海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 面源 高度/m | 角度 | 排放工况 | TSP排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 储煤库 | -45 | 27 | 163 | 40 | 35 | 5 | -10 | 正常工况 | 0.006 |

（2）“以新带老”污染源

“以新带老”污染源参数见表5.2-8、表5.2-9。

表5.2-8  现有锅炉房污染源参数表

| 编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流量 m3/h | 烟气出口温度/℃ | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉房烟囱 | 42 | 41 | 163 | 60 | 1.5 | 92613.87 | 88 | 正常排放 | PM10 | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.585 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 13.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 10.692 |

表5.2-9  现有储煤场废气排放参数表

| 编号 | 名称 | 中心坐标/m |  | 海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 面源 高度/m | 角度 | 排放工况 | TSP排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 露天储煤场 | -45 | 27 | 163 | 70 | 60 | 5 | -10 | 正常工况 | 1.473 |

5.2.10预测结果与分析

5.2.10.1正常工况下贡献质量浓度预测

本项目正常工况下PM10、PM2.5、SO2、NO2、Hg、NH3、TSP贡献质量浓度预测结果见表5.2-10~5.2-16。

由预测可知，本项目正常工况下新增各污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、Hg、TSP短期浓度贡献值的最大落地浓度占标均≤100%，正常工况下新增污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、Hg年均浓度贡献值的最大落地浓度占标均≤30%。

表5.2-10  本项目PM10贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 （μg/m3） | 出现时间 | 评价标准 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 宝山区城区 | 日平均 | 0.0202 | 230402 | 150 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0013 | 平均值 | 70 | 0.00 | 达标 |
|  | 平房居民区 | 日平均 | 0.0242 | 230402 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0008 | 平均值 | 70 | 0.00 | 达标 |
|  | 宝山村 | 日平均 | 0.0688 | 230309 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0080 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
|  | 新村村 | 日平均 | 0.0198 | 230310 | 150 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0012 | 平均值 | 70 | 0.00 | 达标 |
|  | 区域最大 浓度点 | 日平均 | 0.6524 | 230219 | 150 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0826 | 平均值 | 70 | 0.12 | 达标 |

表5.2-11  本项目PM2.5贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 （μg/m3） | 出现时间 | 评价标准 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 宝山区城区 | 日平均 | 0.0131 | 230402 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0008 | 平均值 | 35 | 0.00 | 达标 |
|  | 平房居民区 | 日平均 | 0.01580 | 230402 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.00050 | 平均值 | 35 | 0.00 | 达标 |
|  | 宝山村 | 日平均 | 0.04470 | 230309 | 75 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.00520 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
|  | 新村村 | 日平均 | 0.0129 | 230310 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0008 | 平均值 | 35 | 0.00 | 达标 |
|  | 区域最大 浓度点 | 日平均 | 0.4239 | 230219 | 75 | 0.57 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0537 | 平均值 | 35 | 0.15 | 达标 |

表5.2-12  本项目SO2贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 （μg/m3） | 出现时间 | 评价标准 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 宝山区城区 | 1小时 | 2.5545 | 23041013 | 500 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1485 | 230402 | 150 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0095 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
|  | 平房居民区 | 1小时 | 2.5733 | 23040215 | 500 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1782 | 230402 | 150 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0057 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
|  | 宝山村 | 1小时 | 3.3547 | 23033109 | 500 | 0.67 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.5055 | 230309 | 150 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0586 | 平均值 | 60 | 0.10 | 达标 |
|  | 新村村 | 1小时 | 1.2762 | 23031021 | 500 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1457 | 230310 | 150 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0090 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
|  | 区域最大 浓度点 | 1小时 | 40.4876 | 23022402 | 500 | 8.10 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 4.7960 | 230219 | 150 | 3.20 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.6074 | 平均值 | 60 | 1.01 | 达标 |

表5.2-13  本项目NO2贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 （μg/m3） | 出现时间 | 评价标准 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 宝山区城区 | 1小时 | 8.8121 | 23041013 | 200 | 4.41 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.5121 | 230402 | 80 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0327 | 平均值 | 40 | 0.08 | 达标 |
|  | 平房居民区 | 1小时 | 8.8772 | 23040215 | 200 | 4.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.6148 | 230402 | 80 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0196 | 平均值 | 40 | 0.05 | 达标 |
|  | 宝山村 | 1小时 | 11.5726 | 23033109 | 200 | 5.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.7439 | 230309 | 80 | 2.18 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.2020 | 平均值 | 40 | 0.50 | 达标 |
|  | 新村村 | 1小时 | 4.4024 | 23031021 | 200 | 2.20 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.5026 | 230310 | 80 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0310 | 平均值 | 40 | 0.08 | 达标 |
|  | 区域最大 浓度点 | 1小时 | 139.6688 | 23022402 | 200 | 69.83 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 16.5447 | 230219 | 80 | 20.68 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 2.0953 | 平均值 | 40 | 5.24 | 达标 |

表5.2-14  本项目Hg贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg | 宝山区城区 | 全时段 | 0.00000 | 平均值 | 0.05 | 0.00 | 达标 |
|  | 平房居民区 | 全时段 | 0.00000 | 平均值 | 0.05 | 0.00 | 达标 |
|  | 宝山村 | 全时段 | 0.00000 | 平均值 | 0.05 | 0.00 | 达标 |
|  | 新村村 | 全时段 | 0.00000 | 平均值 | 0.05 | 0.00 | 达标 |
|  | 区域最大浓度点 | 全时段 | 0.00004 | 平均值 | 0.05 | 0.08 | 达标 |

表5.2-15  本项目TSP贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 （μg/m3） | 出现时间 | 评价标准 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 宝山区城区 | 日平均 | 0.0170 | 230314 | 300 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0015 | 平均值 | 200 | 0.00 | 达标 |
|  | 平房居民区 | 日平均 | 0.4290 | 230116 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0941 | 平均值 | 200 | 0.05 | 达标 |
|  | 宝山村 | 日平均 | 0.1106 | 230114 | 300 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0099 | 平均值 | 200 | 0.00 | 达标 |
|  | 新村村 | 日平均 | 0.0076 | 230125 | 300 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.0007 | 平均值 | 200 | 0.00 | 达标 |
|  | 区域最大 浓度点 | 日平均 | 2.7249 | 230120 | 300 | 0.91 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.9078 | 平均值 | 200 | 0.45 | 达标 |

表5.2-16  本项目NH3贡献质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 宝山区城区 | 1小时 | 0.4702 | 23041013 | 200 | 0.24 | 达标 |
|  | 平房居民区 | 1小时 | 0.4737 | 23040215 | 200 | 0.24 | 达标 |
|  | 宝山村 | 1小时 | 0.6175 | 23033109 | 200 | 0.31 | 达标 |
|  | 新村村 | 1小时 | 0.2349 | 23031021 | 200 | 0.12 | 达标 |
|  | 区域最大浓度点 | 1小时 | 7.4525 | 23022402 | 200 | 3.73 | 达标 |

5.2.10.2本项目叠加环境质量浓度预测

污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、TSP叠加浓度预测分析为本项目新增污染源贡献浓度值-“以新带老”污染源+区域其他在建、拟建污染源+现状背景浓度，本项目叠加后的环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况见表5.2-17~表5.2-22及图5.2-3~图5.2-13。

由预测可知，叠加现状背景浓度、区域“以新带老”削减源浓度后，污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），NH3的叠加浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。

表5.2-17  本项目PM10叠加后环境质量浓度预测结果表

| 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝山区城区 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 150 | 60.00 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0008 | 44.6137 | 44.6129 | 70 | 63.73 | 达标 |
| 平房居民区 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 150 | 60.00 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0007 | 44.6137 | 44.6130 | 70 | 63.73 | 达标 |
| 宝山村 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 150 | 60.00 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0074 | 44.6137 | 44.6063 | 70 | 63.72 | 达标 |
| 新村村 | 第95百分位数日平均质量浓度 | -0.0024 | 90.0000 | 89.9976 | 150 | 60.00 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0007 | 44.6137 | 44.6130 | 70 | 63.73 | 达标 |
| 网络 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0131 | 90.0000 | 90.0131 | 150 | 60.01 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 0.0000 | 44.6137 | 44.6137 | 70 | 63.73 | 达标 |

表5.2-18  本项目PM2.5叠加后环境质量浓度预测结果表

| 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝山区城区 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0000 | 52.0000 | 52.0000 | 75 | 69.33 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0005 | 23.0438 | 23.0433 | 35 | 65.84 | 达标 |
| 平房居民区 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0000 | 52.0000 | 52.0000 | 75 | 69.33 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0005 | 23.0438 | 23.0434 | 35 | 65.84 | 达标 |
| 宝山村 | 第95百分位数日平均质量浓度 | -0.0021 | 52.0000 | 51.9979 | 75 | 69.33 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0048 | 23.0438 | 23.0390 | 35 | 65.83 | 达标 |
| 新村村 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0000 | 52.0000 | 52.0000 | 75 | 69.33 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0005 | 23.0438 | 23.0434 | 35 | 65.84 | 达标 |
| 网络 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0233 | 52.0000 | 52.0233 | 75 | 69.36 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 0.0000 | 23.0438 | 23.0438 | 35 | 65.84 | 达标 |

表5.2-19  本项目SO2叠加后环境质量浓度预测结果表

| 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝山区城区 | 第98百分位数日平均质量浓度 | -0.0085 | 19.0000 | 18.9915 | 150 | 12.66 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0217 | 7.7096 | 7.6878 | 60 | 12.81 | 达标 |
| 平房居民区 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 150 | 12.67 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0167 | 7.7096 | 7.6929 | 60 | 12.82 | 达标 |
| 宝山村 | 第98百分位数日平均质量浓度 | -0.0250 | 19.0000 | 18.9750 | 150 | 12.65 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.1686 | 7.7096 | 7.5410 | 60 | 12.57 | 达标 |
| 新村村 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 150 | 12.67 | 达标 |
|  | 年均浓度 | -0.0200 | 7.7096 | 7.6896 | 60 | 12.82 | 达标 |
| 网络 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 150 | 12.67 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 0.0000 | 7.7096 | 7.7096 | 60 | 12.85 | 达标 |

表5.2-20  本项目NO2叠加后环境质量浓度预测结果表

| 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝山区城区 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.1081 | 28.0000 | 28.1081 | 80 | 35.14 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 0.0076 | 12.3836 | 12.3912 | 40 | 30.98 | 达标 |
| 平房居民区 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0172 | 28.0000 | 28.0172 | 80 | 35.02 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 0.0016 | 12.3836 | 12.3852 | 40 | 30.96 | 达标 |
| 宝山村 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 80 | 35.00 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 0.0195 | 12.3836 | 12.4030 | 40 | 31.01 | 达标 |
| 新村村 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0956 | 28.0000 | 28.0956 | 80 | 35.12 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 0.0077 | 12.3836 | 12.3913 | 40 | 30.98 | 达标 |
| 网络 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.1849 | 29.0000 | 29.1849 | 80 | 36.48 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 0.7185 | 12.3836 | 13.1021 | 40 | 32.76 | 达标 |

表5.2-21  本项目NH3叠加后环境质量浓度预测结果表

| 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝山区城区 | 1小时 | 0.4702 | 140.0000 | 140.4702 | 200 | 70.24 | 达标 |
| 平房居民区 | 1小时 | 0.4737 | 140.0000 | 140.4737 | 200 | 70.24 | 达标 |
| 宝山村 | 1小时 | 0.6175 | 140.0000 | 140.6175 | 200 | 70.31 | 达标 |
| 新村村 | 1小时 | 0.2349 | 140.0000 | 140.2349 | 200 | 70.12 | 达标 |
| 网络 | 1小时 | 7.4525 | 140.0000 | 147.4525 | 200 | 73.73 | 达标 |

表5.2-22  本项目TSP叠加后环境质量浓度预测结果表

| 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝山区城区 | 日平均 | 0.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 300 | 44.00 | 达标 |
| 平房居民区 | 日平均 | 0.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 300 | 44.00 | 达标 |
| 宝山村 | 日平均 | 0.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 300 | 44.00 | 达标 |
| 新村村 | 日平均 | 0.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 300 | 44.00 | 达标 |
| 网络 | 日平均 | 0.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 300 | 44.00 | 达标 |

图5.2-4  本项目PM10年平均质量浓度分布图

图5.2-5  本项目PM10保证率日平均质量浓度分布图

图5.2-6  本项目PM2.5年平均质量浓度分布图

图5.2-7  本项目PM2.5保证率日平均质量浓度分布图

图5.2-8  本项目SO2年平均质量浓度分布图

图5.2-9  本项目SO2保证率日平均质量浓度分布图

图5.2-10  本项目NO2年平均质量浓度分布图

图5.2-11  本项目NO2保证率日平均质量浓度分布图

图5.2-12  本项目NH3小时平均质量浓度分布图

图5.2-13  本项目TSP日平均质量浓度分布图

5.2.10.3非正常工况下贡献质量浓度预测

（1）非正常工况污染物源强

本项目非正常工况下污染源源强情况见表5.2-23。

表5.2-23  本项目非正常排放参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海 拔高度(m) | 排气筒高度 (m) | 排气筒内径 (m) | 烟气温度 (℃) | 烟气流速 (m3/h) | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉排气筒 DA001 | 42 | 41 | 163 | 60 | 1.5 | 80 | 110576.3 | PM10 | 30.772 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 8.014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 23.884 |

（2）本项目非正常工况下预测结果

本项目废气治理设施非正常工况时，新增污染源逐时小时气象条件下，污染物最大浓度预测见表5.2-24～表5.2-26。非正常情况下污染物PM10、SO2和NO2最大贡献浓度占标率分别为57.58%、13.50%、100.56%，NO2超过环境质量标准，为确保NO2达标排放，建设单位应加强环保设施的维护保养及运行管理，杜绝事故发生，发生事故工况时及时维修。

表5.2-24  非正常工况PM10预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标率 % | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝山区城区 | 1小时 | 16.3491 | 23041013 | 450 | 3.63 | 达标 |
| 2 | 平房居民区 | 1小时 | 16.4698 | 23040215 | 450 | 3.66 | 达标 |
| 3 | 宝山村 | 1小时 | 21.4706 | 23033109 | 450 | 4.77 | 达标 |
| 4 | 新村村 | 1小时 | 8.1677 | 23031021 | 450 | 1.82 | 达标 |
| 5 | 网络 | 1小时 | 259.1274 | 23022402 | 450 | 57.58 | 达标 |

表5.2-25  非正常工况SO2预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标率 % | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝山区城区 | 1小时 | 4.2578 | 23041013 | 500 | 0.85 | 达标 |
| 2 | 平房居民区 | 1小时 | 4.2893 | 23040215 | 500 | 0.86 | 达标 |
| 3 | 宝山村 | 1小时 | 5.5916 | 23033109 | 500 | 1.12 | 达标 |
| 4 | 新村村 | 1小时 | 2.1271 | 23031021 | 500 | 0.43 | 达标 |
| 5 | 网络 | 1小时 | 67.485 | 23022402 | 500 | 13.50 | 达标 |

表5.2-26  非正常工况NO2预测结果表

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标率 % | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝山区城区 | 1小时 | 12.6895 | 23041013 | 200 | 6.34 | 达标 |
| 2 | 平房居民区 | 1小时 | 12.7832 | 23040215 | 200 | 6.39 | 达标 |
| 3 | 宝山村 | 1小时 | 16.6646 | 23033109 | 200 | 8.33 | 达标 |
| 4 | 新村村 | 1小时 | 6.3395 | 23031021 | 200 | 3.17 | 达标 |
| 5 | 网络 | 1小时 | 201.1244 | 23022402 | 200 | 100.56 | 超标 |

5.2.11大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“8.8.5大气环境防护距离确定，采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源(改建、扩建项目应包括全厂现有污染源)对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。厂界外预测网格分辨率不应超过50m。”

采用进一步预测模型模拟评价基准年内，预测本项目所有污染源厂界外主要污染物的短期浓度贡献分布预测结果，经预测，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度均无超标点，无需设置大气环境防护距离。

图5.2-14 本项目PM10防护距离计算结果图

图5.2-15 本项目SO2防护距离计算结果图

图5.2-16 本项目NO2防护距离计算结果图

图5.2-17 本项目NH3防护距离计算结果图

图5.2-18 本项目TSP防护距离计算结果图

5.2.12污染源排放量的核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目污染物排放量核算如下所示。

（1）有组织排放量核算

有组织排放量核算见表5.2-27。

表5.2-27  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染源 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟囱 | 热水锅炉 | 颗粒物 | 5.9 | 0.654 | 2.538 |
|  |  |  | SO2 | 43.5 | 4.808 | 18.651 |
|  |  |  | NOx | 150 | 16.586 | 64.334 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.0027 | 0.000297 | 0.00115 |
|  |  |  | NH3 | 8 | 0.885 | 3.431 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 有组织排放 总计 |  | 颗粒物 |  |  |  | 2.538 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 18.651 |
|  |  | NOx |  |  |  | 64.334 |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |  | 0.00115 |
|  |  | NH3 |  |  |  | 3.431 |

（2）无组织排放量核算

无组织排放量核算见表5.2-28。

表5.2-28  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 储煤库、上煤 | 颗粒物 | 封闭式储煤库、装卸及上煤过程喷淋降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度限值 | 1.0mg/m3 | 0.033 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.033 |

（3）年排放量核算

年排放量核算见表5.2-29。

表5.2-29  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（烟尘+工业粉尘） | 2.571 |
| 2 | SO2 | 18.651 |
| 3 | NOx | 64.334 |
| 4 | 汞及其化合物 | 0.00115 |
| 5 | NH3 | 3.431 |

（4）非正常排放量核算

非正常排放量核算见表5.2-30。

表5.2-30  污染源非正常排放量核算表

| 装置 | 污染源 | 非正常 排放原因 | 污染物 | 非正常 排放浓度（mg/m3） | 非正常 排放速率 （kg/h） | 单次持续时间 /h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水锅炉 | 锅炉除尘设施 | 除尘器 设备故障 | PM10 | 238.4 | 30.772 | 2 | 1 | 时刻观察除尘设施运行情况，一旦发生异常立即停止运行。 |
|  | 锅炉脱硫设施 | 脱硫装置故障 | SO2 | 72.5 | 8.014 | 2 | 1 |  |
|  | 锅炉脱硝设施 | 脱硝装置故障 | NOx | 240 | 26.538 | 2 | 1 |  |

5.2.13评价结论

本项目位于环境空气二类区的环境空气质量达标区，评价范围内无一类区。大气环境影响评价结论如下：

（1）由预测可知，本项目正常工况下新增各污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、Hg、TSP短期浓度贡献值的最大落地浓度占标均≤100%。

（2）由预测可知，本项目正常工况下新增污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、Hg年均浓度贡献值的最大落地浓度占标均≤30%。

（3）本项目环境影响符合区域环境功能区划。

（4）由预测可知，叠加现状背景浓度、区域以新带老削减源浓度后，污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），NH3的叠加浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。

（5）经计算本项目厂界线外部没有超标点，无需设大气环境防护距离。

综上，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。

6污染防治措施及其可行性论证

6.1锅炉烟气治理措施及其可行性论证

本项目锅炉烟气污染物采用“SNCR脱硝+多管+布袋除尘器+湿法钙法脱硫”，设置1座60m高烟囱，采取上述废气污染防治措施后，锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。

6.1.1颗粒物污染防治措施

依据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178—2021）中“6.1.2颗粒物治理技术”中规定，颗粒物治理技术可采用干式电除尘技术、袋式除尘技术、湿式电除尘技术和电袋复合除尘技术，各项除尘技术比选如下：

（1）干式电除尘技术

通过合理设计烟气流速、比集尘面积等参数，实现除尘效率 96%～99.9%。烟气流速宜取0.8～1.2 m/s，当比集尘面积不小于100m2/（m3/s）时，干式电除尘器出口颗粒物浓度可达50mg/m3以下；当比集尘面积不小于110m2/（m3/s）时，干式电除尘器出口颗粒物浓度可达30mg/m3以下。该技术适用于工况比电阻在1×104～1×1011Ω·cm之间的燃煤锅炉颗粒物脱除，对高铝、高硅等高比电阻粉尘以及细颗粒物脱除效果较差；系统阻力小、占地面积相对较大、投资成本相对较高。

（2）袋式除尘技术

通过合理选择滤料种类、过滤风速等参数，实现除尘效率99%～99.99%。当采用常规针刺毡滤料，过滤风速不大于1.0m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达30mg/m3以下；当过滤风速不大于0.9m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达20mg/m3以下。当采用高精过滤滤料，过滤风速不大于0.8m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达10mg/m3以下。当处理烟气循环流化床法脱硫后的高粉尘浓度烟气时，过滤风速宜不大于0.7m/min。该技术基本不受燃烧煤种、烟尘比电阻和烟气工况变化等影响，运行温度应高于酸露点15℃以上且≤250℃；燃煤层燃炉和生物质成型燃料锅炉宜设置必要的保护措施，降低滤袋烧毁风险；系统阻力相对较大、占地面积小、投资成本低，滤袋更换成本高。

（3）湿式电除尘技术

该技术常用于烟气脱硫后，通过合理设计烟气流速、比集尘面积等参数，实现除尘效率60%～90%，湿式电除尘器出口颗粒物浓度可达10mg/m3以下。该技术分为板式湿式电除尘技术和蜂窝式湿式电除尘技术，可有效去除细颗粒物及湿法脱硫后烟气中夹带的液滴，并高效协同脱除三氧化硫（SO3）、汞及其化合物等；系统阻力小、占地面积小、投资成本较高。

（4）电袋复合除尘技术

通过合理选择滤料种类和合理设计过滤风速及电区比集尘面积等参数，实现除尘效率99%～99.99%。当采用常规针刺毡滤料，颗粒物排放浓度可达20mg/m3以下；当采用高精过滤滤料，颗粒物排放浓度可达10mg/m3以下。该技术适用于燃煤锅炉烟气颗粒物的脱除，兼具袋式除尘和干式电除尘的优点，滤袋使用寿命长，对难荷电颗粒物、细颗粒物及高比电阻粉尘脱除效果佳；系统阻力大、占地面积大、投资成本高，滤袋更换成本高。

（5）本项目除尘措施选择

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）5.2.1可行技术，以及参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）规定的工业锅炉污染防治可行技术及最佳可行技术，除尘效率99%～99.99%，本项目热水锅炉烟气除尘措施采用多管+高效布袋除尘器，每台锅炉配一套除尘器，除尘效率能够达到99.9%，措施及效率可行。采取上述废气污染防治措施后，本项目锅炉颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值，也满足未来超低排放标准要求。多管除尘器主要起到降温作用，避免高温烟气损坏布袋，布袋除尘器属于锅炉系统常用可行的除尘工艺，属于推荐的除尘方案，在加强运行过程中滤袋维护和保养，能够使颗粒物长期稳定达标排放。

6.1.2二氧化硫污染防治措施

6.1.2.1烟气脱硫工艺的选择

目前，世界上燃煤锅炉脱硫工艺方法很多，这些方法的应用主要取决于锅炉容量、燃烧设备的类型、燃料的种类含硫量的多少、脱硫率、脱硫剂的供应条件及地理条件、副产品的利用等因素。

按脱硫工艺在生产中所处的部位不同可采用：

①燃烧前脱硫，如原煤洗选脱硫；

②燃烧中脱硫，如洁净煤燃烧和炉内喷钙；

③燃烧后脱硫，如石灰石-石膏湿法、旋转喷雾半干法、海水脱硫、电子束脱硫干法、循环半干法等。

燃烧后的烟气脱硫是目前国际上广泛采用的控制二氧化硫的成熟技术。近年来，世界各经济发达国家在烟气脱硫方面均取得了很大的进展。国内外已采用的烟气脱硫方法主要有石灰石-石膏湿法、循环半干法、氧化镁湿法脱硫、双碱法脱硫和氨法脱硫。几种主要烟气脱硫工艺的比较情况见表6.1-1。

表6.1-1  几种主要烟气脱硫工艺的比较表

| 项 目 | 石灰-石膏（湿式钙法） | 循环半干法 | 氧化镁湿法 | 双碱法 | 氨法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用煤种 | 不限 | 不限 | 中低硫煤 | 不限 | 中低硫煤 |
| 脱硫率 | 90%以上 | 80%以上 | 90%以上 | 70%以上 | 95%以上 |
| 吸收剂 | 石灰 | 生石灰 | 氧化镁 | 钠碱、石灰 | 氨水 |
| 市场占有率 | 高 | 低 | 中 | 低 | 低 |
| 副产物 | 石膏 | 石膏 | 硫酸镁 | 石膏 | 氨水 |
| 副产物处置 | 利用 | 利用 | 利用 | 利用 | 利用 |
| 工艺成熟度 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 不成熟 | 不成熟 |
| 废水 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 大量 |
| 药剂市场 | 大 | 大 | 大 | 中 | 少 |

工程脱硫方案选择，本工程选择脱硫工艺的原则是：

①烟尘、二氧化硫排放浓度和排放量必须满足标准要求；

②脱硫工艺要做到技术成熟、设备运行可靠；

③尽量做到对现有装置的改造项目少，对运行条件改变少；

④投资省；

⑤占地少；

⑥吸收剂要有稳定可靠的来源；

根据调查，目前黑龙江省主要脱硫方式为石灰-石膏，即湿式钙法脱硫，综合考虑从造价、运行经济性、安全性等方面考虑，本项目采用湿式钙法脱硫工艺。

6.1.2.2钙法湿法脱硫系统

（1）工艺流程

锅炉产生的烟气，经过空气预热器降温后，首先进入除尘器，去除烟尘后，由引风机经烟道进入喷淋脱硫塔装置与向下喷淋的碱液以逆流方式使气液充分接触（三层喷淋+预留一层超低排放空间）。充分吸收烟气中SO2、SO3、HCl和HF等酸性气体。在吸收塔出口处装有除雾器系统，用来除去烟气在洗涤过程中带出的水雾。在此过程中，烟气携带的烟尘和其它固体颗粒也被除雾器捕获。处理后的洁净烟气经过脱硫塔烟囱排空。

（2）脱硫系统的特点

脱硫塔体设备：2台锅炉脱硫塔主体规格为Φ5.5*25m，变径规格为Φ5.5-Φ2.8m-3.0m（高），烟囱规格为Φ2.8*17m。材料采用316L材质；

脱硫系统用泵：采用配套的水泵、管路及阀门，具备良好的防腐、耐磨性能，设计液气比5.6（L/m3）。脱硫塔内喷淋管采用316L材质。以上脱硫系统含有配套的全部附属设备及钢架平台扶梯。湿式脱硫装置正压运行。

脱硫设备的电器和自控系统满足脱硫设备独立控制，并能将主要参数反馈到控制室，采用PLC自控系统，设有工程师站和操作员站。

脱硫设备从技术和工艺上充分考虑脱硫设备的结垢、堵塞等问题。脱硫设备自控程度高，操作简单方便，运行稳定，维修方便。

脱硫设备运行可靠，具有可靠的运行安全保护措施。充分考虑供热锅炉负荷变化频繁及频繁启停，对脱硫设备的影响，锅炉非正常运行下脱硫设备的自动保护措施，在自动控制或设备设计上要能够保证锅炉脱硫设备稳定安全运行。

脱硫设备的控制系统采用先进、成熟符合有关工业标准。系统具备自动与手动控制两种功能。从机组一体化考虑，提供的控制系统，在配置上与厂内自控系统相匹配。

（3）脱硫系统设计

①脱硫塔塔体结构设计

脱硫塔塔体为焊接结构，脱硫塔主体采用316L材料。脱硫塔底部设计能保证完全排空浆液。脱硫塔内配有足够的喷嘴。脱硫塔内保证烟气气流的均匀，气流的不均匀性不超过10%。脱硫塔设置有必需的就地和远传测量装置，提供足够的脱硫塔温度、压力等测点。脱硫塔的整体设计方便塔内部件的检修和维护，脱硫塔内部的喷淋系统和支撑等尽可能不堆积污物和结垢，并且设有通道以便于清洁。脱硫塔烟道入口段能防止烟气倒流和固体物堆积。脱硫塔侧部和顶部配备有足够数量和大小合适的人孔门，人孔门不能有泄漏，而且在附近设置走道或平台。

脱硫塔设计考虑除雾器及其塔内部件检修维护时所必须的起吊措施。

②烟气系统

从除尘来的热烟气经主抽风机后进入吸收塔，向上流动穿过喷淋层，在此烟气被冷却到饱和温度，烟气中的SO2被氧化钙浆液吸收。除去SOx及其它污染物的烟气通过烟囱排放。

在BMCR工况下，烟道内任意位置的烟气流速不大于15m/s。烟道留有适当的取样接口、试验接口和人孔。

③吸收剂制备系统

系统新建1座有效容积为50m3的吸收剂粉仓和1个有效容积为12m3的吸收剂溶解罐和储罐。吸收剂通过罐车输送至粉仓内，再通过插板阀、卸料器将吸收剂投加到制备罐中进行浆液制备及储存，制备好的20%的氧化钙浆液在阀门的控制下通过吸收剂供给泵输送至吸收塔浆液池内，本项目脱硫吸收剂采用氧化钙，氧化钙有效成分暂定90%。吸收剂粉仓配有仓顶除尘器、振动器、料位计等仪表设备，吸收剂制备罐配有顶搅拌器、液位计、进水电动阀门组等仪表设备,管道采用316L材料。吸收剂制备系统可实现远程控制或就地控制能力。

④SO2吸收系统

SO2吸收系统由循环喷淋系统、除雾系统、搅拌系统等组成。

1）循环喷淋系统：由浆液循环泵、浆液喷管、喷淋层组成。脱硫塔设置三层喷淋+预留一层超低排放空间，每层喷淋对应一台喷淋浆液循环泵，浆液由循环泵通过浆液喷管输送至每层喷淋层，喷嘴与管道的设计考虑便于检修，冲洗和更换，保证烟气与浆液均匀接触，浆液由喷嘴雾化喷射与烟气进行气液传质，达到脱硫目的。喷淋层管道采用316L材质，喷嘴采用SIC材料，其特点耐磨，抗化学腐蚀，可长期运行而无腐蚀磨损，无石膏结垢堵塞等问题。

2）除雾系统：脱硫塔配置二层平板式除雾器+预留超低排放空间，除雾装置安装在脱硫塔顶部，顶部除雾装置可有效用以分离烟气中夹带的雾滴并再次提高除尘脱硫的效果。除雾器段设有差压变送器，当除雾器因灰尘、杂质堵塞使塔内压力超过设定限制时，将自动启动除雾器冲洗水进行冲洗清理。除雾器装置满足锅炉负荷在40-110%的范围内。

3）搅拌系统：系统在塔釜设置三台侧搅拌，用于充分搅拌塔釜浆液。

⑤副产物处理系统

本项目脱硫塔副产物处理系统，可满足锅炉运行时的石膏处理量。

每台脱硫塔设置两台流量10m3、扬程25m的浆液排出泵（一用一备）；系统设置一套水力旋流器、皮带压滤机及配套管路，管路采用316L材质。浆液经石膏排出泵排出的浆液输送至脱水系统进行脱水，得到含水率不超过10%滤饼，滤液经滤液池和滤液泵部分返回塔内，部分输送至吸收剂制备罐中充当溶解水，石膏滤饼掉入石膏库，铲车清走。根据脱硫系统需要，可将部分滤液水排至除渣机。

⑥工艺水系统

本项目设置1套工艺水系统。工艺水系统包括1座容积为8m3的工艺水箱，2台流量30m3、扬程55m的除雾器冲洗水泵（1用1备），2台流量20m3、扬程30m的工艺水水泵（1用1备），管道采用Q235材质。工艺水来自厂区供水系统，并始终保持运行状态。

除雾器冲洗水泵为脱硫塔除雾器提供冲洗水，避免除雾器运转吸附粉尘过多影响处理效果，确保系统运行稳定，工艺水泵为脱硫塔提供在线仪表冲洗水、浆液管道冲洗水，冷却水泵提供泵组冷却密封用水等。

⑦滤液池

本项目设置1套滤液浆液系统，滤液池设置搅拌器，配置2台滤液返塔泵。滤液系统包括滤液池，滤液返塔泵及管道。

⑧管路

室外液体管道全部需要电伴热，加温控开关，能自动调控温度，同时管道需做出5‰坡度坡向泄放点，保证停运时浆液可泄放或自行流回循环池。

6.1.2.3本项目脱硫措施可行性分析

根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）6.1.3烟气脱硫技术中石灰-石膏脱硫工艺，石灰-石膏湿法脱硫为烟气污染防治可行性技术，脱硫效率90%～99%，本项目设计脱硫效率保守效率不低于85%，符合指南要求，措施及效率可行。

本项目经过脱硫效率为85%的钙法湿法脱硫措施处理后，锅炉烟气污染物SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值。

6.1.3 氮氧化物污染防治措施

（1）脱硝技术比选

根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）“6.1.4氮氧化物治理技术”中提到工业锅炉烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术（SCR）、选择性非催化还原技术（SNCR）和SNCR-SCR联合脱硝技术。各个脱硝技术比选见表6.1-2。

表6.1-2  SCR、SNCR和SNCR+SCR联合技术经济比较

| 项目 | SCR脱硝技术 | SNCR脱硝技术 | SNCR-SCR联合法脱硝技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反应剂 | 可使用氨水、尿素 | 可使用氨水、尿素 | 可使用氨水、尿素 |
| 反应温度 | 300～420℃ | 800～1150℃ | 前段：800～1150℃，后段300～420℃ |
| 催化剂 | 成份主要为TiO2,V2O5，WO3的全尺寸催化剂 | 不使用催化剂 | 后段加装少量催化剂(成份主要为TiO2,V2O5，WO3) |
| 脱硝效率 | 50～90% | 60～80% | 50～90% |
| 还原剂喷射位置 | 多选择于省煤器与SCR反应器间烟道内 | 通常在炉膛内喷射 | 锅炉负荷不同喷射位置也不同，通常位于一次过热器或二次过热器后端 |
| SO2/SO3氧化 | 会导致SO2/SO3氧化，一般要求控制氧化率在1% | 不导致SO2/SO3氧化，SO3浓度不增加 | SO2/SO3氧化较SCR低，SO3浓度的增加与催化剂体积成正比 |
| NH3逃逸 | 一般要求控制＜3ppm | 10～15ppm | ＜3ppm |
| 对空气预热器影响 | 低温时NH3与SO3易形成NH4HSO4造成堵塞或腐蚀 | 不导致SO2/SO3的氧化，造成堵塞或腐蚀的机会为三者最低 | SO2/SO3氧化率较SCR低，造成堵塞或腐蚀的机会较SCR低。 |
| 系统压力损失 | 催化剂会造成压力损失 | 没有压力损失 | 催化剂用量较SCR小，产生 的压力损失相对较低 |
| 燃料的影响 | 灰份会磨耗催化剂，碱金属 氧化物会使催化剂钝化。AS,S等会使催化剂失活。煤的灰份越高，催化剂的寿命越短，将显著影响运行费用 | 无影响 | 影响与SCR相同。由于催化剂的体积较小，更换催化剂的总成本较全尺寸 SCR低 |
| 锅炉的影响 | 受省煤器出口烟气温度的影响 | 受炉膛内烟气流速及温度分布的影响 | 受炉膛内烟气流速及温度分布的影响 |
| 燃料变化的影响 | 对灰份增加和灰份成分变化敏感 | 无影响 | 与SCR一样 |
| 投资费用 | 高 | 低 | 较高 |
| 运行费用 | 高 | 低 | 较高 |

本项目采用SNCR脱硝系统，反应剂采用尿素，脱硝效率可达50%。

（2）SNCR法脱硝工艺

SNCR脱硝工艺系统由还原剂制备系统、稀释水系统、计量混合系统，喷射系统组成。

1）还原剂制备系统

在尿素配置站，经过分别计量的尿素和除盐水一起进入尿素溶解罐，大量的尿素在工艺水的作用下迅速溶解，制备出浓度约30%的尿素溶液，进入尿素溶液储槽备用。

2）稀释水系统

当锅炉负荷或炉膛出口的NOx浓度变化时，送入炉膛的尿素溶液量也应随之变化，这将导致送入喷射器的流量发生变化。若喷射器的流量变化太大，将会影响到雾化喷射效果，从而影响脱硝率和氨残余。因此，设计了稀释水系统，用来保证在运行工况变化时喷嘴中流体流量基本不变。

稀释水为除盐水，储存在不锈钢罐内，用于稀释尿素溶液。通过监测在线稀释水流量和尿素溶液流量来调节最终的尿素浓度以满足锅炉不同负荷的要求。稀释水通过多级泵传输至计量混合模块。

3）计量混合系统

用于计量和混合的仪器仪表整合在1个钢柜内。NOx控制仪所要求的必要数量的尿素溶液由尿素管线供应。所需尿素溶液的数量由流量计控制、气动调节阀调节。所需数量的稀释水在与尿素溶液混合前由流量计控制，气动调节阀调节。每个喷射点均由流量计控制，确保适当地分配。还原剂混合液的压力由压力计控制。

4）喷射系统

在线配制稀释好的尿素溶液将送至各喷射点，各喷射点是否投运由阀门控制。喷枪喷射所需的雾化介质采用压缩空气，炉前压缩空气总管上设有流量压力测量，分几路通到各喷射层，每个喷射层的雾化压缩空气总管设有压力调节、压力测量、流量测量，最后通往各个喷射器。

每台锅炉配制一定数量的喷枪，喷枪布置在燃烧室出口与分离器入口之间的烟道截面处。各阀组及附属设备就近布置在喷射层附近。

（3）脱硝措施可行性分析

根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）“6.1.4氮氧化物治理技术”，本项目锅炉烟气脱硝措施采用SNCR脱硝技术，脱硝还原剂采用尿素，脱硝效率为60～80%。本项目NOX起始浓度取300mg/m3，本项目SNCR脱硝效率取50%，措施及效率可行。采用上述脱硝措施后，NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求，本项目预留SCR超低排放空间，在加强运行期维护和保养，能够脱硝系统长期稳定运行，使NOx长期稳定达标排放。

6.1.4汞及其化合物污染防治措施

燃煤烟气中Hg主要有三种形态：气态单质Hg（为主要形式，占85%以上）、气态二价Hg、固态颗粒Hg。固态颗粒Hg极易被除尘器去除；气态二价Hg极易溶于水，可在脱硫过程协同去除。因此，本项目采取的烟气除尘、脱硫和脱氮系统对汞及其化合物产生协同脱除效率可达70%，汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。

6.1.5氨逃逸污染防治措施

本项目脱硝采用尿素脱硝，与NOx反应过程中将产生无组织排放的NH3，产生逃逸现象。本项目的脱硝方法为炉内喷淋尿素，合理控制尿素的喷淋量以及其分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间等措施，确保氨与烟气中氮氧化物具备良好的接触，降低氨的逃逸量，脱硝过程氨逃逸应满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3。采取上述废气污染防治措施后，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2标准限值要求。

6.2无组织废气污染防治措施

《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）无组织排放控制要求及本项目无组织排放控制措施见表6.2-1。

表6.2-1  无组织排放控制措施

| 生产工艺 | HJ953—2018要求的控制措施 | 本项目采取的控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 贮存系统 | （1）储煤场四周至少应采取防风抑尘网、防尘墙、覆盖等形式的防尘措施，防风抑尘网高度不低于堆存物料高度的1.1倍。 （2）储罐区应合理地选择储罐类型。 （3）灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。 （4）无独立包装脱硫剂粉应使用罐车运输、密闭储存。 | （1）本项目储煤场为封闭储煤场。 （2）本项目不设储罐。 （3）本项目不设灰场、渣场，项目除渣间位于厂房一层，为封闭建筑，除灰渣过程取湿式除灰渣，灰渣日产日清，可有效防止粉尘产生 （4）项目脱硫剂为氧化钙，为袋装独立包装进厂，存储在密闭的脱硫间内。 |
| 输送系统 | 储煤场卸煤过程应采取喷淋等抑尘措施。煤炭输运过程中使用皮带机输送的应在输煤栈桥等封闭环境中进行，并对落煤点采用喷淋等防尘措施。粉煤灰应使用气力输送、罐车运输等方式。 | 本项目储煤场密闭，卸煤过程采取喷淋抑尘措施，煤炭输送机位于封闭的输送栈桥内。项目粉煤灰与炉渣一起处理，采用湿式除灰，避免扬尘污染。 |

综上，本项目采取的措施均符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）无组织排放控制要求，符合《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）无组织排放控制措施，采取措施是可行的，采取上述措施，可保证厂界无组织颗粒物的浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求。

6.3烟气在线监测设备

为及时了解和监测热源厂烟气污染防治措施运行效果和烟气排放情况，本项目新建1套烟气在线监测系统，监测烟气中的烟尘、SO2和NOx排放浓度以及温度、含氧量、流量、压力、湿度等参数，对脱硫后的烟气参数进行连续实时监控。本项目锅炉排放的烟气污染物通过厂区新建的1套烟气在线监测系统进行烟气污染物排放情况的实时监测，烟气在线监测装置留有与当地生态环境主管部门的接口，与当地生态环境局监控中心联网。

7环境监测计划

（1）环境监测计划的意义

环境监测是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

（2）污染源监测计划

本项目运营期污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中监测要求制定，若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

污染源监测要求见表7.1-1。

表7.1-1  大气污染源监测计划表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA001锅炉烟囱 | 颗粒物、SO2、NOX | 自动监测 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表2大气污染物排放限值 |
|  | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 每季度一次 |  |
| 厂界 | 颗粒物 | 每季度一次 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |

（3）环境质量监测计划

本项目排放污染物Pi≥1%的污染物为SO2、NO2，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目不设置环境质量监测计划。

8大气环境影响评价结论与建议

8.1大气环境影响评价结论

本项目位于环境空气二类区的环境空气质量达标区，评价范围内无一类区。大气环境影响评价结论如下：

（1）由预测可知，本项目正常工况下新增各污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、Hg、TSP短期浓度贡献值的最大落地浓度占标均≤100%。

（2）由预测可知，本项目正常工况下新增污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、Hg年均浓度贡献值的最大落地浓度占标均≤30%。

（3）本项目环境影响符合区域环境功能区划。

（4）由预测可知，叠加现状背景浓度、区域以新带老削减源浓度后，污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），NH3的叠加浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。

本项目建设对大气环境影响可接受。

8.2污染控制措施可行性结论

本项目锅炉烟气污染物采用“SNCR脱硝+多管+布袋除尘器+湿法钙法脱硫”处理，处理后经60m高烟囱排放，锅炉烟气颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放标准限值要求；脱硝过程氨逃逸应满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3，氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2标准要求；密闭储煤库颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求。根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178—2021）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目废气治理措施均为可行技术。

8.3大气环境防护距离

经计算本项目厂界线外部没有超标点，无需设大气环境防护距离。

8.4污染物排放量核算结果

根据前述计算，本项目污染物预测“三本账”见表8.4-1，总量控制指标“三本账”见表8.4-2。

表8.4-1  污染物预测排放量“三本账”表 单位t/a

| 污染物名称 |  | 现有工程排放量 | 拟建工程预测排放量 | 以新带老削减量 | 项目建成后全厂排放量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 4.158 | 2.538 | 4.158 | 2.538 | -1.62 |
|  | SO2 | 61.5 | 18.651 | 61.5 | 18.651 | -42.849 |
|  | NOx | 55.54 | 64.334 | 55.54 | 64.334 | 8.794 |
|  | 工业粉尘 | 1.2 | 0.033 | 1.2 | 0.033 | -1.167 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表8.4-2  总量控制指标“三本账”表 单位t/a

| 污染物名称 |  | 现有工程排放量 | 拟建工程许可排放量 | 以新带老削减量 | 项目建成后全厂排放量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 4.158 | 21.44 | 4.158 | 21.44 | 17.282 |
|  | SO2 | 61.5 | 102.93 | 61.5 | 102.93 | 41.43 |
|  | NOx | 55.54 | 128.67 | 55.54 | 128.67 | 73.13 |

本项目大气污染物总量由双鸭山市生态环境局区域平衡解决，根据双鸭山市生态环境局出具的《黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目大气污染物排放总量认定的函》（黑环函〔2025〕4号），本项目排放二氧化硫102.93吨/年、氨氧化物128.67吨/年。本项目总量使用来源为原项目中许可的二氧化硫61.5吨/年、氮氧化物55.54吨/年，新增总量部分由黑龙江红兴隆农垦御兴供热有限公司1台46MW燃煤锅炉超低排放改造项目中预支，预支总量为：二氧化硫41.43吨/年、氮氧化物73.23吨/年。黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目投入使用后，能够满足双鸭山市大气污染物排放总量控制要求。

8.5大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级☑ |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP、NOx、汞及其化合物、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源☑ |  |  |  |  | 区域污染源☑ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD☑ |  |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | ENMSS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NO2、PM10、PM2.5、汞、TSP、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括PM2.5☑ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（2）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%☑ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均跌价值 | C叠加达标☑ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的正太变化情况 | K≤-20% |  |  |  |  |  | K＞-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度） |  |  |  |  | 有组织废气监测☑无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  | 监测点位（） |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 |  |  |  |  |  | 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物 （2.571）t/a |  |  |  | SO2 （18.651）t/a |  |  |  | NOX （64.334）t/a |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附图1  地理位置图

# 附图2  厂区平面布置图

# 附图3  环境空气保护目标分布图

# 附图4  声环境保护目标分布图

# 附图5  区域环境现状

| 锅炉房和办公楼外部 | 现状三台锅炉 |
| --- | --- |
| 上煤室及输煤栈桥 | 上煤区 |
| 现有灰渣间 | 烟囱、锅炉房、栈桥 |
| 现状储煤区和防风抑尘网 | 现有软化水装置 |
| 西侧居民 | 南侧居民 |
| 北侧居民 | 东侧养猪场 |

# 附件1  现有环评批复

# 附件2  现有验收意见

# 附件3  可研批复

# 附件5  煤质报告

# 附件6  供热规划情况说明

# 附件7  灰渣协议

# 附件8  现状监测报告

# 附件9  生态环境分区管控分析报告

# 附件10  黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目大气污染物核算说明

1、现有工程大气污染物批复总量

根据《双鸭山市宝山区热源厂及附属设施工程环境影响报告表的批复》（双环函〔2018〕125号），现有工程大气总量控制指标为氮氧化物55.54吨/年、二氧化硫61.5吨/年、烟尘4.158吨/年。

2、本工程许可排放总量

本工程建成后，将既有的28MW锅炉保留，新建1台29MW锅炉，两台锅炉分别经SNCR脱硝、布袋除尘器后统一进入一座脱硫塔进行处理，烟气最后经一根高60m内径1.5m的烟囱排放。

锅炉大气污染物许可排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)进行核算.

（1）基准烟气量核算

理论公示计算法：单位固体/液体燃料燃烧所需的理论空气量按式（1）计算，基准烟气量按式（2）计算：

式中：V0—理论空气量，标立方米/千克；

Vgy—基准烟气量，标立方米/千克；

Car—收到基碳含量，百分比；取54.44；

Sar—收到基硫含量，百分比；取0.18；

Nar—收到基氮含量，百分比；

Har—收到基氢含量，百分比；取3.52；

Oar—收到基氧含量，百分比；取8.27。

α—过量空气系数，取1.75。

经计算，2台锅炉干烟气排放量Vgy为9.4996836m3/kg。

（2）年许可排放量

固体/液体燃料锅炉的废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）年许可排放量按下列公式计算：

式中：E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；

Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别不高于50mg/m3、300mg/m3、300mg/m3。

Vi—第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克；

Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料量选取），吨或万立方米；

δi—第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数。

各污染物排放量核算情况如下：

颗粒物许可排放量：E颗粒物=50×9.4996836×45148×1×10-6=21.44t/a

SO2许可排放量：ESO2=300×9.4996836×45148×0.8×10-6=102.93t/a

NOX许可排放量：ENOx=300×9.4996836×45148×1×10-6=128.67t/a

3、总量污染物“三本账”

污染物排放“三本账”表  单位t/a

| 污染物名称 |  | 现有工程总量 | 拟建工程许可排放量 | 以新带老削减量 | 项目建成后全厂排放量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（烟尘） | 4.158 | 21.44 | 4.158 | 21.44 | 17.282 |
|  | SO2 | 61.5 | 102.93 | 61.5 | 102.93 | 41.43 |
|  | NOx | 55.54 | 128.67 | 55.54 | 128.67 | 73.13 |

4、结论

根据上述大气污染物核算过程，本项目建成后，全厂大气污染物总量核算指标如下：氮氧化物128.67吨/年、二氧化硫102.93吨/年、烟尘21.44吨/年。

与现有工程相比，烟尘增加了17.282吨/年，二氧化硫增加了41.43吨/年，氮氧化物增加了73.13吨/年。

# 附件11  大气污染物总量认定的函