# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改建建设项目二期工程

建设单位（盖章）：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局

编制日期：    2025年2月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	54

建设项目污染物排放量汇总表	55

大气影响评价专章	56

1总则	57

1.1任务由来	57

1.2编制目的	57

1.3编制依据	57

1.4评价因子与评价标准	58

1.5评价工作等级和评价范围	59

1.6大气环境保护目标	62

2建设项目工程分析	63

2.1项目概况	63

2.2项目组成	63

2.3项目平面布置	63

2.4主要设备、原辅料情况	66

2.5工艺流程及废气排污节点	67

2.6工程污染源强分析	68

3自然环境简况	80

3.1.地理位置	80

3.2地形地貌	80

3.3气候概况	80

4环境空气质量现状调查与评价	83

5大气环境影响预测与评价	85

5.1大气环境影响评价	85

5.2污染物排放量核算	89

6大气污染防治措施及其可行性论证	89

7环境管理与监测	93

7.1环境管理	93

7.2监测计划	94

8大气环境影响评价结论与建议	95

8.1结论	95

8.2建议	95

附图1 项目地理位置图

附图2 环境保护目标图

附图3 平面布置图

附图4 双鸭山市生态环境保护单元分布图

附图5 现场照片

附图6 双鸭山声环境功能区划图

附件1 本项目纳入双鸭山市供热总体规划的请示函

附件2 燃料分析单

附件3 环评批复

附件4总量认定的函

附件5 排污许可证

附件6 验收意见

附件7 总量核算说明

附件8 监测报告

附件9 验收监测报告

附件10委托处置协议

附件11危险废物处置协议

附件12生态环境分区管控报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改建建设项目二期工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 刘立新 | 联系方式 | 13946619145 |
| 建设地点 |  |  | 黑龙江省双鸭山市四方台区振兴中路街道，振兴中路以南、时代新城小区东南侧原有四方台主城区锅炉房厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （ 131 度 20 分 28.546 秒， 46 度 35 分 39.857 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | D4430 热力生产 和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产 和供应业；91 热力生产和 供应工程 |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） 改建 ☑扩建 □技术改建 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  |  | 4100 | 环保投资（万元） | 207 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 5.05 | 施工工期 | 2025年4月-5月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0m2 （在原有锅炉房内进行改建，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 |  |  | 本项目锅炉排放汞及其化合物，且项目周边500m范围内有环境敏感目标，故本项目需设置大气专项评价 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  |  | 无 |  |  |
| # 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为锅炉建设项目，拆除现有14MW燃煤热水锅炉，新建1台1×35MW燃煤热水锅炉。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类、淘汰类项目，是国家允许建设的项目，符合相关产业政策。 2、生态环境分区管控符合性分析 本项目位于黑龙江省双鸭山市四方台区，根据黑龙江省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、双鸭山市发布的《双鸭山人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）和《关于发布双鸭山市生态环境准入清单 （2023年版）的通知》，本项目所在区域不涉及生态保护红线，属于双鸭山市环境管控单元分布图中的重点管控单元。根据项目的特点，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于双鸭山市四方台区振兴中路以南、时代新城小区东南侧原有四方台主城区锅炉房厂区内，项目所在区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园和基本农田等。根据《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目所在区域不属于生态空间/优先保护区，根据《双鸭山市国土空间总体规划（2021-2035年）》公示，本项目不占用生态保护红线，因此本项目建设符合“三线一单”中生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 根据对项目所在区域环境质量现状的调查，项目所在区域属于环境空气质量达标区，环境空气质量较好，项目所在区域声环境质量以及地表水质量较好。本项目正常生产情况下，采取本报告提出的环境保护措施后，项目对评价区环境敏感目标影响较小，不会降低周边环境质量等级，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目供水水源为市政供给、供电电源为当地供电电网，用水水源及供电电源可靠，本项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目与生态环境准入清单要求符合性分析见表1-1。 综上所述，本项目符合黑龙江省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、双鸭山市发布的《双鸭山人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）和《关于发布双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）的通知》中要求。 表1-1 生态环境准入清单管控要求符合性分析 管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性. ZH23050520002; 四方台区城镇空间; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.执行“1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改建。2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。” 2.水环境工业污染重点管控区执行“1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。” 3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改建。”; 本项目为锅炉建设项目，不属于危险化学品生产项目和畜禽养殖场、养殖小区项目；本项目所在区域属于大气环境受体敏感重点管控区和水环境一般管控区，符合管控要求。. 污染物排放管控; 1.执行“加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改建。” 2.水环境工业污染重点管控区执行“1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。” 3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”; 本项目为锅炉改建项目，拆除2台14MW热水锅炉，新建1台35MW热水锅炉，并配套新增烟塔合一脱硫塔配套SNCR脱硝和布袋除尘器除尘，产生的烟气经SNCR脱硝+烟塔合一脱硫塔+布袋除尘器处理后由1根45m高排气筒排放。本项目在拆除的2台14MW热水锅炉原址新增1台35MW热水锅炉，因此施工期不涉及施工降水或基坑排水。锅炉排污水和软化处理浓水回用于冲渣系统灰渣加湿及脱硫脱硝用水，不外排；生活污水依托厂区现有化粪池处理后，由市政管网排入四方台区污水处理厂，符合管控要求。. 环境风险防控; 1.执行“化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。” 2.执行“排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。” 3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。”; 本项目拆除现有14MW热水锅炉，在锅炉房原址新增1台35MW热水锅炉，供热范围为四方台主城区，不属于化工项目；项目产生的生产废水回用于厂区，不外排，生活污水依托厂区现有化粪池处理后，由市政管网排入四方台区污水处理厂，不涉及有毒有害水污染物，符合环境风险防控要求。. 资源利用效率要求; 1.执行“1）推进污水再生利用设施建设。2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。” 2.高污染燃料禁燃区同时执行“1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。”。; 本项目拆除现有14MW热水锅炉，在其原址新增1台35MW热水锅炉，并新增配套烟塔合一脱硫塔，SNCR脱硝和布袋除尘器除尘，烟气处理后由45m高排气筒排放，产生的废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；项目产生的生产废水回用于厂区，不外排，生活污水依托厂区现有化粪池处理后，由市政管网排入四方台区污水处理厂。项目的建设符合资源利用效率要求。. 3、项目与相关规划符合性分析 （1）与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 《中华人民共和国大气污染防治法》七十二条指出：贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 本项目露天堆存，堆存高度为3m，采用苫布遮盖，定期洒水降尘，煤场四周设置防风抑尘网，高5m；设置封闭灰渣库用于储存煤灰、煤渣；设置封闭石膏间用于储存脱硫石膏。 综上，本项目能够满足《中华人民共和国大气污染防治法》中对于储存煤炭、煤渣、石膏等易产生扬尘的物料要求。 （2）与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性 计划指出：优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。 本项目将现有14MW燃煤热水锅炉拆除，在原址新建1台35MW热水锅炉。项目建成投产后，锅炉房总装机规模为1×35MW燃煤热水锅炉（本次新建），1×29MW燃煤热水锅炉（现有）+1×21MW生物质专用锅炉（备用锅炉）。项目建成后，能够满足区域供热要求。 综上，本项目的建设符合文件要求。 （2）与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）符合性分析 第十一条：向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。 本项目将现有14MW燃煤热水锅炉拆除，原址新建1台35MW热水锅炉，并配套建设烟塔合一脱硫塔。项目建成投产后，锅炉房总装机规模为1×35MW燃煤热水锅炉（本次新建），1×29MW燃煤热水锅炉（现有）+1×21MW生物质专用锅炉（现有备用锅炉）。新建锅炉产生的烟气经SNCR脱硝、烟塔合一脱硫塔和布袋除尘器处理后由1根45m高排气筒排放。采取以上防治措施，尾气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）是符合的。 - 与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划》（黑政发〔2023〕19号）的符合性分析 - 计划中指出：积极推进燃煤锅炉淘汰改造。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 - 本项目将现有14MW燃煤热水锅炉拆除，原址新建1台35MW热水锅炉，并配套建设烟塔合一脱硫塔，符合计划中推进燃煤锅炉淘汰改造，县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉要求。 - 综上，本项目符合文件要求。 - （4）与《双鸭山市四方台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》协调性分析 纲要指出：提升城镇基础设施现代化水平。以老城区为重点，实施城镇供水供热、城区供气、交通等改建工程，提高城区的承载能力。科学规划建设城区停车场、园林绿化工程，提升城区景观，改善人居环境。到2025年，全区供水普及率达到100%，燃气普及率达到100%，供热普及率提升至100%， 本项目的建设，解决了四方台主城区的供热安全，改善了人居环境，属于城市供热建设项目，与纲要是相符的。 （5）与《黑龙江“十四五”城镇市政基础设施建设发展规划》协调性分析 规划提出：加强集中供热设施建设，大力推行清洁供暖方式。加快热电联产和大型区域锅炉房集中供热热源建设，按照“由近及远”的原则，合理规划热源、管网，以节能高效低碳为目标，在确保民生取暖安全的前提下，统筹热力供需平衡，单独或综合采用各类清洁供暖方式。充分发挥燃煤热源的主力作用。新建燃煤锅炉实现达标排放，新建燃煤热电联产机组实现超低排放，本着先易后难、逐步推进的原则，因地制宜、稳步有序地推进经济性好、节能减排效益佳的清洁供暖项目，鼓励长距离输送供热管网项目。 本项目为锅炉升级改建项目，项目投产后，锅炉房总装机规模为：1×35MW燃煤热水锅炉（本次新建），1×29MW燃煤热水锅炉（现有）+1×21MW生物质专用锅炉（备用锅炉）。新建锅炉产生的烟气经SNCR脱硝、烟塔合一脱硫塔和布袋除尘器处理后由1根45m高排气筒排放，排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。因此，本项目的建设与规划是相符的。 （6）与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 规划指出：（三）深化协同防治，全面改善空气质量中“加快淘汰地级城市建成区10-35蒸吨/小时燃煤锅炉，推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改建”。 本项目将厂区内现有14MW燃煤热水锅炉拆除，并在其原址新增1台35MW锅炉，保留厂区内现有29MW燃煤热水锅炉、21MW生物质专用锅炉（备用锅炉）。项目的建设符合规划的要求。 （7）与《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 规划指出：加强细颗粒物污染防治。深化燃煤设施整治。全面开展市级城市建成区内35蒸吨以下燃煤锅炉淘汰工作；按照《双鸭山市燃煤储粮烘干设施清洁能源改建项目实施方案》要求，逐步推进燃煤储粮烘干设施清洁能源改建，将燃料由煤改为醇基清洁燃料；加强扬尘精细化管控，加强城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭物料堆场的抑尘设施建设。 本项目将现有14MW燃煤热水锅炉拆除，并在其原址新增1台35MW锅炉，保留厂区内现有29MW燃煤热水锅炉，1台21MW生物质专用锅炉。项目的建设符合规划的要求 （8）与《双鸭山市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据规划中要求：“提升供热保障能力。建立以热电厂为主、区域锅炉房为辅的供热体系，规划至2035年实现集中供热普及率91%。重新敷设耐腐蚀管网、改造提升供热管网，形成“一网多源、互联互通”供热管网系统，提高供热可靠性...完善城乡供热体系。贯彻节约能源、保护环境的原则，加强城乡供热设施建设，确保供热设施安全有效运行，满足冬季采暖需求。中心城区、重要镇区主要采用集中供热方式，以热电联产为主、集中供热锅炉房为辅的供热方式。逐步取消单位自建锅炉房、小型分散燃煤锅炉、居民自用小火炉等采暖方式。” 本项目为锅炉建设项目，锅炉用于四方台区集中供热锅炉房，项目建设可以有效增加集中供热普及率，更好的建立区域以热电厂为主、区域锅炉房为辅的供热体系，保证供热设施安全有效运行，满足冬季采暖需求。 综上，本项目符合《双鸭山市国土空间总体规划（2021-2035年）》。 （9）与《双鸭山市供热专项规划（2024-2035）》符合性分析 根据规划中要求“四方台区近期规划房屋建筑面积138.29万平方米，集中供热面积96.73万平方米，近期总增长建筑面积为7.5万平方米， 截止规划近期，四方台区升级改造四方台区主城区锅炉房,拆除原有2台14MW热水锅炉，新建 1×35MW 热水锅炉、现有1×21MW 燃煤锅炉改造为生物质成型颗粒锅炉，改造完成后，四方台区主城区锅炉房总装机规模为1×35MW 燃煤热水锅炉(新建)+1×29MW燃煤热水锅炉(现有)+1×21MW 生物质成型颗粒锅炉(现有燃煤锅炉改造为备用锅炉)” 本项目拆除原有2台14MW热水锅炉，新建1台35MW锅炉及其配套环保措施，项目建设完成后项目符合四方台区主城区锅炉房总装机规模为1×35MW 燃煤热水锅炉(新建)+1×29MW燃煤热水锅炉(现有)+1×21MW 生物质成型颗粒锅炉(已改造完成)。 综上，项目符合《双鸭山市供热专项规划（2024-2035）》。 4、项目选址合理性分析 本项目利用现有锅炉房进行改建，选址不占用基本农田，不涉及风景名胜区、世界自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。项目北侧为振兴中路（城市主干路），距离厂址150m，西侧为春江路（城市主干路），距离厂址146m，原料、产品运输及废物外运方便。 根据现场勘察，本项目位于双鸭山市四方台区，项目北侧和西侧为时代新城小区，南侧和西侧为平房居民。项目距离时代新城15m。根据四方台区气象条件，常年主导风向为西南风，时代新城位于厂址上风向。本项目锅炉燃烧产生的废气采用“SNCR脱硝技术+烟塔合一（湿法脱硫）+布袋除尘技术”处理后，由45m高排气筒排放。项目建成后，废水、废气污染物排放均能满足相应标准要求，对周围环境影响较小，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 四方台主城区锅炉房为该区域唯一的大型区域供热锅炉房，该锅炉房建设于2010年，2011年建设了2台14MW燃煤热水锅炉，2012年建设了1台21MW燃煤热水锅炉，2022 年建设1台29MW燃煤热水锅炉，同期物理隔断拆除1台14MW热水锅炉，2024年将现有1×21MW燃煤锅炉改造为生物质专用锅炉（即本项目一期工程，已完成验收）。 截止目前，厂区内现有1×29MW燃煤热水锅炉（在用锅炉）、1×21MW生物质专用锅炉（备用）、2×14MW燃煤热水锅炉（停用，已完成物理隔断）。 四方台区主城区锅炉房现状集中供热面积65万m2 ，供热系统为间接供热方式，现状一次网设计供热参数110/70℃，二次网设计供热参数70/50℃，管网设计压力1.6MPa。随着城市的建设和发展，预计新增建筑面积约25万平方米，总供热面积可达到90万平方米。 由于现有在用锅炉始终处于超负荷运行状态，供热效果欠佳，为保证四方台区供热的稳定性及抗风险能力，四方台区住建局实行黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改建建设项目（二期），本次工程拆除现有2×14MW热水锅炉，拆除现有45m烟囱，在原址新建1台35MW热水锅炉，新增一座配套35MW锅炉烟塔合一脱硫塔，环保设施采用布袋除尘方式，实现节能减排，达到当地环保排放标准。 本项目投产后，锅炉房总装机规模为：1×35MW燃煤热水锅炉（本项目新建，建成后为常用锅炉）+1×29MW燃煤热水锅炉（现有锅炉，改为调峰锅炉）+1×21MW生物质专用锅炉（现有，备用锅炉）。 改造完成后，现有1×29MW燃煤热水锅炉及1×21MW生物质专用锅炉除尘、脱硝装置不变，脱硫及烟气排放方式依托本次新建的脱硫塔及45m高烟囱（烟塔合一）。 2、项目概况 （1）项目名称：黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改建建设项目二期工程 （2）建设单位：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局 （3）建设地点：双鸭山市四方台区振兴中路以南、时代新城小区东南侧原有四方台主城区锅炉房厂区内。 （4）建设性质：改扩建。 （5）劳动定员：保持原有，不新增劳动定员，改建后全厂20人。 （6）工作制度：项目建成后，全年生产运行时间不变，为210天。 （7）总投资：项目总投资4100万元。 3、项目建设内容 本项目在现有厂区内进行，不新增用地。拆除现有两台2×14MW燃煤热水锅炉，拆除现有排气筒，在原址新增1台35MW热水锅炉，并配套新建烟塔合一脱硫塔，新增35MW锅炉及现有29MW锅炉烟气经SNCR脱硝、布袋除尘器和脱硫塔（石灰石脱硫法）处理后由45m高排气筒（烟塔合一）排放。 表2-1 本项目工程内容一览表 项目组成; 工程名称; 规模; 备注. 主体工程; 锅炉房; 在现有锅炉房原址新建，锅炉房高20.7m，占地面积1722.08m2，锅炉房内新增1台35MW热水锅炉，安装1套由SNCR装置（新增）、布袋除尘器（新增）与烟塔合一脱硫塔组成的环保设施。; 新建. 现有29MW燃煤锅炉改造为调峰锅炉，年最大运行时数为2858.12h，拆除现有脱硫塔及烟囱，依托本项目新建脱硫塔及烟囱（烟塔合一）; 现有锅炉，脱硫及烟囱依托本项目新建脱硫塔及烟囱（烟塔合一）. 保留现有21MW燃生物质成型燃料锅炉，作为备用锅炉，依托本项目新建脱硫塔及烟囱（烟塔合一）. 拆除工程; 拆除现有锅炉房及2台14MW燃煤热水锅炉及其附属配套工程，拆除厂区内现有排气筒。; /. 辅助工程; 锅炉配套设施; 燃料运输系统; 本工程利用原有上煤系统，校核给煤系统设备出力，按29MW和35MW两台锅炉同时运行考虑，锅炉小时耗煤量为17.76t/h，输煤系统为单路，系统出力为80t/h，采用两班制运行。本期给煤系统完全利用现有，仅需改造输煤层的水平皮带机。 整个输煤系统由二段皮带机组成，燃料经受煤斗下的给煤机均匀的给到大倾角带式输送机，提升至锅炉房输煤层落至水平带式输送机，最终由设于水平带式输送机上的犁式卸料器将燃料卸入炉前煤斗，炉前煤斗采用钢制100m3，满足锅炉最大8~10小时的燃烧。燃料经溜料管后再落在锅炉小料斗中，由炉排运入锅炉炉膛。; 依托现有. 除尘和排烟系统; 新建风机间1间，建筑面积为108.4m2，内设鼓风机和1套布袋除尘器; 新建. 电器控制系统; 增加流量检测功能、分料机调节控制功能；锅炉给料系统装设给料温度测量仪表及高温报警装置，并装设防回火、降温装置；炉膛出口温度超高报警、停炉，排烟温度超高报警功能；控制系统带有设备启停顺序和连锁自动停炉控制。; 新建. 安装有记录存储功能（存储数据不少于30天）的在线视频监控装置，监控锅炉燃料进口、烟气出口等重点区域。; 新建. 化学水处理系统; 新增一套化学水处理系统，设计处理能力为20t/h；厂区内现有化学水处理系统，设计处理能力为25t/h; 新建. 除渣系统; 新建除渣间1间，占地面积57平方米，本工程采用机械除渣方式，炉渣由落渣口落入在锅炉底部自西向东横向设置 1#水平除渣机，布袋除尘器下来的灰先落入除灰机，灰和渣一同经自南向北的 2#除渣机送入除渣间落地，再由铲车运至灰渣库。; 新建. 脱硫系统; 新建2层脱硫间高13.2m，占地面积595平方米，新建烟塔合一脱硫塔，排气筒高度45米（DA001），采用石灰石湿法脱硫工艺，脱硫剂为石灰石，存放于脱硫间内。; 新建. 脱硝系统; 新建1间脱硝间，建筑面积为38m2，设置1个尿素制备罐，容积为1m3，1个尿素储存罐，容积为1m3; 新建. 在线监测系统; 新建在线监测装置一套，设置一套烟气在线监测系统，对SO2、颗粒物、NOx等排放浓度以及烟气含氧量、烟气流量和温度进行实时监测，并将数据上传至环保主管部门; 新建. 储运工程; 储煤场; 位于锅炉房南侧，占地面积1520m2，露天堆存，堆存高度为3m，采用苫布遮盖，定期洒水降尘，煤场南侧、西侧和东侧设置防风抑尘网，长度130m，高5m。; 依托现有. 灰渣库; 新建1间灰渣库高8.2m，占地面积334.63m2，最大贮存量约1600t。本工程采用机械除渣方式，炉渣由落渣口落入在锅炉底部自西向东横向设置1#水平除渣机，布袋除尘器下来的灰先落入除灰机，灰和渣一同经自南向北的2#除渣机送入除渣间; 已建. 石膏库; 脱硫间内设有石膏库1座，占地面积29.01m2，用于贮存脱硫石膏，; 新建. 排污降温池; 依托厂区现有1座排污降温池，排污降温池容积为20m3; 依托现有. 危险废物贮存点; 依托现有5m2危险废物贮存点; 依托现有. 公用工程; 供水; 新建1套20t/h化学水处理系统；生产用水和生活用水依托现有厂区，由市政供水管网提供。; 依托现有. 排水; 项目产生的生产废水包括锅炉排污水和软化处理系统浓水，生产废水排入排污降温池后，回用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排；生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂。; 生产废水回用，生活污水依托现有. 供电; 利用原有厂区一座箱式变电站，原有 1 台 1000KVA 干式变压器，更换为1台1250kVA 干式变压器及高低压开关柜，利用原有柴油发电机组300kW，作为低压备用电源。; 依托现有. 环保工程; 废气治理; ①锅炉烟气：35MW锅炉产生的烟气经SNCR脱硝+布袋除尘器+烟塔合一处理后，脱硫剂为石灰石、脱硝剂为尿素，1根45m高排气筒排放。 ②储煤场和灰渣库扬尘：储煤场四周建有防风抑尘网苫盖、灰渣库密闭，定期洒水降尘。 ③运输：燃料及辅料运输时要求每辆车必须设置篷布覆盖，以减少运输过程中的遗漏、散落。为减少扬尘产生对敏感点的影响，建议车辆在经过沿线敏感点处减速慢行，沿线环卫部门加强管理，定时清扫路面。 ④现有锅炉脱硫措施由原来的湿法氢氧化钠改为烟塔合一，脱硫剂变为石灰石。 ⑤采用烟气在线监测系统，与当地生态环境局监控中心联网。; 新建35MW锅炉及配套环保设施，新建45m烟塔合一排气筒；储煤场和灰渣库已建. 废水治理; ①生产废水：锅炉排污水和软化处理系统浓水排入排污降温池后，回用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排；脱硫废水经沉淀处理后循环使用，不外排 ②生活污水：生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂。; 生产废水回用，生活污水依托现有. 噪声治理; 合理布局：基础减振，选用低噪声设备，厂房隔声；定期检查维修设备。; 新建. 固废治理; ①除尘器收集粉尘、锅炉运行产生的炉渣灰渣库内，集中收集后外售，资源化利用； ②废离子交换树脂、废布袋由厂家回收，不在厂区内堆存。 ③排污降温池沉淀渣集中收集后外售，资源化利用。 ④脱硫过程中产生的脱硫石膏，暂存于脱硫间内的石膏库中，集中收集后外售，资源化利用； ⑤根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目产生废矿物油属于危险废物，暂存于厂区危险废物贮存点，委托有危险废物处理资质的单位统一处理。 本项目投产后，不会突破现有实验室废液产生量，无新增实验室废液。项目建成后，全厂实验室废液产生量不变，仍为0.02t/a。 ⑥生活垃圾由市政环卫部门集中收集、统一处理。; 新建、依托现有. 风险防控; 锅炉点火采用燃料为轻柴油，最大使用量约0.5t/次，并且在使用时临时购买，不在场区内存放，场区内不设置柴油储罐。; 依托现有. 依托工程; 排污降温池; 依托厂区现有1座排污降温池，排污降温池容积为20m3; 依托现有. 空压站; 设有空压机一套; 依托现有. 储煤场; 位于锅炉房南侧，占地面积1520m2，露天堆存，堆存高度为3m，采用苫布遮盖，定期洒水降尘，煤场南侧、西侧和东侧设置防风抑尘网，长度130m，高5m。; 依托现有. 实验室; 本项目不新建实验室，依托现有厂区内的实验室，实验室面积10m2。实验室主要对锅炉燃料进行检测，不产生废气。本项目投产后，不会突破现有实验室废液产生量，无新增实验室废液。项目建成后，全厂实验室废液产生量不变，仍为0.02t/a。; 依托现有. 危险废物贮存点; 依托现有5m2危险废物贮存点; 依托现有. 四方台污水处理厂; 四方台污水处理厂设计处理规模5000m3/d，四方台污水处理厂采用“A2/O生化处理工艺，主要建设内容为：一体化生物池、格栅间、沉砂池、消毒池、污泥脱水间等水处理构建物及其他附属工程，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后，排入扁石河。本项目无新增生活污水，项目建成后，全厂生活污水量为0.64m3/d，负荷量很小，远小于污水池日处理规模。水质属于生活污水，不包括工业废水，在四方台污水处理厂可接受范围内。项目生活污水进入四方台污水处理厂可行。; 依托. 4、锅炉型号 本项目新建的1台35MW热水锅炉主机设备工艺参数见表2-2。 表2-2 本项目主机设备工艺参数 名称; 项目; 参数. 35MW热水锅炉; 锅炉额定热功率; 35MW. 锅炉额定工作压力; 1.6MPa. 额定供水温度; 115℃. 额定回水温度; 70℃. 排烟温度; 146℃. 冷空气温度; 20℃. 锅炉设计效率; 82.75%. 5、运行方式 本项目新建规模为1台35MW热水锅炉，加上现有1×29MW热水锅炉，热源总供热能力达到 64MW，完全可以满足集中供热面积90万m2的供热负荷 48.60MW发展需求的，现有的21MW锅炉升级改造后作为事故备用。 本项目建设完成后，按集中供热面积90万m2，四方台主城区锅炉房在采暖期初、末寒期，即在＋5℃至-5.78℃时采取现有29MW锅炉进行供热；当室外温度低于-5.78℃时，启动新建的1×35MW热水锅炉独立供热；当室外温度低于-11.11℃时，启动现有29MW热水锅炉和新建35MW热水锅炉同时供热，即可满足供热需要。29MW热水锅炉年运行2858.12小时，35MW热水锅炉年运行2129.98小时。 当35MW锅炉因故障等原因停止供热时，启动现有的21MW生物质锅炉与现有29MW锅炉同时供热，可以保证供热区域的供热热负荷，满足事故工况下的最低供热量保证率的要求，提高了供热系统的整体可靠性。 6、燃料分析 本项目煤质分析见表2-3（煤质分析报告见附件2）。 表2-3 本项目煤质分析 名称; 符 号; 单位; 煤质. 全水分; Mt; %; 23.60. 空气干燥基水分; Mad; %; 8.35. 基灰分; Aad; %; 24.96. Aar; %; 20.81. 挥发分; Vad; %; 23.90. 固定碳; Fcad; %; 46.38. 空干基高位发热值; Qgr，ad; MJ/kg; 22.52. 收到低位发热量; Qnet，ar; MJ/kg; 18.08. 全硫; St，ad; %; 0.19. St，ar; %; 0.16. 碳; Cad; %; 46.38. Car; %; 38.66. 氢; Had; %; 3.40. Har; %; 2.53. 氮; Nad; %; 0.82. Nar; %; 0.68. 氧; Oad; %; 15.90. Oar; %; 13.25. 汞; /; μg/g; 0.29. 注：收到基=干燥基（100-Mt）/（100-Mad） 7、项目主要原辅材料消耗 本项目新建的1台35MW热水锅炉，根据锅炉设计运行参数进行计算，设计燃料消耗量为9.56t/h，锅炉最大年利用小时2129.98小时，则本项目燃料消耗量为20363t/a；项目建成后，现有29MW锅炉燃料消耗量为8.19t/h年运行时间，锅炉2858.12小时，燃煤消耗量17437t/a；现有生物质锅炉设计燃料消耗量为6950kg/h，按每年运行1次，每次48小时计算，则本项目年燃料消耗量为333.6t/a。根据排污许可台账，2024年企业现有29MW锅炉年运行4726小时，燃煤消耗量25500t/a。 本项目原辅材料消耗，详见下表： 表2-4 项目原材料消耗一览表 序号; 原料名称; 现有工程用量（t/a）; 新建项目用量（t/a）; 现有工程变化量（t/a）; 本项目建成后用量（t/a）; 最大储存量（t）; 存储位置. 1; 生物质成型燃料; 333.6; 0; 0; 333.6; 700; 生物质燃料库. 2; 煤; 25500; 20363; -8063注1; 37800; 4500; 储煤场. 3; 脱硫剂 （氢氧化钠）; 20; 0; -20; 0; /; 现有脱硫间（能满足20天使用）. 4; 干法脱硫 （碳酸氢钠）; 20.1; 0; -20; 0; 2. 5; 湿法脱硫 （石灰石）; 0; 75; 0; 75; 15; 新建脱硫间（能满足20天使用）. 6; 尿素; 25; 35; 0; 60; 10; 脱硝间. 注1：本项目建成后，现有29MW由常用锅炉改造为调峰锅炉，其运行时数下降，燃料消耗量有所减小。 注2：本项目尿素使用量0.01t/h，石灰石使用量0.03t/h 8、项目主要生产设备 项目主要设备清单，详见下表。 表2-5 本工程主要设备清单 序号; 设备名称; 设备规格; 设备台数. 1; 输煤料斗; 35MW锅炉配套; 1台. 2; 燃煤控料器; 35MW锅炉配套; 1台. 3; 水平皮带输送机; /; 1项. 4; 斜皮带上煤机; /; 1台. 5; 炉排; /; 1台. 6; 引风机; /; 1台. 7; 电控柜; 控制引风机、控料器、二次风机; 1套. 8; 布袋除尘器; 35MW锅炉配套; 1台. 9; 脱硝设备; SNCR炉内脱硝; 1台. 10; 脱硫塔; 脱硫塔∅4500 烟囱∅2500烟塔合一湿法脱硫，处理能力100t/h; 1台. 10; 控制器; /; 1套. 11; 报警装置; /; 1套. 12; 废气在线监测; /; 1套. 13; 在线视频监控装置; /; 1套. 9、厂区平面布置 本工程利用现有锅炉房进行升级改建，拆除锅炉房内现有2台14MW燃煤锅炉，新建1条35MW燃煤锅炉及配套设施，保留现有29MW燃煤热水锅炉，项目不新增占地。利用厂区内现有储煤场，新建灰渣库建筑面积334.63m2。厂区办公楼等生活区位于厂区的西北部，处于主导风向的侧风向因此厂区布局合理。项目厂区平面布置图详见附图。 10、公用工程 （1）给水 本项目用水由市政管网提供，项目用水包括生产用水和生活用水。 1）生产用水 ①锅炉用水量 根据项目可研，本项目35MW锅炉年供热量353418.99GJ，根据《黑龙江用水定额》（DB23/T 727-2021）表E.26，热力行业用水通用值系数为0.5，本项目35MW锅炉年用水量176709.495m3。 ②锅炉补水量 根据建设单位提供资料，锅炉运行过程中会产生热网损失，热网损失水量按循环水量的1%计算，根据建设单位提供资料，系统正常补水量按15m3/h考虑。锅炉补水量包括对锅炉排污水的补充和对热网损失水的补充，热网损失水量为0.15t/h。锅炉补水量包括对锅炉排污水的补充和对热网损失水的补充，锅炉补水量为5.93t/h ③脱硫脱硝用水 根据建设单位提供的设计资料，本项目脱硫脱硝补水量为2m3/h。 ④除灰渣用水 根据建设单位提供的设计资料，本项目除灰渣用水量4.32m3/h。 2）生活用水 本项目不新增员工，不新增生活用水。厂区现有员工20人，项目现有生活用水量为0.8m3/d（144m3/a）。 （2）排水 ①锅炉排污水 根据关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（生态环境部2021年6月9日），附表1：工业行业产排污系数手册4430锅炉产排污量核算系数手册进行污染排放核算，一般烟煤（锅内水处理）工业废水量为0.44t/t-原料。本项目燃煤量为9560kg/h，则产生锅炉排污水为4.22t/h，软化处理水量为1.56t/h。 ②脱硫脱硝废水 本项目脱硫脱硝废水经沉淀后循环利用，不外排。 ③生活污水 本项目不新增员工，不新增生活污水，生活污水量为0.64m3/d（115.2m3/a），生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂，经处理后污水污染物排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入扁石河。 根据厂区实际运行情况，现有工程锅炉补水量为5.15m3/h，排水量为2.1m3/h，脱硫脱硝用水量为1.5m3/h，生活用水量为0.8m3/h，生活污水排放量为0.64m3/h。 表2-6 本项目建成后全厂水平衡表 单位：m3/h 序号; 项目; 改建前; 本项目; 改建后全厂. 用水量; 排水量; 用水量; 排水量; 用水量; 排水量. 1; 锅炉补水; 5.15; 2.1; 5.93; 2.22; 11.88; 4.32. 2; 脱硫脱硝用水; 1.5; 0; 2; 0; 3.5; .. 3; 除灰渣水; 2.1; 0; 2.22; 0; 4.32; 0. 4; 生活用水; 0.8; 0.64; 0; 0; 0.8; 0.64. 图2-1 本项目水平衡图（m3/h） 图2-2 本项目建成后全厂水平衡图（m3/h） （3）供电 项目用电由当地电网供给，经变压后供厂区使用。 7、工作制度及劳动定员 本项目不新增劳动人员，现厂区员工为20人，年工作210天，年工作5040小时。本项目建设完成后，四方台主城区锅炉房在采暖期初、末寒期，即在＋5℃至-5.78℃时采取单台29MW 锅炉进行供热；当室外温度低于-5.78℃时，启动新建的35MW热水锅炉独立供热；当室外温度低于-11.11℃时，启动29MW和35MW热水锅炉同时供热，本次新建35MW热水锅炉，年最大运行时间2129.98小时，现有29MW热水锅炉，年最大运行时间2858.12小时。企业生产期间，每天运行24小时，采取三班倒工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示） 1、施工期 本项目利用现有锅炉房进行改建，新增设备均在现有建筑物内，无大型土建施工，项目建设期对周围环境影响较小，不做具体分析。 - 营运期 工艺流程简介： 新建35MW燃煤锅炉，锅炉运行时，产生的烟气经SNCR脱硝+烟塔合一（石灰石）+布袋除尘器处理后，经1根45m高排气筒排放。锅炉底部排出的飞灰和炉渣分别送至灰渣库暂存，灰渣定期外售，资源化利用。本项目不新增员工，不新增生活污水。厂区现有生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，由污水管网排入四方台区污水处理厂处理，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。本项目化学水处理系统浓水、锅炉排污水排入排污降温池，回用于脱硫脱硝用水及冲渣系统和灰渣加湿。设备维修养护产生的废矿物油和实验室废液属于危险废物，委托有危废处理资质的单位进行处理。排污降温池沉淀渣定期交由市政环卫部门统一处理。废离子交换树脂由化学水处理设备厂家定期回收，回收时直接更换离子交换树脂，不在厂区内存放；布袋除尘器滤袋每年更换一次，由厂家回收。 锅炉生产工艺过程及主要污染环节示意见图2-2。 图2-2 工艺流程及产污环节图 二、主要污染工序 本项目营运期的主要污染因素见下表。 表2-7本项目运营期主要排污节点一览表 污染类别; 主要污 染源; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 生产区; G4灰渣库; 粉尘. G3锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度、氨. 储煤场; G1储煤场; 粉尘. 废水; 生产用水; W1软化处理系统浓水; SS. W2脱硫废水; SS. W3锅炉排污水; COD. 初期雨水; 储煤场洒水降尘; SS、COD、NH3-N、石油类等. 生活污水; 职工生活; COD、SS、NH3-N等. 噪声; 生产区; 锅炉、除尘器、风机、水泵等; 设备噪声. 固体废物; 办公生活; 职工生活; 生活垃圾. 生产区; S1锅炉; 飞灰. S2锅炉; 炉渣. S4布袋除尘器; 废布袋. S3脱硫工序; 脱硫石膏. 设备维修保养; 废矿物油. 实验室; 实验室废液. 化学水处理系统; 废离子交换树脂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程履行环保手续情况 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局于2016年10月编制了四方台区主城区供热项目环境影响现状评估报告（附件3）（建设内容为2台14MW燃煤热水锅炉和1台21MW燃煤热水锅炉，仅配套旋风除尘器，无脱硫脱硝装置）。 2018年7月，双鸭山市环境保护局出具了《关于双鸭山市四方台区三供一业（四方台主城区供热）基础设施改建项目环境影响评价报告的批复》（双环函[2018]56号）（附件3），建设内容为拆除1台现有14MW热水锅炉，增加1台29MW燃煤热水锅炉，现有锅炉（1台14MW热水锅炉、1台21MW热水锅炉）和改建锅炉（29MW热水锅炉）增设布袋除尘器、氧化镁脱硫、SNCR脱硝系统等全部附属设施及供热监控中心。新建改建一级热网管线3450米，改建二级热网管线5570米，新建换热站2座，改建换热站4座，供热分户改建48栋楼，共计3225户。 2021年2月，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局对一期工程进行了自主验收。建设内容包括：现有1台14MW热水锅炉和1台21MW热水锅炉新增除尘、脱硫、脱硝等环保设备；新建改建以及热网管线 3450米；改建二级热网管线5570米；新建换热站2座，改建换热站4座。 2023年4月25日，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局对二期工程进行了自主验收（附件6）。建设内容为：拆除原有1台14MW热水锅炉，改建增容1台29MW热水锅炉及布袋除尘器、脱硫、脱硝系统全部附属设施及供热监控中心，供热分户改建48栋楼，共计3225户。项目未发生重大变动。 2023年7月取得双鸭山市生态环境局核发的《双鸭山煦恒供热有限公司排污许可证》（91230300578693405N001V）（附件5） 2024年4月16日，双鸭山市环境保护局出具了《关于双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造建设项目一期工程环境影响报告表的批复》（双环函[2024]8号）（附件3），建设内容为：对现有停用的1台21MW燃煤锅炉改造为21MW生物质专用锅炉作为备用锅炉，保留原有碳酸氢钠干法脱硫，并新增1套SNCR脱硝设备和1套布袋除尘器 2024年11月12日，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局对双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造建设项目一期工程进行了自主验收（附件6）。建设内容为：对现有停用的1台21MW 链条炉排燃煤锅炉本体进行改造，安装1套环保除尘设备(新增 SNCR+布袋除尘器，保留原有碳酸氢钠干法脱硫)。改造后，21MW生物质专用锅炉作为备用锅炉，仅在锅炉突发事故时使用。 表2-8 现有环保手续情况一览表 时间; 环保手续; 建设内容; 审批情况. 2016年10月; 四方台区主城区供热项目环境影响现状评估报告; 建设2台14MW燃煤热水锅炉和1台21MW燃煤热水锅炉，仅配套旋风除尘器，无脱硫脱硝装置; 2016年11月23日与双鸭山市四方台区环保局备案（附件3）. 2018年7月; 双鸭山市四方台区三供一业（四方台主城区供热）基础设施改建项目环境影响评价报告; 拆除1台现有14MW热水锅炉（物理隔断），增加1台29MW燃煤热水锅炉，现有锅炉（1台14MW热水锅炉、1台21MW热水锅炉）和改建锅炉（29MW热水锅炉）增设布袋除尘器、氧化镁脱硫、SNCR脱硝系统等全部附属设施及供热监控中心; 《关于双鸭山市四方台区三供一业（四方台主城区供热）基础设施改建项目环境影响评价报告的批复》（双环函[2018]56号）（附件3）. 2021年2月; 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局对一期工程进行了自主验收并取得了验收意见; 现有1台14MW热水锅炉和1台21MW热水锅炉新增除尘、脱硫、脱硝等环保设备；新建改建以及热网管线 3450米；改建二级热网管线5570米；新建换热站2座，改建换热站4座; /. 2023年4月; 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局对二期工程进行了自主验收并取得了验收意见（附件6）; 拆除原有1台14MW热水锅炉（物理隔断），改建增容1台29MW热水锅炉及布袋除尘器、脱硫、脱硝系统全部附属设施及供热监控中心，供热分户改建48栋楼，共计3225户; /. 2023年7月; 取得双鸭山市生态环境局核发的排污许可证（附件5）; /; 《双鸭山煦恒供热有限公司排污许可证》（91230300578693405N001V）. 2024年4月; 双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造建设项目一期工程环境影响报告表; 对现有停用的1台21MW燃煤锅炉改造为21MW生物质专用锅炉作为备用锅炉，保留原有碳酸氢钠干法脱硫，并新增1套SNCR脱硝设备和1套布袋除尘器; 《关于双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造建设项目一期工程环境影响报告表的批复》（双环函[2024]8号）（附件3）. 2024年11月; 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局对双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造建设项目一期工程进行了自主验收并取得了验收意见（附件6）; 对现有停用的1台21MW 链条炉排燃煤锅炉本体进行改造，安装1套环保除尘设备(新增 SNCR+布袋除尘器，保留原有碳酸氢钠干法脱硫)。改造后，21MW生物质专用锅炉作为备用锅炉，仅在锅炉突发事故时使用; /. 二、现有工程建设内容 目前，厂区内现有工程内容为锅炉房1间，锅炉房内现有1台14MW热水锅炉（已采取物理隔断）、1台21MW生物质热水锅炉（备用锅炉）和1台29MW燃煤热水锅炉（正常运行）。29MW台锅炉产生的烟气经SNCR脱硝、碳酸氢钠干法脱硫（备用）、布袋除尘器和氢氧化钠湿法脱硫（正常运行状态下使用氢氧化钠湿法脱硫）处理后由1根45m高排气筒排放；21MW生物质锅炉烟气经SNCR脱硝、碳酸氢钠干法脱硫、布袋除尘器处理后由1根45m高排气筒排放。现有工程内容见下表。 表2-9 现有工程内容一览表 项目; 环评建设内容; 环保验收情况; 实际建设情况. 主体工程; 锅炉房; 将1台21MW燃煤锅炉改造为生物质专用锅炉，安装1套由SNCR装置（新增）、布袋除尘器（新增）与碳酸氢钠干法脱硫装置（原有）组成的环保设施。 拆除1台14MW燃煤热水锅炉及其附属配套工程。; 将1台21MW燃煤锅炉改造为生物质专用锅炉，安装1套由SNCR装置（新增）、布袋除尘器（新增）与碳酸氢钠干法脱硫装置（原有）组成的环保设施。 已将1台14MW燃煤热水锅炉与附属配套设施全部完成物理断开措施，不具备使用功能。; 将1台21MW燃煤锅炉改造为生物质专用锅炉，安装1套由SNCR装置（新增）、布袋除尘器（新增）与碳酸氢钠干法脱硫装置（原有）组成的环保设施。 已将1台14MW燃煤热水锅炉与附属配套设施全部完成物理断开措施，不具备使用功能。. 辅助工程; 热力系统改造; 上料机改为密封形式的上料机将颗粒燃料直接送入燃烧室。拆除原输煤、上煤设施和炉前煤斗，增加生物质成型燃料密闭性进料仓和取样仓及密闭性输送系统，并在炉前加装分料器和螺旋给料机。在锅炉炉膛两侧增加二次配风喷嘴，喷嘴位置根据燃料特性和炉膛结构确定。将煤炉的低前拱（预热干燥、引燃），长后拱（稳燃、使固定碳燃尽）改成高前拱（着火点低、挥发分高），短后拱（容易燃尽）减少炉拱长度，增加生物质燃烧后产热能与水冷壁的辐射换热面积，增大炉膛容积，增加燃烧空间及换热强度。; 上料机改为密封形式的上料机将颗粒燃料直接送入燃烧室。拆除原输煤、上煤设施和炉前煤斗，增加生物质成型燃料密闭性进料仓和取样仓及密闭性输送系统，并在炉前加装分料器和螺旋给料机。在锅炉炉膛两侧增加二次配风喷嘴，喷嘴位置根据燃料特性和炉膛结构确定。将煤炉的低前拱（预热干燥、引燃），长后拱（稳燃、使固定碳燃尽）改成高前拱（着火点低、挥发分高），短后拱（容易燃尽）减少炉拱长度，增加生物质燃烧后产热能与水冷壁的辐射换热面积，增大炉膛容积，增加燃烧空间及换热强度。; 上料机改为密封形式的上料机将颗粒燃料直接送入燃烧室。拆除原输煤、上煤设施和炉前煤斗，增加生物质成型燃料密闭性进料仓和取样仓及密闭性输送系统，并在炉前加装分料器和螺旋给料机。在锅炉炉膛两侧增加二次配风喷嘴，喷嘴位置根据燃料特性和炉膛结构确定。将煤炉的低前拱（预热干燥、引燃），长后拱（稳燃、使固定碳燃尽）改成高前拱（着火点低、挥发分高），短后拱（容易燃尽）减少炉拱长度，增加生物质燃烧后产热能与水冷壁的辐射换热面积，增大炉膛容积，增加燃烧空间及换热强度。. 除尘和排烟系统; 新增1套布袋除尘器，产生的烟气利用现有1根45m高排气筒（DA001）。; 新增1套布袋除尘器，产生的烟气利用现有1根45m高排气筒（DA001）。; 新增1套布袋除尘器，产生的烟气利用现有1根45m高排气筒（DA001）。. 脱硫系统; 依托现有碳酸氢钠脱硫装置; 依托现有碳酸氢钠脱硫装置; 依托现有碳酸氢钠脱硫装置. 脱硝系统; 新建1间脱硝间，建筑面积为38m2，设置1个尿素制备罐，容积为1m3，1个尿素储存罐，容积为1m3。; 新建1间脱硝间，建筑面积为38m2，设置1个尿素制备罐，容积为1m3，1个尿素储存罐，容积为1m3。; 新建1间脱硝间，建筑面积为38m2，设置1个尿素制备罐，容积为1m3，1个尿素储存罐，容积为1m3。. 电器控制系统; 增加流量检测功能、分料机调节控制功能；锅炉给料系统装设给料温度测量仪表及高温报警装置，并装设防回火、降温装置；炉膛出口温度超高报警、停炉，排烟温度超高报警功能；控制系统带有设备启停顺序和连锁自动停炉控制。; 增加流量检测功能、分料机调节控制功能；锅炉给料系统装设给料温度测量仪表及高温报警装置，并装设防回火、降温装置；炉膛出口温度超高报警、停炉，排烟温度超高报警功能；控制系统带有设备启停顺序和连锁自动停炉控制。; 增加流量检测功能、分料机调节控制功能；锅炉给料系统装设给料温度测量仪表及高温报警装置，并装设防回火、降温装置；炉膛出口温度超高报警、停炉，排烟温度超高报警功能；控制系统带有设备启停顺序和连锁自动停炉控制。. 安装有记录存储功能（存储数据不少于 30 天）的在线视频监控装置，监控锅炉燃料进口、烟气出口等重点区域。; 安装有记录存储功能（存储数据不少于 30 天）的在线视频监控装置，监控锅炉燃料进口、烟气出口等重点区域。; 安装有记录存储功能（存储数据不少于 30 天）的在线视频监控装置，监控锅炉燃料进口、烟气出口等重点区域。. 化学水系统; 设计处理能力为25t/h（依托现有）。; 设计处理能力为25t/h（依托现有）。; 设计处理能力为25t/h（依托现有）。. 除灰渣系统; 利用现有机械除渣系统。; 利用现有机械除渣系统。; 利用现有机械除渣系统。. 储运工程; 生物质燃料库; 建筑面积350m2，最大贮存量为700t，能满足至少2天使用量。; 建筑面积350m2，最大贮存量为700t，能满足至少2天使用量。; 建筑面积350m2，最大贮存量为700t，能满足至少2天使用量。. 生物质灰渣库; 建筑面积100m2，最大贮存量为100t，能满足至少2天存储量。; 建筑面积300m2，最大贮存量为300t，能满足至少6天存储量。; 建筑面积300m2，最大贮存量为300t，能满足至少6天存储量。. 公用工程; 供水; 21MW锅炉软水利用厂区原有软水制备装置；生产用水和生活用水依托现有厂区，由市政供水管网提供。; 21MW锅炉软水利用厂区原有软水制备装置；生产用水和生活用水依托现有厂区，由市政供水管网提供。; 21MW锅炉软水利用厂区原有软水制备装置；生产用水和生活用水依托现有厂区，由市政供水管网提供。. 排水; 项目产生的生产废水包括锅炉排污水和软化处理系统浓水，生产废水排入排污降温池后，回用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排；生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂（依托现有）。; 项目产生的生产废水包括锅炉排污水和软化处理系统浓水，生产废水排入沉淀池后，回用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排；生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂（依托现有）。; 项目产生的生产废水包括锅炉排污水和软化处理系统浓水，生产废水排入沉淀池后，回用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排；生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂（依托现有）。. 供电; 利用原有厂区一座箱式变电站，原有 1 台 1000KVA干式变压器，更换为1台1250kVA干式变压器及高低压开关柜，利用原有柴油发电机组300kW，作为低压备用电源。; 利用原有厂区一座箱式变电站，原有 1 台 1000KVA干式变压器，更换为1台1250kVA干式变压器及高低压开关柜，利用原有柴油发电机组300kW，作为低压备用电源。; 利用原有厂区一座箱式变电站，原有 1 台 1000KVA干式变压器，更换为1台1250kVA干式变压器及高低压开关柜，利用原有柴油发电机组300kW，作为低压备用电源。. 环保工程; 废气治理; ①锅炉烟气：21MW锅炉产生的烟气经SNCR脱硝（新建）+碳酸氢钠干法脱硫（依托现有）+布袋除尘器（新建）处理后，脱硝剂为尿素，由1根45m高排气筒排放（DA001，与29MW热水锅炉共用）。 ②生物质燃料库和灰渣库扬尘：燃料库和灰渣库密闭，车间内定期洒水降尘。; ①锅炉烟气：21MW锅炉产生的烟气经SNCR脱硝（新建）+碳酸氢钠干法脱硫（依托现有）+布袋除尘器（新建）处理后，脱硝剂为尿素，由1根45m高排气筒排放（DA001，与29MW热水锅炉共用）。 ②生物质燃料库和灰渣库扬尘：燃料库和灰渣库密闭，车间内定期洒水降尘。; ①锅炉烟气：21MW锅炉产生的烟气经SNCR脱硝（新建）+碳酸氢钠干法脱硫（依托现有）+布袋除尘器（新建）处理后，脱硝剂为尿素，由1根45m高排气筒排放（DA001，与29MW热水锅炉共用）。 ②生物质燃料库和灰渣库扬尘：燃料库和灰渣库密闭，车间内定期洒水降尘。. 废水治理; ①生产废水：锅炉排污水和软化处理系统浓水排入排污降温池后，回用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排； ②生活污水：生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂（本次不新增）。; ①生产废水：锅炉排污水和软化处理系统浓水排入沉淀池后，回用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排； ②生活污水：生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂（本次不新增）。; ①生产废水：锅炉排污水和软化处理系统浓水排入沉淀池后，回用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排； ②生活污水：生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂（本次不新增）。. 噪声治理; 合理布局：基础减振，选用低噪声设备，厂房隔声；定期检查维修设备。; 合理布局：基础减振，选用低噪声设备，厂房隔声；定期检查维修设备。; 合理布局：基础减振，选用低噪声设备，厂房隔声；定期检查维修设备。. 固废治理; ①除尘器收集粉尘、锅炉运行产生的炉渣和脱硫灰暂存于生物质灰渣库内，集中收集后外售，资源化利用； ②废离子交换树脂、废布袋由厂家回收，不在厂区内堆存。 ③排污降温池沉淀渣定期交由市政环卫部门统一处理。 ④根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目产生废矿物油属于危险废物，暂存于厂区危险废物贮存点，委托有危险废物处理资质的单位统一处理。 本项目改造后，21MW生物质专用锅炉作为备用锅炉，仅在29MW燃煤热水锅炉故障时启用，不与29MW燃煤热水锅炉共同使用。本项目投产后，不会突破现有实验室废液产生量，无新增实验室废液。项目建成后，全厂实验室废液产生量不变，仍为0.02t/a。 ⑤生活垃圾由市政环卫部门收集、统一处理。; ①除尘器收集粉尘、锅炉运行产生的炉渣和脱硫灰暂存于生物质灰渣库内，集中收集后外售给富锦市德越砖厂，资源化利用； ②废离子交换树脂、废布袋由厂家回收，不在厂区内堆存。 ③沉淀池沉淀渣定期交由市政环卫部门统一处理。 ④根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目产生废矿物油属于危险废物，暂存于厂区危险废物贮存点，委托有危险废物处理资质的单位统一处理。 本项目改造后，21MW生物质专用锅炉作为备用锅炉，仅在29MW燃煤热水锅炉故障时启用，不与29MW燃煤热水锅炉共同使用。本项目软化水检测外委，无实验室废液产生。 ⑤生活垃圾由市政环卫部门集中收集、统一处理。; ①除尘器收集粉尘、锅炉运行产生的炉渣和脱硫灰暂存于生物质灰渣库内，集中收集后外售给富锦市德越砖厂，资源化利用； ②废离子交换树脂、废布袋由厂家回收，不在厂区内堆存。 ③沉淀池沉淀渣定期交由市政环卫部门统一处理。 ④根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目产生废矿物油属于危险废物，暂存于厂区危险废物贮存点，委托有危险废物处理资质的单位统一处理。 本项目改造后，21MW生物质专用锅炉作为备用锅炉，仅在29MW燃煤热水锅炉故障时启用，不与29MW燃煤热水锅炉共同使用。本项目软化水检测外委，无实验室废液产生。 ⑤生活垃圾由市政环卫部门集中收集、统一处理。. 三、厂区现有污染情况 目前，厂区内仅1台29MW热水锅炉处于正常运行状态，14MW热水锅炉已采取物理隔断，未运行；1台21MW生物质热水锅炉为备用锅炉。根据2024年10月24日-25日验收监测数据及企业2024年排污许可执行年报数据，各项污染物均能做到达标排放。 （1）排污许可执行报告2024年年报数据 企业2024年排污许可执行年报数据如下表所示 表2-10 2024年排污许可执行年报 编号; 污染物; 监测方式; 许可排放浓度限值（mg/m³）; 有效监测数据数量（小时值); 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）; 超标率（%）. 最小值; 最大值; 平均值. DA001; 二氧化硫; 自动; 300; 150; 0.027; 264.467; 102.9; 0. 氨（氨气）; 手工; /; 3; 18.8; 21.3; 20.1; 0. 氮氧化物; 自动; 300; 150; 0.082; 265.363; 114.2; 0. 汞及其化合物; 手工; 0.05; 9; N.D; N.D; N.D; 0. 烟气黑度; 手工; 1; 9; N.D; N.D; N.D; 0. 颗粒物; 自动; 50; 150; 1.612; 68.05; 7.3; 0. （2）有组织废气 项目在验收监测期间的实际工况如下 表2-11 工况记录 记录时间; 设计日燃煤量（吨）; 实际日燃煤量（吨）; 负荷%. 2024年10月24日; 216; 100; 46.3. 2024年10月25日; 90; 41.7. 锅炉废气监测结果表明：排气筒出口颗粒物最大排放浓度为11mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为227mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为257mg/m3，汞及其化合物未检出，林格曼黑度<1级，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值。氨最大排放速率为6.24×10-2kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。 表2-12 锅炉有组织废气检测结果 监测点位（处理前）; 2024年10月24日; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 标干风量; 33976; 29681; 33366; Nm3/h. 实测颗粒物排放浓度; 92.6; 1030.9; 896.1; mg/m3. 折算颗粒物排放浓度; 1951.4; 2061.8; 1822.6; mg/m3. 颗粒物排放速率; 31.49; 30.78; 29.90; kg/h. 监测点位（处理后）; 2024年10月24日; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 标干风量; 70806; 78048; 62610; Nm3/h. 实测颗粒物排放浓度; 4.0; 5.0; 1.8; mg/m3. 折算颗粒物排放浓度; 10.0; 11.0; 4.0; mg/m3. 颗粒物排放速率; 0.28; 0.39; 0.11; kg/h. 实测二氧化硫排放浓度; 89; 61; 98; mg/m3. 折算二氧化硫排放浓度; 227; 133; 217; mg/m3. 二氧化硫排放速率; 6.30; 4.76; 6.14; kg/h. 实测氮氧化物排放浓度; 93; 95; 118; mg/m3. 折算氮氧化物排放浓度; 237; 185; 257; mg/m3. 氮氧化物排放速率; 6.58; 6.63; 7.39; kg/h. 实测汞及其化合物排放浓度; ND; ND; ND; mg/m3. 折算汞及其化合物排放浓度; ND; ND; ND; mg/m3. 汞及其化合物排放速率; 8.85×10-5; 9.76×10-5; 7.83×10-5; kg/h. 实测氨排放浓度; 0.87; 0.70; 0.76; mg/m3. 折算氨排放浓度; 2.22; 1.75; 1.76; mg/m3. 氨排放速率; 6.16×10-2; 6.24×10-2; 4.76×10-2; kg/h. 林格曼黑度; ＜1; ＜1; ＜1; 林格曼，级. 氧含量; 16.3; 15.5; 15.5; %. 基准氧含量; 9; 9; 9; ——. 表2-13 锅炉有组织废气检测结果 检测点位（处理前）; 2024年10月25日; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 标干风量; 33976; 29681; 33366; Nm3/h. 实测颗粒物排放浓度; 92.6; 1030.9; 896.1; mg/m3. 折算颗粒物排放浓度; 1951.4; 2061.8; 1822.6; mg/m3. 颗粒物排放速率; 31.49; 30.78; 29.90; kg/h. 检测点位（处理后）; 2024年10月25日; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 标干风量; 44904; 62502; 44787; Nm3/h. 实测颗粒物排放浓度; 2.5; 1.6; 1.6; mg/m3. 折算颗粒物排放浓度; 5.4; 3.3; 4.0; mg/m3. 颗粒物排放速率; 0.11; 0.10; 0.07; kg/h. 实测二氧化硫排放浓度; 84; 109; 88; mg/m3. 折算二氧化硫排放浓度; 180; 222; 216; mg/m3. 二氧化硫排放速率; 3.77; 6.81; 3.94; kg/h. 实测氮氧化物排放浓度; 106; 117; 105; mg/m3. 折算氮氧化物排放浓度; 227; 238; 257; mg/m3. 氮氧化物排放速率; 4.76; 7.31; 4.70; kg/h. 实测汞及其化合物排放浓度; ND; ND; ND; mg/m3. 折算汞及其化合物排放浓度; ND; ND; ND; mg/m3. 汞及其化合物排放速率; 5.61×10-5; 7.81×10-5; 5.60×10-5; kg/h. 实测氨排放浓度; 0.82; 0.86; 0.79; mg/m3. 折算氨排放浓度; 1.76; 1.75; 1.93; mg/m3. 氨排放速率; 3.68×10-2; 5.38×10-2; 3.54×10-2; kg/h. 林格曼黑度; ＜1; ＜1; ＜1; 林格曼，级. 氧含量; 15.4; 15.1; 16.1; %. 基准氧含量; 9; 9; 9; ——. （3）无组织废气 无组织废气监测结果表明：厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.32mg/m3，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值标准要求；；氨最大浓度为0.16mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。 表2-14 厂界组织废气检测结果 监测点位; 检测项目; 检测结果（2024.10.24）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 厂界上风向1#; 颗粒物; 0.195; 0.209; 0.209; 0.195. 氨; 0.03; 0.04; 0.05; 0.03. 厂界下风向2#; 颗粒物; 0.265; 0.306; 0.251; 0.265. 氨; 0.11; 0.13; 0.15; 0.11. 厂界下风向3#; 颗粒物; 0.293; 0.320; 0.265; 0.293. 氨; 0.14; 0.12; 0.14; 0.14. 厂界下风向4#; 颗粒物; 0.307; 0.279; 0.265; 0.307. 氨; 0.16; 0.12; 0.15; 0.16. 监测点位; 检测项目; 检测结果（2024.10.25）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 厂界上风向1#; 颗粒物; 0.181; 0.195; 0.209; 0.181. 氨; 0.04; 0.03; 0.04; 0.04. 厂界下风向2#; 颗粒物; 0.279; 0.251; 0.307; 0.279. 氨; 0.10; 0.12; 0.09; 0.10. 厂界下风向3#; 颗粒物; 0.279; 0.320; 0.264; 0.279. 氨; 0.15; 0.11; 0.13; 0.15. 厂界下风向4#; 颗粒物; 0.306; 0.292; 0.265; 0.306. 氨; 0.15; 0.16; 0.12; 0.15. （4）噪声 根据本项目厂界噪声监测结果，厂界昼间监测最大值为54dB（A），夜间监测最大值为44dB（A），监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。敏感点处昼间噪声最大检测值为53dB（A），夜间噪声最大检测值为44dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准的要求。 表2-15 噪声检测结果 采样点位; 检测结果dB（A）. 2024.10.24; 2024.10.25. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧1#点; 52; 44; 53; 42. 厂界南侧2#点; 52; 43; 54; 44. 厂界西侧3#点; 54; 44; 52; 44. 厂界北侧4#点; 51; 44; 51; 44. ▲5#东侧平房; 51; 43; 52; 44. ▲6-1#北侧最近居民楼1层户外窗户1m处; 51; 43; 50; 42. ▲6-2#北侧最近居民楼3层户外窗户1m处; 51; 43; 50; 42. ▲6-3#北侧最近居民楼5层户外窗户1m处; 50; 42; 49; 41. ▲6-4#北侧最近居民楼7层户外窗户1m处; 49; 42; 49; 41. ▲7-1#西侧最近居民楼1层户外窗户1m处; 53; 44; 52; 44. ▲7-2#西侧最近居民楼3层户外窗户1m处; 53; 44; 51; 43. ▲7-3#西侧最近居民楼5层户外窗户1m处; 52; 44; 51; 43. ▲7-4#西侧最近居民楼7层户外窗户1m处; 51; 43; 50; 43. 四、现有工程总量控制 环评批复总量来源于总量认定函（附件4），排污许可量来源于排污许可证的允许排放量。 表2-16 现有工程总量控制情况可一览表 单位：t/a 序号; 污染物; 实际污染物排放量; 环评批复总量; 排污许可量. 1; SO2; 2.99; 36.27; 12.24. 2; NOx; 15.91; 78.72; 26.24. 3; 颗粒物; 1.85; 17.79; 5.93. 五、“以新带老”措施 本项目建设完成后，现有锅炉脱硫污染治理措施发生改变，现有29MW锅炉由原来湿法氢氧化钠脱硫，变为石灰石湿法脱硫，脱硫效率由原来的80%提升至95%，脱硫效率提高，二氧化硫排放减少。 六、现有环境问题 根据现场调查，无现有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 一、大气环境现状 由《2023年黑龙江省生态环境质量状况》可以看出，本项目所在区域属于达标区，具体现状数据见大气环境专章表4-1。本项目大气环境质量TSP浓度、NOx和氨气浓度引用《四方台区循环经济产业园环境影响报告书》中黑龙江洁源检测技术有限公司于2022年9月12日~18日出具的监测报告，其监测点位于本项目厂址东南侧622m，在厂址周边5km范围内，且位于厂址主导风向下风向。因此，引用的大气现状资料是有效的。 区域汞浓度委托黑龙江省华谱监测科技有限公司于2024年2月26日~3月3日检测。根据检测结果，项目所在地环境空气质量氮氧化物日均值最大监测浓度为25ug/m3，TSP日均值最大监测浓度为120ug/m3，氨小时值最大监测浓度为70ug/m3，汞小时值最大监测浓度未检出。综上，项目所在地，氮氧化物、TSP和汞浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，氨浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 ### 具体见大气环境专章“4、环境空气质量现状调查与评价”。 ### 二、地表水环境 ### 本项目厂址位于四方台主城区，附近主要地表水体为城区南侧扁石河。 ### 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》可知：双鸭山地表水国家考核断面共6个，Ⅰ-Ⅲ类水质比例上升66.7%，无劣Ⅴ类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ-Ⅲ类水质保持不变，均无劣Ⅴ类水质断面。双鸭山市饮用水水源地水量达标率为100%。 ### 三、声环境现状 ### 双鸭山市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为54.4dB（A）；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为67.5dB（A）；功能区昼间达标率为100%；功能区夜间达标率87.5%。 ### 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域声环境质量现状评价的要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。为了解项目所在区域的声环境质量，本项目采用黑龙江省华谱监测科技有限公司对项目厂界北侧、东侧和西侧居民点以及厂界四周的噪声现状的检测报告，监测时间和频次：监测昼、夜间各监测1次，监测两天。结果如下所示，监测点1#~3#为厂址周边50m范围内噪声环境保护目标，点4#~8#为厂界附近噪声。 ### 本项目位于四方台区主城区，振兴中路以南、时代新城小区东南侧，根据《双鸭山市中心城区声环境功能区划分方案（2023年修订版）》，本项目位于3类声环境功能区。项目北侧150m处为振兴中路（城市主干路），西侧146m处为春江路（城市主干路），紧邻项目西侧为城市支路，因此本项目及厂界四周均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体见“附图6双鸭山市声环境功能区划图”。 ### 表3-1声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2024.02.27; 2024.02.28; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ▲1#厂址东侧住宅区; 51; 42; 52; 44; 达标. ▲2#厂址西侧住宅区; 50; 42; 50; 42; 达标. ▲3#厂址北侧住宅区; 51; 44; 51; 43; 达标. ▲4#厂界东侧; 50; 41; 51; 43; 达标. ▲5#厂界东北侧; 51; 42; 50; 41; 达标. ▲6#厂界北侧; 50; 42; 52; 42; 达标. ▲7#厂界西侧; 52; 43; 50; 41; 达标. ▲8#厂界南侧; 52; 43; 51; 42; 达标. ### 图3-1噪声监测点位图 ### 根据各个监测结果可知，敏感点位声环境质量监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，区域声环境质量良好。 四、生态环境 本项目利用现有厂房进行建设，施工期仅需安装相关生产设备及配套环保设施。本项目不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 据现场踏勘可知，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边居民用水采用市政管网提供；无自然保护区、风景名胜区、地下水集中式饮用水水源地等； 一、大气环境保护目标（厂界外5km范围内） 具体见大气环境保护专章。 二、声环境保护目标 根据附图6双鸭山声环境功能区划图，本项目厂址位于一类声功能区，本项目厂区厂界外50m范围内声环境保护目标见下表3-2。 表3-2声环境保护目标 序号; 名称; 坐标（m）; 距厂界最近距离（m）; 方位; 执行标准; 声环境保护目标情况说明. 1; 时代新城小区; -50; -85; 1.0; 15m; W; 1类; 钢筋混凝土结构、7层；评价范围内共8栋楼，其中6栋侧向面对厂界，2栋正向面对厂界. 2; 厂区东侧村屯; 123; 88; 1.0; 20m; E; 1类; 砖瓦结构、1层；评价范围内的村屯侧向面对厂界. 注：坐标原点为新建35MW燃煤热水锅炉房 图3-2 声环境保护目标分布图 三、地下水环境保护目标 本项目厂区厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 四、生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 本项目施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度监控限值要求。锅炉烟气经处理后，尾气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。灰渣库产生的废气经洒水抑尘的方式降尘后无组织排放，厂界颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度监控限值要求，厂界氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 表3-3 本项目废气污染物排放标准 污染源; 标准名称; 项目; 标准值（mg/m3）. 35MW锅炉; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值; 颗粒物; 50. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 汞及其化合物; 0.05. 林格曼黑度; ≤1. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值; 氨; 35kg/h. 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准; 颗粒物; 1.0. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值; 氨; 1.5. 注：本项目排气筒高度45m - 废水污染物排放标准 ### 本项目生产废水包括锅炉排污水和软化处理系统浓水，生产废水排入排污降温池后，回用于脱硫脱硝用水及冲渣系统和灰渣加湿，脱硫废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS. 标准值; 6-9; 500; 300; 400. - 噪声排放标准 ### 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。厂界周边50m范围内声环境敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 表3-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 项目; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准; 65dB（A）; 55B（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70dB（A）; 55B（A）. - 固体废物排放标准 ### 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准；固体废物的分类与代码按《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）执行；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水回用于厂区，生活污水和经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂，不纳入总量控制。 本项目大气总量来源于双鸭山生态环境局出具的《双鸭山市环境保护局关手四方台区“三供一业”(四方台主城区供热)基酬设施改造项目污染物排放总量认定的函》（双环函[2018]4号）（附件4） 本项目由于拆除现有45m高排气筒，新建烟塔合一排气筒，现有锅炉脱硫污染治理措施发生改变，现有锅炉由原来湿法氢氧化钠脱硫，变为石灰石湿法脱硫，脱硫效率由原来的80%提升至95%，企业现有29MW锅炉2024年运行4724h，年排放颗粒物1.85t、二氧化硫2.99t、氮氧化物15.81t。 新建35MW锅炉投入使用后，现有29MW锅炉运行时间减少，燃煤消耗量由年消耗25500吨减少为17437吨，现有29MW锅炉污染物年排放量为1.265t，二氧化硫0.511t，氮氧化物10.811t。 本项目保留现有29MW燃煤锅炉、现有21MW生物质专用锅炉（备用锅炉）及其配套工程/新建35MW燃煤锅炉，锅炉产生颗粒物、SO2 和NOx为总量控制污染物。总量控制指标见表3-7。 表3-7本项目总量控制指标一览表 （单位：t/a） 污染物名称; 现有工程; 本工程; 以新带老量削减量; 总体工程; 变化量. ### 常用锅炉; ### 调峰锅炉; ### 常用锅炉; ### 调峰锅炉; ### 常用锅炉; ### 调峰锅炉; ### 常用锅炉; ### 调峰锅炉; ### 合计; ### 常用锅炉; ### 调峰锅炉. ### 大气污染物; ### SO2; -; 2.99; 2.492; -; -; 0.811; 2.492; 2.179; 4.671; +2.492; +1.683. ### NOX; -; 15.91; 18.68; -; -; 5.546; 18.68; 10.364; 29.046; +18.68; +13.136. ### 颗粒物; -; 1.85; 0.97; -; -; 0.998; 0.97; 0.852; 1.825; +0.97; -0.025. ### 水污染物; COD; 0.069; 0; -; 0.069; 0; -. 氨氮; 0.008; 0; -; 0.008; 0; -. 注：本项目总量为预测排放量 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用厂区内现有锅炉房进行升级改建，施工期产生的影响主要为运输车辆、设备安装过程中产生的噪声和施工人员生活污水。对运输设备的车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。生活污水利用现有卫生设施，排入市政管网，最终汇入四方台区污水处理厂。生活垃圾定点收集，定期由市政环卫部门统一清运。建筑垃圾运至市政指定地点倾倒。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气污染物 本项目产生的废气主要为锅炉排放的烟气，储煤场和灰渣库产生的无组织废气。35MW热水锅炉产生的尾气分别经SNCR脱硝、湿法脱硫和布袋除尘器除尘处理后，由1根新建45m高排气筒排放（DA001）（厂区内现有排气筒拆除），处理后的尾气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。灰渣库密闭，储煤场四周设置防风抑尘网，定期采区洒水降尘的措施。落实上述措施，可保证厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求，氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值，环境影响可接受。具体大气环境影响分析见“大气评价专章”。 二、废水污染物 1、废水源强 （1）生产废水 根据关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（生态环境部2021年6月9日），附表1：工业行业产排污系数手册4430锅炉产排污量核算系数手册进行污染排放核算，燃煤锅炉（锅外水处理）工业废水量为0.605t/t-原料。本项目燃料量为9.56t/h，则产生锅炉排污水及软化处理系统浓水为5.78t/h，主要污染物为COD和溶解性总固体。 （2）生活污水 根据前述工程分析，本项目不新增人员，无新增生活污水。现有工程生活用水量为0.8m3/d（144m3/a），生活污水以用水量的80%计，为0.64m3/d（115.2m3/a），主要污染物为COD 350mg/L、BOD5 250mg/L、氨氮40mg/L、SS 180mg/L、动植物油40mg/L。 （3）初期雨水 本项目堆场汇集雨水主要污染因子均为SS，类比调查平均SS浓度为700mg/L。雨水收集至雨水收集池，回用于堆场洒水以及道路洒水抑尘等用水，不外排。 厂区汇集雨水主要来源为降水，即初期雨水。按照暴雨强度公式，进而推出雨水汇水量，暴雨强度根据软件计算： 暴雨强度为197.28L/（s·ha）。 雨水流量按下式计算，计算结果见下表： Q=q•ψ•F； Q─雨水设计流量（l/s）； ψ─径流系数，取ψ=0.45； F─汇水面积（ha）； q—暴雨量，L/s•ha； V=Q×t/1000 V─雨水收集池容积（m3）； t─初期雨水时间，取15min； 由上计算可知，储煤场雨水收集池容积为12.141m3，根据厂区地势，雨水收集池建设在厂区地势较低的西南侧，本项目设置容积为15m3雨水收集池用于收集径流雨水，收集沉淀后用于降尘用水。非初期雨水不属于污水，随地势流出厂区。 图4-1 暴雨强度及雨水流量计算截图 2、废水治理措施可行性 厂区生产废水包括软化处理系统浓水、锅炉排污水、脱硫废水。锅炉排污水和软化处理系统浓水、脱硫废水回用于冲渣系统和灰渣加湿，生产废水不外排。本项目无新增员工，厂区不新增生活污水排放量。项目建成后，厂区生活污水治理措施不发生变化，生活污水经现有化粪池处理后，由市政管网排至四方台区污水处理厂处理，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 3、废水间接排放依托可行性分析 本项目生活污水排水进入市政管网，经管网进入四方台污水处理厂处理，四方台污水处理厂设计处理规模5000m3/d，四方台污水处理厂采用“A2/O生化处理工艺，主要建设内容为：一体化生物池、格栅间、沉砂池、消毒池、污泥脱水间等水处理构建物及其他附属工程，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后，排入扁石河。 本项目无新增生活污水，项目建成后，全厂生活污水量为0.64m3/d，负荷量很小，水质属于生活污水，不包括工业废水，在四方台污水处理厂可接受范围内。本项目排水水质符合四方台污水处理厂进水水质要求。因此，污水处理厂处理规模和处理工艺能满足本项目需求，本项目生活污水进入污水处理厂是可行的。 - 4、脱硫废水不外排可行性分析 根据项目可研，本项目脱硫废水补水量约3.5m3/h，根据项目水平衡，锅炉建成后产生的脱硫废水进入沉淀池，经沉淀后循环利用于脱硫系统补水，不外排。 5、跟踪监测计划 本项目生产废水不外排，不新增生活污水排放量，现有生活污水经化粪池处理后由市政管网排至四方台区污水处理厂处理。 本项目建成后，废水处理方式不发生变化。因此，仍按现行跟踪监测计划执行。现行跟踪监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定。具体排放情况信息如下表。 表4-2 本项目跟踪监测计划一览表 要素; 监测指标; 排放口; 监测点位; 监测频率; 执行排放标准. 生活污水; pH、COD、氨氮、SS、总磷、总氮、BOD5; DW002; 生活污水排放口; 1次/月; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 脱硫废水; pH、总砷、总铅、总汞、总镉、流量; DW001; 脱硫废水排放口; 1次/季度. 三、噪声的产生及治理 1、噪声源强 本项目噪声污染源源强核算及相关参数见表4-2。 表4-2 主要发生设备采取措施前后噪声值 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 运行时 段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 锅炉排气口; 100; 低噪声设备、安装基础减振、风机安装消音器，厂房隔声; -10; 6; 3.0; 3.0; 昼间、夜间; 25; 75; 1.0. 2; 风机; 85; -15; -17; 0.5; 1.5; 25; 60; 1.0. 3; 泵类; 85; -20; -25; 0.5; 1.5; 25; 60; 1.0. 4; 除渣机; 85; -16; -22; 1.0; 1.5; 25; 60; 1.0. 5; 空压机; 85; -1; -18; 1.0; 2.0; 25; 60; 1.0. 6; 脱硝系统; 85; -10; -3; 3.0; 3.0; 25; 60; 1.0. 7; 脱硫塔; 85; -10; -20; 3.0; 3.0; 25; 60; 1.0. 8; 铲车; 70; 低噪设备、加强维护、减速、; /; /; /; /; 昼间; 5; 65; /. 9; 装载机; 65; /; /; /; /; 5; 60; /. - 2、预测模式 （1）室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目声环境影响预测模型采用导则中附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级 式中：Lp1—靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离，m。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； - Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 - （2）室外声源 - 噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，按主要噪声源同时运行的不利工况进行预测分析。 - 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式： - 式中：Ln——评价点的总声级，dB(A)； - n——声源数； - Li——某声源对评价点的声级，dB(A)。 - 点声源衰减模式： - 式中：LP(r)——预测点声级，dB(A)； - LP(r0)——已知参考点声级，dB(A)； - r——预测点到声源距离，m； - r——参考点到声源距离，取1m； - ΔL——其它因素引起的衰减量，dB(A)。 3、预测结果 - 噪声预测采用网格布点法，建立直角坐标系，以10m×10m间距为步长，计算噪声贡献值。噪声监测期间处于四方台区供暖季，噪声监测期间现有1台29MW燃煤热水锅炉正常运行，21MW生物质热水锅炉为备用锅炉。因此，声环境质量现状监测值已包含现有工程噪声影响值。本项目仅对35MW燃煤热水锅炉运行时的噪声源贡献值进行评价。本项目声环境保护目标噪声预测结果见表4-4。 表4-3厂界声环境噪声贡献值 保护目标; 距厂界距离m; 昼间噪声贡献值dB(A); 昼间噪声贡献值dB(A). 厂界东侧; 1; 27.6; 27.6. 厂界北侧; 1; 27.4; 27.4. 厂界西侧; 1; 35.3; 35.3. 厂界南侧; 1; 32.7; 32.7. 表4-4声环境保护目标噪声预测结果表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测献值/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 时代新城小区; 51.2; 44.1; 55; 45; 29.3; 29.3; 51.3; 44.1; 达标; 达标. 2; 厂区东侧村屯; 52.3; 44.2; 55; 45; 25.2; 25.2; 52.3; 44.2; 达标; 达标. 根据本项目厂界四周声环境噪声预测值，项目运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)表1 中3类标准。根据本项目厂界50m范围内声环境敏感目标噪声预测值，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。项目的建设对周围声环境影响很小。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)：“厂界环境噪声每季度至少开展一次昼夜监测，监测指标为等效 A 声级。周边有敏感点的，应提高监测频次”。本项目建成后，年运行时间不发生变化，但厂界北侧、西侧和东侧均存在敏感点，因此应在现行跟踪监测计划基础上提高监测频次，按每季度开展2次昼夜监测。 表4-5 噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 项目厂界四周（围墙外1m处）; 昼间、夜间等效连续A声级; 每季度2次. 四、固废产生及处置措施 1、固废产生及处置情况 （1）锅炉灰渣 参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），锅炉炉渣和布袋除尘器收集粉尘产生量按照如下公式计算： 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量； R——核算时段内锅炉燃料耗量，9.56t； Aar——收到基灰分的质量分数，20.81%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，10%； Qnet，ar——收到基低位发热量，18080kJ/kg。 经计算锅炉灰渣量为2t/h。经计算锅炉飞灰产生量为0.4t/h，炉渣产生量为1.6t/h。35MW燃煤锅炉每年最大运行时间2129.98h，飞灰产生量为848t/a，炉渣产生量为3391t/a，锅炉灰渣产生量为4239t/a。锅炉灰渣暂存灰渣库内，定期清运至富锦市德越砖厂，外售综合利用。灰渣库建筑面积334.63m2，能够满足灰渣35天存储量。 （2）脱硫石膏 本项目采用石灰石湿法脱硫，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430锅炉产排污量核算系数手册，燃煤锅炉层燃炉脱硫石膏产污系数为46.957S千克/吨-原料（本项目燃料含硫量0.16%）；脱硫石膏的产生量约为152.99t/a。集中收集后外售综合利用。 2、其他固体废物 ①废矿物油 本项目新建35MW锅炉，锅炉在机械维修及拆解过程中会产生废矿物油，废矿物油产生量按1年1次，每次50kg计。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。定期转运至双鸭山市环盛再生物资回收有限公司。 ②实验室废液 实验室主要对锅炉燃料进行检测，不产生废气。本项目投产后，不会突破现有实验室废液产生量，无新增实验室废液。项目建成后，全厂实验室废液产生量不变，仍为0.02t/a。定期转运至双鸭山市环盛再生物资回收有限公司。 ③废离子交换树脂 本项目化学水处理站会产生废离子交换树脂，废离子交换树脂产生量为0.2t/3a。废离子交换树脂由厂家回收，不在厂区内堆存。 ④废布袋 根据锅炉厂家提供的资料可知，布袋除尘器滤袋每年更换一次，1条/a，由厂家回收。 ⑤排污降温池沉淀渣 本项目生产废水排入排污降温池，沉淀渣产生量为0.1t/a，沉淀渣主要为水中悬浮物和钙镁离子沉淀物等，定期交由市政环卫部门统一处理。 4、生活垃圾 本项目不新增工作人员，所需工作人员内部调配，不新增生活垃圾。厂区原有生活垃圾由市政环卫部门统一处理。 表4-6本项目一般固体废物污染物源强一览表 类型; 装置; 名称; 固体废物属性; 类别代码; 核算 方法; 产生量; 处理排放去向. 35MW锅炉; 锅炉; 炉渣; 一般固体废物; SW03 900-099-S03; 物料衡算法; 3391t/a; 外售，资源化利用. 除尘系统; 飞灰; 一般固体废物; SW02 900-001-S02; 物料衡算法; 848t/a; 外售，资源化利用. 废布袋; 一般固体废物; SW59 900-009-S59; 物料衡算法; 1条/2a; 由厂家回收. 脱硫工序; 脱硫石膏; 一般固体废物; SW06 900-099-S06; 物料衡算法; 152.99t/a; 外售，资源化利用. 化学水处理; 化学水处理系统; 废离子交换树脂; 一般固体废物; SW59 900-008-S59; 物料衡算法; 0.2t/3a; 厂家回收处理. 排污降温池; 排污降温池; 沉淀渣; 一般固体废物; SW59 900-099-S59; 物料衡算法; 0.1t/a; 定期交由市政环卫部门统一处理. 表4-7本项目全厂危险废物产生量及处置情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油; 50kg; 车辆、机械维修和拆解过程; 液态; 矿物油; 1a; 毒性 易燃性; 定期转运至双鸭山市环盛再生物资回收有限公司统一处理. 2; 实验室废液; HW49 其他废物; 非特定行业900-047-49生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液。; 0.02t; 化验 工序; 液态; 废液; 1a; 毒性. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目利用现有1座5m2的危险废物贮存点，危险废物暂存后委托有危废处理资质单位统一处理。 本项目危险废物贮存点位于现有锅炉房内，地面和墙面裙脚采用2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。防渗基础上进行了水泥硬化，并喷涂防腐漆。危险废物贮存点根据本项目所产生的危险废物类别和性质进行分类贮存，贮存过程中使用符合标准的容器盛装危险废物，现有危险废物贮存点能够满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的要求，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 本项目危险废物贮存场所情况见表4-8。 表4-8本项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物贮存点; 废矿物油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。; 位于锅炉房内; 5; 使用符合标准的专用容器盛装，容器内留有足够的空间。; 150kg/年; 1年. 实验室废液; HW49 其他废物; 非特定行业900-047-49生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液。; 1.0t/a; 1年. 综上所述，在正常情况下，本项目运营期固体废物可实现全部合理处置。 五、地下水、土壤 本项目利用现有厂区内危险废物贮存点，地面和裙脚防渗层为2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。本项目在采取上述防渗措施后，可有效阻隔危险废物渗滤液的下渗途径，防治地下水和土壤环境受到污染。 六、环境风险 1、环境风险识别 锅炉启炉点火采用柴油，本次工程厂区内不设储油罐，点火时由燃油公司的油罐车将柴油直接运至厂内，柴油经燃油泵升压点火即可满足要求，项目不涉及风险物质的贮存，点火柴油最大使用量为0.5t/次，经计算Q=0.0002；项目软化水处理使用离子树脂生产软水，软化水系统需要定期加入盐酸用于树脂再生，每次加入盐酸0.15t，经计算Q=0.0002；本项目Q=0.0202＜1。本项目环境风险潜势为I，项目只需要进行简单分析。 表4-15建设项目Q值确定表 序号; 物质名称; 风险源; 临界量Qn/t; 最大储存量qn/t; Q值; 是否重大危险源. 1; 柴油; 燃油泵; 2500; 0.5; 0.0002; 否. 2; 盐酸; 盐酸试剂; 7.5; 0.15; 0.02; 否. 合计; 0.0202; /. 2、环境风险分析 本项目涉及的危险化学品主要是轻柴油、盐酸，具有的潜在风险性。同时锅炉产生的烟气中含有烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物等多种污染物。事故状况下，大气污染物直接外排会对周围环境空气造成较大影响。 3、环境风险预防措施及应急要求 （1）物料贮运安全防范措施 物料在运输过程中，各个路口应当保证有足够的视距；设置明显的厂内道路交通安全标志；加强厂外运输车辆的安全管理。厂内道路经常保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。制定合理的物料运输方案，定期对运输设备进行检查，保证设备无损坏。制定严格的风险、安全管理制度，严禁违章操作。物料堆场应注意防火，禁止违章动火。 （2）加强安全管理和人员培训措施 ①企业应针对本项目实际情况，设立相应的安全管理机构，建立有效的安全管理条例、制度和规定，并且要不断改进和提高管理水平，严防操作事故的发生。加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。 ②加强企业相关人员的安全环境保护相关知识的培训工作，定期、定向、定点的对企业各工作岗位和安全管理人员开展安全和环境保护防护的相关知识培训工作。使得员工掌握相关的安全和环境防护技能。 （3）环境风险应急措施 ①泄漏应急处置措施：采取关闭阀门或堵漏等措施切断泄漏源；根据柴油流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区域，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源；应急人员应戴正压自给式呼吸器，穿防静电；使用防爆等级达到要求的通讯工具；残余轻柴油用吸油毡等吸附泄漏物，然后收集运至危险废物贮存点暂存。 ②发生泄漏应急处理程序：最早发现者要立即报告，切断事故源，查清泄漏目标和部位；尽快向上级部门和相关单位并请求援助；调查事故发生的原因，组织专业人员尽快抢修设备和人员医疗救助，控制事故，防止事故扩大；划警戒区域，设置警告牌，禁止无关人员进入，对泄漏现场中毒人员进行抢救；根据事故的大小及发展方向，对污染物扩散情况进行实时监测和评价，根据监测结果确定疏散距离，将该范围内的居民向上风向的安全地带疏散、密闭住所窗户等有效措施，并保持通讯畅通以便于指挥；根据事故源的控制情况和环境空气质量状况，做好事故后的事故源处置工作和疏散人员的返回安置，恢复正常的生产和生活秩序；应急处理人员需穿戴相应个体防护用品（自给式呼吸器、穿化学防护服务等）。 ③火灾事故应急处置方案：发现起火，立即报火警“119”，并派人员到主要路口接车，通过消防灭火。切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。同时，关闭燃油泵。 （4）应急预案 在项目建成试运行前，要全面详尽地设计好各种情况下发生风险事故的应急预案，事故应急救援预案应由企业管理和操作人员针对装置的具体情况进行编写。应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。按不同情况预定事故处理负责人，一旦发生事故，就能快速有领导地按计划处理，执行预案所规定的各项措施，将风险损失降低到最低程度。 表4-9应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区、厂周围敏感目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂应急组织机构；厂领导及车间领导、操作人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施和器材准备全面. 5; 报警、通讯联络方式; 通过电话等及时通知相关部门. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测、对事故性质、参数与后果进行评估、为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 配备各种防护器材. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 对事故现场、邻近区和受事故影响的区域人员组织撤离和疏散，必要时进行医疗救护. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 制定应急状态终止程序，对事故现场进行善后处理和恢复. 10; 应急培训计划; 安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 4、环境风险分析结论 针对各类危险物料的性质和可能发生的事故类型，本评价提出相应的风险防范措施和应急预案，在落实报告中提出的事故风险防范措施，完善应急预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，能够保证本项目生产区及贮存区的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平。 七、环保投资估算 本项目总投资为4100万元，其中环保投资为207万元，占总投资的5.05%，本项目环保投资一览表如下： 表4-10本项目环保投资一览表 时段; 环境要素; 治理对象; 环保措施; 投资. 运 营 期; 环境空气; 锅炉烟气; 1套布袋除尘器; 10. 烟塔合一脱硫塔，湿法脱硫; 75. 1套SNCR脱硝装置; 40. 在线监测; 15. 储煤场四周设有防风抑尘网，洒水降尘; 依托现有. 声环境; 设备噪声; 隔振、隔声、消声; 40. 固体废物; 锅炉灰渣; 灰渣库密闭; 依托现有. 脱硫石膏; 石膏库; 5. 废离子交换树脂、废布袋; 废离子交换树脂由化学水处理设备厂家定期更换回收，不在厂区内堆存；废布袋由厂家定期更换回收，不在厂区堆存。; 2. 废矿物油和实验室废液; 利用现有1座5m2的危险废物贮存点，暂存后委托有危险废物处理资质的单位处理。; 依托现有. 环保设备维护费用; 10. 环境管理监测; 10. 环保投资总计; 207. 项目总投资; 4100. 环保投资占总投资比例%; 5.05. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 灰渣库密闭，储煤场四周设置防风抑尘网，定期洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 氨 | - | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  | 锅炉房烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度 | 35MW锅炉配套SNCR脱硝+湿法脱硫+1套袋式除尘设施+45m排气筒（DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放限值要求 |
|  |  | 氨气 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
| 地表水环境 | 厂区 | 生活污水 | 经化粪池排入市政管网，最终汇入四方台区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 生产废水 | 锅炉排污水和软化处理系统浓水用于冲渣系统和灰渣加湿及脱硫脱硝，不外排 | / |
| 声环境 | 厂房 | 设备 | 所有产噪设备均布置在现有锅炉间内，利用墙体进行隔声；充分选用先进的低噪设备，从声源上降低噪声；对产噪设备基座设置基础减振降噪；对运行设备做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求 |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘、锅炉运行产生的炉渣暂存于灰渣库内、脱硫石膏暂存于脱硫间内的石膏库内，集中收集后外售，资源化利用；排污降温池沉淀渣、生活垃圾定期交由市政环卫部门统一处理；废布袋、废离子交换树脂有厂家回收。废矿物油和实验室废液暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 物料在运输过程中，各个路口应当保证有足够的视距；设置明显的厂内道路交通安全标志；加强厂外运输车辆的安全管理。制定严格的风险、安全管理制度，严禁违章操作。物料堆场应注意防火，禁止违章动火。加强安全管理和人员培训。对泄漏的柴油采取应急处置措施，发现泄漏立即报告，切断事故预源，防止事故扩大；编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策要求，项目在采用本次环境影响评价提出的各项污染防治措施后，对项目周围环境及各保护目标环境质量现状影响较小。因此，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.85t/a | 5.93t/a | - | 0.974t/a | 0.998 | 1.825t/a | -0.025t/a |
|  | 二氧化硫 | 2.99t/a | 12.24t/a | - | 2.492t/a | 0.811 | 4.671t/a | +1.683t/a |
|  | 氮氧化物 | 15.91t/a | 26.24t/a | - | 18.682t/a | 5.546 | 29.046t/a | +13.136t/a |
| 废水 | 废水量 | 340.4t/a | - | - | - | - | 340.4t/a | 0t/a |
|  | COD | 0.069t/a | - | - | - | - | 0.069 | 0t/a |
|  | 氨氮 | 0.008t/a | - | - | - | - | 0.008 | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 锅炉灰渣 | 4708.3t/a | - | - | 4239t/a | - | 8947.3t/a | +4239t/a |
|  | 脱硫石膏（脱硫灰） | 1t/a | - |  | 152.99 |  | 153.99t/a | +152.99t/a |
|  | 废布袋 | 1条/a | - | - | 1条/a | - | 2条/a | +1条/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.2t/3a | - | - | 0.2t/3a | - | 0.4t/3a | +0.2t/3a |
|  | 排污降温池沉淀渣 | 0.1t/a | - | - | 0.1t/a | - | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0.2t/a | - | - | 0.05t/a | - | 0.25t/a | +0.05t/a |
|  | 实验室废液 | 0.02t/a | - | - | - | - | 0.02t/a | 0t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.0t/a | - | - | - | - | 3.0t/a | 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改建建设项目二期工程

# 大气环境影响专章

建设单位：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局

编制单位：黑龙江泽文生态环境科技有限公司

编制日期：2025年2月

## 1总则

1.1任务由来

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求编制完成本项目大气环境影响评价专篇内容。

1.2编制目的

（1）通过对本项目所在区域的大气环境质量现状调查与分析，评价该区域大气现状及其存在的问题；

（2）预测本项目建设对区域大气环境的影响；

（3）从大气环境影响角度论述本项目建设的可行性；

（4）通过本评价专篇为环境保护管理提供科学建设依据，改善区域环境质量，推动经济区的建设和发展。

1.3编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（3）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（9）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；

（10）《大气污染工程治理技术导则》（HJ2000-2010），2011年3月1日；

（11）《空气和废气监测方法》（1990年）；

（12）中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》；

（13）国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）

1.4评价因子与评价标准

1.4.1评价因子

根据项目识别出的污染因子，项目所在地区的环境特征，以及国家和地方环保标准规定的控制指标，筛选出的评价因子见表1-1。

表1-1  评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、Hg、NOx、NH3 |
|  | 环境影响评价 | NOx、SO2、颗粒物、汞及其化合物、NH3 |

1.4.2评价标准

（1）环境空气质量标准

区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、Hg、NOx、NH3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。详见表1-2。

表1-2  环境空气质量标准

| 标准名称 | 污染物名称 | 浓度限值（ug/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 24h平均 | 1h平均 |
| 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) | CO | - | 4 | 10 |
|  | O3 | - | 160 | 200 |
|  | SO2 | 60 | 150 | 500 |
|  | NO2 | 40 | 80 | 200 |
|  | PM10 | 70 | 150 | - |
|  | PM2.5 | 35 | 75 | - |
|  | NOx | 50 | 100 | 250 |
|  | TSP | 200 | 300 | - |
|  | Hg | 0.05 | - | - |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 | NH3 | - | - | 200 |

（2）废气污染物排放标准

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

运营期35MW锅炉排放的SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物和林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。厂界颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，厂界氨浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

表1-3  本项目废气污染物排放标准 （单位：mg/m3）

| 污染源 | 标准名称 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35MW锅炉 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值 | 颗粒物 | 50 |
|  |  | 二氧化硫 | 300 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.05 |
|  |  | 林格曼黑度 | ≤1 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 | 氨 | 35kg/h |
| 厂界 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准 | 颗粒物 | 1.0 |
|  | 厂界氨浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 | 氨 | 1.5 |

注：本项目排气筒高度45m

1.5评价工作等级和评价范围

1.5.1评价工作等级

根据项目污染源初步调查和工程分析结果，项目生产时可能出现的情景共计四种。

情景一：在室外温度＋5℃至-5.78℃时采取现有29MW锅炉进行供热，预计1438.09h；

情景二：室外温度低于-5.78℃时，启动新建的1×35MW热水锅炉独立供热，预计709.95h；

情景三：当室外温度低于-11.11℃时，启动现有29MW热水锅炉和新建35MW热水锅炉同时供热，预计1420.03h；

情景四（非正常工况）：当35MW锅炉因故障等原因停止供热时，启动现有的21MW生物质锅炉与现有29MW锅炉同时供热。

本项目对污染物排放量最大的情景三模式进行预测，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的估算模型，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为：Pi=Ci/C0i×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。—般选用GB3095-2012中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作等级分为一、二、三级，划分依据见表1-4。

表1-4  大气评价等级确定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算，估算模型参数表见表1-5，废气源强表见表1-6源强，估算模式计算结果见表1-7。

表1-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -37 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

废气源强表见表1-6。

表1-6  废气源强表

| 排放 类型 | 废气源 |  | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 年排放小时（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 烟囱 | 情景一 | 颗粒物 | 0.298 | 9.39 | 1438.09 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.763 | 24.01 | 1438.09 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 3.626 | 114.2 | 1438.09 |
|  |  |  | 汞 | 0.000542 | 0.171 | 1438.09 |
|  |  |  | 氨 | 0.079 | 2.5 | 1438.09 |
|  |  | 情景二 | 颗粒物 | 0.457 | 9.39 | 705.95 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1.170 | 24.01 | 705.95 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 8.771 | 180.00 | 705.95 |
|  |  |  | 汞 | 0.000832 | 0.0171 | 705.95 |
|  |  |  | 氨 | 0.122 | 2.5 | 705.95 |
|  |  | 情景三 | 颗粒物 | 0.755 | 9.39 | 1420.03 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1.933 | 24.01 | 1420.03 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 12.397 | 114.2 | 1420.03 |
|  |  |  | 汞 | 0.001374 | 0.171 | 1420.03 |
|  |  |  | 氨 | 0.201 | 2.5 | 1420.03 |
| 无组织 | 储煤场 |  | TSP | 0.019 | / | 8760 |
|  | 灰渣仓 |  | TSP | 0.017 | / | 8760 |

主要污染源估算模型计算结果见下表。

表1-7  主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 环境空气质量浓度标准（mg/m3） | 预测最大地面质量浓度（mg/m3） | 占标率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 二氧化硫 | 0.5 | 0.0037 | 0.594 |
|  | 氮氧化物 | 0.25 | 0.02959 | 9.449 |
|  | 颗粒物 | 0.45 | 0.01078 | 1.904 |
|  | 汞及其化合物 | 0.0003 | 0.000000784 | 0.214 |
|  | 氨 | 0.2 | 0.006336 | 2.550 |
| 储煤场 | TSP | 0.9 | 0.0578 | 6.42 |
| 灰渣库 | TSP | 0.9 | 0.0532 | 5.91 |

由表可知，本项目产生的各类大气污染物预测最大地面质量浓度占标率中最大值为9.449%，小于10%，因此，确定本项目大气环境影响评价为二级。

1.5.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第5.4.2条规定，根据预测结果，本项目大气评价等级为二级，大气环境影响评价范围为项目为中心区域，边长为5km的矩形区域。

1.6大气环境保护目标

根据大气预测结果，本项目大气环境评价等级为二级评价项目，大气环境影响评价范围为以本项目厂址为中心，边长5km的矩形区域。根据项目特点及周边环境状况，确定大气环境保护目标，详见表1-8。

表1-8  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标（m） |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四方台主城区 | 14 | 11 | 居住区 | 人群 | 二类 | W | 50 |
| 四新村 | -2318 | -1726 | 居住区 | 人群 | 二类 | WN | 2810 |
| 小北沟 | -432 | 1719 | 居住区 | 人群 | 二类 | N | 1770 |
| 双鸭山农场一队 | -1473 | -2173 | 居住区 | 人群 | 二类 | WN | 2600 |
| 紫云岭森林公园 | 1264 | 886 | 森林公园 | 环境空气 | 二类 | EN | 1550 |
| 小屯 | 2436 | 623 | 居住区 | 人群 | 二类 | E | 2500 |

图1-1  环境保护目标图

## 2建设项目工程分析

2.1项目概况

（1）项目名称：黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改建建设项目二期工程

（2）建设单位：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局

（3）建设地点：双鸭山市四方台区振兴中路以南、时代新城小区东南侧原有四方台主城区锅炉房厂区内。

（4）建设性质：改扩建。

（5）劳动定员：保持原有，不新增劳动定员，改建后全厂20人。

（6）工作制度：项目建成后，全年生产运行时间不变，为210天。

（7）总投资：项目总投资4100万元。

2.2项目组成

本项目在现有厂区内进行，不新增用地。拆除现有两台2×14MW燃煤热水锅炉，拆除现有排气筒，在原址新增1台35MW热水锅炉，并配套新建烟塔合一脱硫塔，新增35MW锅炉及现有29MW锅炉烟气经SNCR脱硝、烟塔合一脱硫塔（石灰石）和布袋除尘器处理后由45m高排气筒排放。

表2-1  本项目主要建设内容一览表

| 项目组成 | 工程名称 |  | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 锅炉房 |  | 在现有锅炉房原址新建，锅炉房高20.7m，占地面积1722.08m2，锅炉房内新增1台35MW热水锅炉，安装1套由SNCR装置（新增）、布袋除尘器（新增）与烟塔合一脱硫塔组成的环保设施。 | 新建 |
|  |  |  | 现有29MW燃煤锅炉改造为调峰锅炉，年最大运行时数为2858.12h，拆除现有脱硫塔及烟囱，依托本项目新建脱硫塔及烟囱（烟塔合一） | 现有锅炉，脱硫及烟囱依托本项目新建脱硫塔及烟囱（烟塔合一） |
|  |  |  | 保留现有21MW燃生物质成型燃料锅炉，作为备用锅炉，依托本项目新建脱硫塔及烟囱（烟塔合一） |  |
|  | 拆除工程 |  | 拆除现有锅炉房及2台14MW燃煤热水锅炉及其附属配套工程，拆除厂区内现有排气筒。 | / |
| 辅助工程 | 锅炉配套设施 | 燃料运输系统 | 本工程利用原有上煤系统，校核给煤系统设备出力，按29MW和35MW两台锅炉同时运行考虑，锅炉小时耗煤量为17.76t/h，输煤系统为单路，系统出力为80t/h，采用两班制运行。本期给煤系统完全利用现有，仅需改造输煤层的水平皮带机。 整个输煤系统由二段皮带机组成，燃料经受煤斗下的给煤机均匀的给到大倾角带式输送机，提升至锅炉房输煤层落至水平带式输送机，最终由设于水平带式输送机上的犁式卸料器将燃料卸入炉前煤斗，炉前煤斗采用钢制100m3，满足锅炉最大8~10小时的燃烧。燃料经溜料管后再落在锅炉小料斗中，由炉排运入锅炉炉膛。 | 依托现有 |
|  |  | 除尘和排烟系统 | 新建风机间1间，建筑面积为108.4m2，内设鼓风机和1套布袋除尘器 | 新建 |
|  |  | 电器控制系统 | 增加流量检测功能、分料机调节控制功能；锅炉给料系统装设给料温度测量仪表及高温报警装置，并装设防回火、降温装置；炉膛出口温度超高报警、停炉，排烟温度超高报警功能；控制系统带有设备启停顺序和连锁自动停炉控制。 | 新建 |
|  |  |  | 安装有记录存储功能（存储数据不少于30天）的在线视频监控装置，监控锅炉燃料进口、烟气出口等重点区域。 | 新建 |
|  |  | 化学水处理系统 | 新增一套化学水处理系统，设计处理能力为20t/h；厂区内现有化学水处理系统，设计处理能力为25t/h | 新建 |
|  |  | 除渣系统 | 新建除渣间1间，占地面积57平方米，本工程采用机械除渣方式，炉渣由落渣口落入在锅炉底部自西向东横向设置 1#水平除渣机，布袋除尘器下来的灰先落入除灰机，灰和渣一同经自南向北的 2#除渣机送入除渣间落地，再由铲车运至灰渣库。 | 新建 |
|  |  | 脱硫系统 | 新建2层脱硫间高13.2m，占地面积595平方米，新建烟塔合一脱硫塔，排气筒高度45米（DA001），采用石灰石湿法脱硫工艺，脱硫剂为石灰石，存放于脱硫间内。 | 新建 |
|  |  | 脱硝系统 | 新建1间脱硝间，建筑面积为38m2，设置1个尿素制备罐，容积为1m3，1个尿素储存罐，容积为1m3 | 新建 |
|  |  | 在线监测系统 | 新建在线监测装置一套，设置一套烟气在线监测系统，对SO2、颗粒物、NOx等排放浓度以及烟气含氧量、烟气流量和温度进行实时监测，并将数据上传至环保主管部门 | 新建 |
| 储运工程 | 储煤场 |  | 位于锅炉房南侧，占地面积1520m2，露天堆存，堆存高度为3m，采用苫布遮盖，定期洒水降尘，煤场南侧、西侧和东侧设置防风抑尘网，长度130m，高5m。 | 依托现有 |
|  | 灰渣库 |  | 新建1间灰渣库高8.2m，占地面积334.63m2，最大贮存量约1600t。本工程采用机械除渣方式，炉渣由落渣口落入在锅炉底部自西向东横向设置1#水平除渣机，布袋除尘器下来的灰先落入除灰机，灰和渣一同经自南向北的2#除渣机送入除渣间 | 已建 |
|  | 石膏库 |  | 脱硫间内设有石膏库1座，占地面积29.01m2，用于贮存脱硫石膏， | 新建 |
|  | 排污降温池 |  | 依托厂区现有1座排污降温池，排污降温池容积为20m3 | 依托现有 |
|  | 危险废物贮存点 |  | 依托现有5m2危险废物贮存点 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水 |  | 新建1套20t/h化学水处理系统；生产用水和生活用水依托现有厂区，由市政供水管网提供。 | 依托现有 |
|  | 排水 |  | 项目产生的生产废水包括锅炉排污水和软化处理系统浓水，生产废水排入排污降温池后，回用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排；生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂。 | 生产废水回用，生活污水依托现有 |
|  | 供电 |  | 利用原有厂区一座箱式变电站，原有 1 台 1000KVA 干式变压器，更换为1台1250kVA 干式变压器及高低压开关柜，利用原有柴油发电机组300kW，作为低压备用电源。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废气治理 |  | ①锅炉烟气：35MW锅炉产生的烟气经SNCR脱硝+布袋除尘器+烟塔合一处理后，脱硫剂为石灰石、脱硝剂为尿素，1根45m高排气筒排放。 ②储煤场和灰渣库扬尘：储煤场四周建有防风抑尘网苫盖、灰渣库密闭，定期洒水降尘。 ③运输：燃料及辅料运输时要求每辆车必须设置篷布覆盖，以减少运输过程中的遗漏、散落。为减少扬尘产生对敏感点的影响，建议车辆在经过沿线敏感点处减速慢行，沿线环卫部门加强管理，定时清扫路面。 ④现有锅炉脱硫措施由原来的湿法氢氧化钠改为烟塔合一，脱硫剂变为石灰石。 ⑤采用烟气在线监测系统，与当地生态环境局监控中心联网。 | 新建35MW锅炉及配套环保设施，新建45m烟塔合一排气筒；储煤场和灰渣库已建 |
|  | 废水治理 |  | ①生产废水：锅炉排污水和软化处理系统浓水排入排污降温池后，回用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排；脱硫废水经沉淀处理后循环使用，不外排 ②生活污水：生活污水经化粪池由市政管网排入四方台区污水处理厂。 | 生产废水回用，生活污水依托现有 |
|  | 噪声治理 |  | 合理布局：基础减振，选用低噪声设备，厂房隔声；定期检查维修设备。 | 新建 |
|  | 固废治理 |  | ①除尘器收集粉尘、锅炉运行产生的炉渣灰渣库内，集中收集后外售，资源化利用； ②废离子交换树脂、废布袋由厂家回收，不在厂区内堆存。 ③排污降温池沉淀渣集中收集后外售，资源化利用。 ④脱硫过程中产生的脱硫石膏，暂存于脱硫间内的石膏库中，集中收集后外售，资源化利用； ⑤根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目产生废矿物油属于危险废物，暂存于厂区危险废物贮存点，委托有危险废物处理资质的单位统一处理。 本项目投产后，不会突破现有实验室废液产生量，无新增实验室废液。项目建成后，全厂实验室废液产生量不变，仍为0.02t/a。 ⑥生活垃圾由市政环卫部门集中收集、统一处理。 | 新建、依托现有 |
|  | 风险防控 |  | 锅炉点火采用燃料为轻柴油，最大使用量约0.5t/次，并且在使用时临时购买，不在场区内存放，场区内不设置柴油储罐。 | 依托现有 |
| 依托工程 | 排污降温池 |  | 依托厂区现有1座排污降温池，排污降温池容积为20m3 | 依托现有 |
|  | 空压站 |  | 设有空压机一套 | 依托现有 |
|  | 储煤场 |  | 位于锅炉房南侧，占地面积1520m2，露天堆存，堆存高度为3m，采用苫布遮盖，定期洒水降尘，煤场南侧、西侧和东侧设置防风抑尘网，长度130m，高5m。 | 依托现有 |
|  | 实验室 |  | 本项目不新建实验室，依托现有厂区内的实验室，实验室面积10m2。实验室主要对锅炉燃料进行检测，不产生废气。本项目投产后，不会突破现有实验室废液产生量，无新增实验室废液。项目建成后，全厂实验室废液产生量不变，仍为0.02t/a。 | 依托现有 |
|  | 危险废物贮存点 |  | 依托现有5m2危险废物贮存点 | 依托现有 |
|  | 四方台污水处理厂 |  | 四方台污水处理厂设计处理规模5000m3/d，四方台污水处理厂采用“A2/O生化处理工艺，主要建设内容为：一体化生物池、格栅间、沉砂池、消毒池、污泥脱水间等水处理构建物及其他附属工程，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后，排入扁石河。本项目无新增生活污水，项目建成后，全厂生活污水量为0.64m3/d，负荷量很小，远小于污水池日处理规模。水质属于生活污水，不包括工业废水，在四方台污水处理厂可接受范围内。项目生活污水进入四方台污水处理厂可行。 | 依托 |

- 2.3项目平面布置

本工程利用现有锅炉房进行升级改建，拆除锅炉房内现有2台14MW燃煤锅炉，新建1条35MW燃煤锅炉及配套设施，保留现有29MW燃煤热水锅炉，项目不新增占地。利用厂区内现有储煤场，新建灰渣库建筑面积334.63m2。厂区办公楼等生活区位于厂区的西北部，处于主导风向的侧风向因此厂区布局合理。

2.4主要设备、原辅料情况

## 1、本项目设备

本项目主要设备见表2-2所示。

表2-2  本工程主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 设备台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输煤料斗 | 35MW锅炉配套 | 1台 |
| 2 | 燃煤控料器 | 35MW锅炉配套 | 1台 |
| 3 | 水平皮带输送机 | / | 1项 |
| 4 | 斜皮带上煤机 | / | 1台 |
| 5 | 炉排 | / | 1台 |
| 6 | 引风机 | / | 1台 |
| 7 | 电控柜 | 控制引风机、控料器、二次风机 | 1套 |
| 8 | 布袋除尘器 | 35MW锅炉配套 | 1台 |
| 9 | 脱硝设备 | SNCR炉内脱硝 | 1台 |
| 10 | 脱硫塔 | 脱硫塔∅4500 烟囱∅2500烟塔合一湿法脱硫，处理能力100t/h | 1台 |
| 10 | 控制器 | / | 1套 |
| 11 | 报警装置 | / | 1套 |
| 12 | 废气在线监测 | / | 1套 |
| 13 | 在线视频监控装置 | / | 1套 |

## 2、主要原辅材料消耗

本项目新建的1台35MW热水锅炉，根据锅炉设计运行参数进行计算，设计燃料消耗量为9.56t/h，锅炉最大年利用小时2129.98小时，则本项目燃料消耗量为20363t/a。

根据排污许可台账，2024年企业现有29MW锅炉年运行4726小时，燃煤消耗量25500t/a，根据项目可研，项目建成后，现有29MW锅炉年运行时间2136.75小时，燃煤消耗量减少至17437t/a。

原辅材料及其用量见表2-3。

表2-3  项目原材料消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 现有工程用量（t/a） | 新建项目用量（t/a） | 现有工程变化量（t/a） | 本项目建成后用量（t/a） | 最大储存量（t） | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质成型燃料 | 333.6 | 0 | 0 | 333.6 | 700 | 生物质燃料库 |
| 2 | 煤 | 25500 | 20363 | -8063注1 | 37800 | 4500 | 储煤场 |
| 3 | 脱硫剂 （氢氧化钠） | 20 | 0 | -20 | 0 | / | 现有脱硫间（能满足20天使用） |
| 4 | 干法脱硫 （碳酸氢钠） | 20.1 | 0 | -20 | 0 | 2 |  |
| 5 | 湿法脱硫 （石灰石） | 0 | 75 | 0 | 75 | 15 | 新建脱硫间（能满足20天使用） |
| 6 | 尿素 | 25 | 35 | 0 | 60 | 10 | 脱硝间 |

2.5工艺流程及废气排污节点

新建35MW燃煤热水锅炉，锅炉运行时产生的烟气经SNCR脱硝+湿法脱硫+布袋除尘器处理后，经现有1根45m高排气筒排放。锅炉底部排出的飞灰和炉渣分别送至灰渣库暂存，灰渣定期外售，资源化利用。本项目不新增员工，不新增生活污水。厂区现有生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，由污水管网排入四方台区污水处理厂处理，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。本项目化学水处理系统浓水、锅炉排污水排入排污降温池，用于冲渣系统和灰渣加湿，不外排。设备维修养护产生的废矿物油和实验室废液属于危险废物，委托有危废处理资质的单位进行处理。排污降温池沉淀渣定期交由市政环卫部门统一处理。废离子交换树脂由化学水处理设备厂家定期回收，回收时直接更换离子交换树脂，不在厂区内存放；布袋除尘器滤袋1年更换一次，由厂家回收。

锅炉生产工艺过程及主要污染环节示意见图2-1。

图2-1  运营期流程及产污节点示意图

2.6工程污染源强分析

运营期产生的环境影响主要是锅炉废气和灰渣库扬尘。

（1）锅炉废气

本项目为锅炉改扩建项目，新建1台35MW燃煤热水锅炉，锅炉使用的废气处理设施为“SNCR+湿法脱硫+布袋除尘”。

①锅炉烟气量

式中： ——理论空气量，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，%，取38.66；

Sar—收到基硫的质量分数，%，取0.16；

Har—收到基氢的质量分数，%，取2.53；

Oar—收到基氧的质量分数，%，取13.25；

Qnet，ar—收到基地位发热量，kJ/kg，18080kJ/kg。

经计算，本项目理论空气量V0为3.67m3/kg

式中：VRO2—烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

VN2—烟气中氮气量，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，%，取38.66；

Sar—收到基硫的质量分数，%，取0.16；

Har—收到基氢的质量分数，%，取2.53；

Nar—收到基氮的质量分数，%，取0.68；

α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉对应基准含氧量6%时α为1.4；

Mar—收到基水分的质量分数，%，15.25；

VH2O—锅炉排放湿烟气中水蒸汽量，m3/kg，0.53；

Vs—湿烟气量，m3/kg，5.65；

V0—理论空气量，m3/kg，3.67；

Vg—干烟气排放量，m3/kg，5.10；

经计算，本项目湿烟气排放量Vs为5.65m3/kg，湿烟气中水蒸气量VH2O为0.53m3/kg，干烟气排放量Vg为5.10m3/kg，35MW锅炉燃料消耗量为9.56t/h，则烟气量为48756m3/h。29MW锅炉燃料消耗量为6.23t/h，则烟气量为31773m3/h

②35MW锅炉废气源强

根据企业提供的数据，35MW锅炉小时燃煤量为9.56t。

a）颗粒物产生量计算公式如下：

式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值9.56t/h；

Aar—收到基灰分的质量分数，%；取20.81%；

dfh—锅炉烟气带出的灰分份额，%；取20%；

ƞc—综合除尘效率，%；本项目采用布袋除尘器，设计除尘效率为99.9%，湿法脱硫协同脱除尘效率50%。

Cfh—飞灰中可燃物含量，%；取13%（根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），飞灰中可燃物含量的烟煤II类取13%）。

经计算，本项目颗粒物（烟尘）排放量EA为0.974t/a，排放速率为0.457kg/h，排放浓度为9.39mg/m3。

b）氮氧化物排放量按照以下公式计算：

ENOx—核算时段内氮氧化物排放量；

ρNOx—锅炉炉膛出口NOX质量浓度，mg/m3；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）层燃炉为100-600mg/m3，根据锅炉厂家提供的设计参数，炉膛出口氮氧化物排放质量浓度为300mg/m3；

Q—核算时段内标态干烟气排放量，48756m³；

ηNOX—脱硝效率，本项目采用SNCR脱硝工艺 ,脱硝效率40%；

经计算，本项目氮氧化物排放量ENOx为18.682/a，排放速率为8.771kg/h，排放浓度为180.00mg/m3。

c）二氧化硫按照以下公式计算：

ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值9.56t/h；

Sar—收到基硫的质量分数，%；取0.16%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），往复炉7%-12%，本项目取10%；

ƞs—脱硫效率，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）石灰石湿法脱硫效率为90-99，本项目取95%；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）层燃炉为0.80-0.85，本项目取0.85。

经计算，本项目二氧化硫排放量ESO2为2.492t/a，排放速率为1.17kg/h，排放浓度为24.01mg/m3。

d）汞及其化合物按照以下公式计算：

EHg—核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值9.56t/h；

mHgar—收到基汞的含量，µg/g；本项目收到基汞的含量为0.29μg/g；

ηHg—汞的协同脱除效率，70%；

经计算，本项目汞及其化合物排放量MHg为0.00177t/a，排放速率为0.000832kg/h，排放浓度为0.017mg/m3。

e）氨逃逸

参照《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》要求脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3以下，本次计算按氨逃逸质量浓度为8mg/m3，排放强度小于0.390kg/h。

结合上述计算过程，本项目设计最大运行小时数为2129.98h，本项目35MW热水锅炉排污情况见表2-3。

表2-3  本项目35MW热水锅炉排污情况一览表

| 锅炉 | 主要污染物 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35MW燃煤热水锅炉 | 烟尘 | 0.974 | 0.457 | 9.39 |
|  | 二氧化硫 | 2.492 | 1.170 | 24.01 |
|  | 氮氧化物 | 18.682 | 8.771 | 180.00 |
|  | 汞及其化合物 | 0.00177 | 0.000832 | 0.0171 |
|  | 氨 | 0.832 | 0.390 | 8 |

③现有29MW锅炉源强核算

本项目由于拆除现有45m高排气筒，新建烟塔合一排气筒，现有锅炉脱硫污染治理措施发生改变，现有锅炉由原来湿法氢氧化钠脱硫，变为石灰石湿法脱硫，脱硫效率由原来的80%提升至95%，企业现有29MW锅炉2024年运行4724h，年排放颗粒物1.85t、二氧化硫2.99t、氮氧化物15.81t。

新建35MW锅炉投入使用后，现有29MW锅炉运行时间减少为2858.12t，燃煤消耗量由年消耗25500吨减少为17800吨。

a）颗粒物产生量计算公式如下：

式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值6.23t/h；

Aar—收到基灰分的质量分数，%；取20.81%；

dfh—锅炉烟气带出的灰分份额，%；取20%；

ƞc—综合除尘效率，%；本项目采用布袋除尘器，设计除尘效率为99.9%，湿法脱硫协同脱除尘效率50%。

Cfh—飞灰中可燃物含量，%；取13%（根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），飞灰中可燃物含量的烟煤II类取13%）。

经计算，本项目颗粒物（烟尘）排放量EA为0.852t/a，排放速率为0.298kg/h，排放浓度为9.39mg/m3。

b）氮氧化物排放量按照以下公式计算：

ENOx—核算时段内氮氧化物排放量；

ρNOx—锅炉炉膛出口NOX质量浓度，mg/m3；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）层燃炉为100-600mg/m3，根据排污许可2024年执行年报告，锅炉氮氧化物排放质量浓度为114.2mg/m3；

Q—核算时段内标态干烟气排放量，31754m³；

ηNOX—脱硝效率，本项目采用SNCR脱硝工艺 ,脱硝效率40%；

经计算，本项目氮氧化物排放量ENOx为10.363t/a，排放速率为3.626kg/h，排放浓度为114.2mg/m3。

c）二氧化硫按照以下公式计算：

ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值6.23t/h；

Sar—收到基硫的质量分数，%；取0.16%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），往复炉7%-12%，本项目取10%；

ƞs—脱硫效率，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）石灰石湿法脱硫效率为90-99，本项目取90%；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）层燃炉为0.80-0.85，本项目取0.85。

经计算，本项目二氧化硫排放量ESO2为2.179t/a，排放速率为0.763kg/h，排放浓度为24.01mg/m3。

d）汞及其化合物按照以下公式计算：

EHg—核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值6.23t/h；

mHgar—收到基汞的含量，µg/g；本项目收到基汞的含量为0.29μg/g；

ηHg—汞的协同脱除效率，70%；

经计算，本项目汞及其化合物排放量MHg为0.00154t/a，排放速率为0.000532g/h，排放浓度为0.017mg/m3。

e）氨逃逸

参照《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》要求脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3以下，本次计算按氨逃逸质量浓度为8mg/m3，排放强度小于0.253kg/h。

本项目现有29MW热水锅炉排污情况见表2-4。

表2-4  本项目现有29MW热水锅炉排污情况一览表

| 锅炉 | 主要污染物 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29MW燃煤热水锅炉 | 烟尘 | 0.852 | 0.298 | 9.39 |
|  | 二氧化硫 | 2.179 | 0.763 | 24.01 |
|  | 氮氧化物 | 10.364 | 3.626 | 114.2 |
|  | 汞及其化合物 | 0.00155 | 0.000532 | 0.0171 |
|  | 氨 | 0.726 | 0.253 | 2.5 |

（3）燃料、灰渣运输、装卸、输送、储存扬尘

①储煤场

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），储煤场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀的加和，计算公式如下：

式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

m——每年料堆物料装卸总次数；

GYi——第i次装卸过程的物料装卸量t；

Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；

AY——料堆表面积；

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

ki为物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表10，TSP取0.74；

u为地面平均风速，m/s，本次评价u取当地年平均风速u=3.0m/s；

M为物料含水率，%。根据煤质分析单，煤炭含水率23.6%；

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表12，料堆的三边用围挡遮围，TSP控制效率为90%。

堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：

式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；

ki——物料的粒度乘数，TSP取1.0；

n——料堆每年受扰动的次数；

Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2；

——污染控制技术对扬尘的去除效率；

u*——摩擦风速，m/s；

ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，取1.02m/s；

u（z）——地面风速；

z——地面风速检测高度，取3m；

z0——地面粗糙度，m，郊区取值0.2；

0.4——冯卡门常数，无量纲。

经计算：

项目所在区域u*=0.382＜ut*=1.02，其Pi取0，因此不考虑堆场风蚀扬尘的排放。

经计算可知，Eh为0.0035kg/t，本项目储煤场用于煤炭堆放，储煤场四周设置抑尘网进行围挡，煤场日常运行中进行洒水降尘，对储存煤炭使用绿网苫盖，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）表12堆场操作扬尘控制措施的控制效率，建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围TSP控制效率90%

项目年装卸量约为20363t，经计算本项目卸料时粉尘产生量为0.719/a，排放量为0.072t/a。

②灰渣仓

本项目每日产生的灰渣暂存在灰渣仓，由承包人进行处理。灰渣在储存、装卸过程中会产生一定粉尘。

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），灰渣仓的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀的加和，计算公式如下：

式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

m——每年料堆物料装卸总次数；

GYi——第i次装卸过程的物料装卸量t；

Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；

AY——料堆表面积；

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

ki为物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表10，TSP取0.74；

u为地面平均风速，m/s，本次评价u取当地年平均风速u=2.59m/s；

M为物料含水率，%。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表11各种行业堆场物料的含水率参考值，取7%；

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中表12，料堆的三边用围挡遮围，TSP控制效率为90%。

堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：

式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；

ki——物料的粒度乘数，TSP取1.0；

n——料堆每年受扰动的次数；

Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2；

——污染控制技术对扬尘的去除效率；

u*——摩擦风速，m/s；

ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，取1.02m/s；

u（z）——地面风速；

z——地面风速检测高度，取3m；

z0——地面粗糙度，m，郊区取值0.2；

0.4——冯卡门常数，无量纲。

经计算：

项目所在区域u*=0.382＜ut*=1.02，其Pi取0，因此不考虑堆场风蚀扬尘的排放。

经计算可知，Eh为0.019kg/t，本项目储煤场用于煤炭堆放，储煤场四周设置抑尘网进行围挡，煤场日常运行中进行洒水降尘，对储存煤炭使用绿网苫盖，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）表12堆场操作扬尘控制措施的控制效率，建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围TSP控制效率90%

项目年灰渣装卸量约为4293t，经计算本项目卸料时粉尘产生量为0.820t/a，排放量为0.082t/a。

（3）非正常工况

本项目废气排放非正常工况主要为锅炉布袋除尘器导致除尘效率为90%，干法脱硫装置故障导致脱硫效率为60%，脱硝系统设备故障导致脱硝效率为30%，布袋除尘器协同去除汞效率为15%，本项目非正常工况下源强见下表。

表2-5  非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29MW燃煤锅炉（情景一） | 布袋除尘器故障 | 颗粒物 | 45.7 | 1 | 1次 |
|  | 湿法脱硫设备故障 | 二氧化硫 | 9.36 |  |  |
|  | 脱硝系统设备故障 | 氮氧化物 | 10.23 |  |  |
|  | 布袋除尘器故障导致汞协同去除率下降 | 汞及其化合物 | 0.00235 |  |  |
| 35MW燃煤锅炉（情景二） | 布袋除尘器故障 | 颗粒物 | 29.8 | 1 | 1次 |
|  | 湿法脱硫设备故障 | 二氧化硫 | 6.10 |  |  |
|  | 脱硝系统设备故障 | 氮氧化物 | 10.67 |  |  |
|  | 布袋除尘器故障导致汞协同去除率下降 | 汞及其化合物 | 0.00154 |  |  |
| 29MW燃煤锅炉、35MW燃煤锅炉同时启用（情景三） | 布袋除尘器故障 | 颗粒物 | 75.5 | 1 | 1次 |
|  | 湿法脱硫设备故障 | 二氧化硫 | 15.46 |  |  |
|  | 脱硝系统设备故障 | 氮氧化物 | 20.90 |  |  |
|  | 布袋除尘器故障导致汞协同去除率下降 | 汞及其化合物 | 0.00389 |  |  |

表2-5  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 装置 | 污染 源 | 污染物 |  | 污染物产生情况 |  | 污染防治措施 |  |  | 污染物排放情况 |  | 运行时间 | 标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 干烟气量 Nm3/h | 产生量 kg/h | 产生浓度 mg/m3 | 工艺 | 效率% | 干烟气量 Nm3/h | 排放量 kg/h | 排放浓度 mg/m3 |  |  |
| 35MW燃煤锅炉（情景二） | 排气筒 | 颗粒物 | 48756 | 457.342 | 9385.81 | 布袋除尘器 | 99.9 | 48756 | 0.457 | 9.39 | 709.95 | 50 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 23.403 | 480.28 | 石灰石湿法脱硫 | 95 |  | 1.170 | 24.01 |  | 300 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 14.618 | 300 | SNCR | 40 |  | 8.771 | 180 |  | 300 |
|  |  | 汞及其化合物 |  | 0.0028 | 0.0568 | 协同去除 | 70 |  | 0.000832 | 0.0171 |  | 0.05 |
|  |  | 氨 |  | 0.390 | 8 | / | / |  | 0.390 | 8 |  | 8 |
| 29MW燃煤锅炉（情景一） |  | 颗粒物 | 31773 | 298.037 | 9385.81 | 布袋除尘器 | 99.9 | 31773 | 0.298 | 9.39 | 1438.09 | 50 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 15.251 | 480.28 | 石灰石湿法脱硫 | 95 |  | 0.763 | 24.01 |  | 300 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 6.044 | 190.33 | SNCR | 40 |  | 3.626 | 114.2 |  | 300 |
|  |  | 汞及其化合物 |  | 0.0018 | 0.0568 | 协同去除 | 70 |  | 0.000542 | 0.0171 |  | 0.05 |
|  |  | 氨 |  | 0.253 | 8 | / | / |  | 0.253 | 8 |  | 8 |
| 29MW燃煤锅炉、35MW燃煤锅炉同时启用（情景三） |  | 颗粒物 | 80529 | 755.379 | 9385.81 | 布袋除尘器 | 99.9 | 80529 | 0.755 | 9.39 | 1420.03 | 50 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 38.654 | 480.28 | 石灰石湿法脱硫 | 95 |  | 1.933 | 24.01 |  | 300 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 20.662 | 256.57 | SNCR | 40 |  | 12.397 | 153.94 |  | 300 |
|  |  | 汞及其化合物 |  | 0.0046 | 0.0568 | 协同去除 | 70 |  | 0.001374 | 0.0171 |  | 0.05 |
|  |  | 氨 |  | 0.643 | 8 | / | / |  | 0.643 | 8 |  | 8 |
| 灰渣库 | 灰渣库 | 颗粒物 | / | 0.189 | / | 密闭车间并洒水抑尘 | 90 | / | 0.019 | / | 1 | 1 |
| 储煤场 | 储煤场 | 颗粒物 | / | 0.166 | / | 防风抑尘网，定期洒水 | 90 | / | 0.017 | / | 1 | 1 |

## 3自然环境简况

3.1.地理位置

四方台区隶属于黑龙江省双鸭山市，地处黑龙江省双鸭山市东南部，市境东北部，位于北纬46°47'02.2427"~46°33'50.3806"，东经131°21'26.5213"~131°12'35.8302"。东、北与集贤县接壤，东南与宝山区相连，南与双鸭山农场分界，西与尖山区毗邻。距市区15公里，辖区面积224平方公里，四周分别与市区、集贤县、红兴隆农管局、宝山区接壤。全区辖4个街道、1个镇。截至2010年，四方台区地区生产总值实现9.1亿元。四方台区有太保镇山河水库旅游区、紫云岭达子香花旅游区、四保林场等旅游胜地。

3.2地形地貌

四方台区属完达山余脉，低山丘陵地形，山势平缓，四方台区因闻名的“四方台山”而得名。

3.3气候概况

双鸭山市地处北半球中高纬度地区，属湿润寒温带大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，常受西伯利亚寒流影响，夏季短促而温暖，春秋两季气候多变，且昼夜温差较大，春季回暖快而多风、干旱，秋季时有暴雨霜冻。

项目采用的是双鸭山气象站（50884）资料，该气象站地理坐标为东经131.15度，北纬46.66度，海拔高度175.3m，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2003-2022年气象数据统计分析。

表3-1  双鸭山气象站常规气象项目统计（2003-2022年）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 5.1 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 34.3 | 2010.6.26 | 37.2 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -26.6 | 2010.0.13 | -30.2 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 992.0 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 8.02 | / | / |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 61.74 | / | / |
| 多年平均年降雨量（mm） |  | 591.73 | / | / |
| 多年平均最大日降雨量（mm） |  | 46.93 | 2012.9.18 | 64.5 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.45 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 23.92 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 1.15 | / | / |
|  | 多年平均大风日数（d） | 6 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s） |  | 20.12 | 2017.10.1 | 27.9 |
| 多年平均风速（m/s） |  | 1.83 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率（%） |  | SW/15.18 | / | / |

双鸭山市2022年主要风向夹角为WSW(15.43%)、SW(14.34%)、SSW(14.01%)，风频之和为43.78%＞30%，因此，该区域2022年主导风向为WSW-SW-SSW。具体见图3-1。

图3-1 双鸭山市2022年全年及四季风频玫瑰图

## 4环境空气质量现状调查与评价

4.1环境空气质量达标区判定

根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市空气质量级别达二级标准，达标天数为359天（98.4%）。二氧化硫（SO2）、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧（O3日最大8小时平均）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）六项主要污染物年平均浓度分别为：10微克/立方米、14微克/立方米、0.9毫克/立方米、111微克/立方米、42微克/立方米、24微克/立方米。六项污染物年均浓度均满足国家环境空气质量二级标准。

由《2023年黑龙江省生态环境质量状况》数据可以看出，评价指标都满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此判定本项目所在区域属于达标区。区域空气质量现状评价表见表4-1。

表4-1 区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ （μg/m³） | 标准值/ （μg/m³） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 10 | 60 | 16.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 14 | 40 | 35 | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 42 | 70 | 60 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 24 | 35 | 68.57 | 达标 |
| CO | 百分位数日平均 | 900 | 4000 | 22.5 | 达标 |
| O3 | 8h平均 | 111 | 160 | 69.38 | 达标 |

4.2所在区域环境空气补充监测

（1）监测时间及监测项目

本项目大气环境质量TSP浓度、NOx浓度和氨浓度引用《四方台区循环经济环境影响报告书》中由黑龙江洁源检测技术有限公司于2022年9月12日~18日出具的监测报告。监测点位于本项目厂界东侧622m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点。如需在一类区进行补充监测，监测点应设置在不受人为活动影响的区域，监测点位于本项目厂址东侧622m，在厂址周边5km范围内，且位于厂址主导风向下风向，引用的大气现状资料有效。

本项目大气环境质量汞及其化合物委托黑龙江省华谱监测科技有限公司于2024年2月26日~3月3日检测。

（2）监测布点

监测点位1#为引用报告中的监测点位，2#为本次监测点位。监测布点情况见下表4-2，图4-1。

表4-2其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 1# | 580 | -261 | TSP | 2022年9月12日~18日 | 东侧 | 622 |
|  |  |  | NOx |  |  |  |
|  |  |  | NH3 |  |  |  |
| 2# | 19 | 10 | 汞 | 2024年2月26日~3月3日 | 东侧 | 20 |

图  例

监测点

厂界

1#

2#

图4-1环境空气监测点位图

（3）监测结果

监测结果见下表4-3。

表4-3监测结果表

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 平均时间 | 评价标准/（μg/m3） | 监测浓度范围/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 580 | -261 | TSP | 24小时 | 300 | 80~112 | 37.3 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NOx |  | 100 | 6~22 | 22 | 0 |  |
|  |  |  | NH3 | 小时值 | 200 | 40~70 | 35 | 0 |  |
| 2# | 19 | 10 | 汞 | 小时值 | 0.05 | 未检出 | / | / | 达标 |

根据检测结果，项目所在地环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，监测报告见附件7。

## 5大气环境影响预测与评价

5.1大气环境影响评价

本项目污染物排放共设有4个情景：

情景一：在室外温度＋5℃至-5.78℃时采取现有29MW锅炉进行供热，预计1438.09h；

情景二：室外温度低于-5.78℃时，启动新建的1×35MW热水锅炉独立供热，预计709.95h；

情景三：当室外温度低于-11.11℃时，启动现有29MW热水锅炉和新建35MW热水锅炉同时供热，预计1420.03h；

情景四（非正常工况）：当35MW锅炉因故障等原因停止供热时，启动现有的21MW生物质锅炉与现有29MW锅炉同时供热。

本次对污染物排放最大的情景三进行预测，本次预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算。

表5-1  点源参数表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m |  | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流量/（m3/h） | 烟气温度/℃ |  |  | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞 | 氨 |
| DA001 | -110 | -31 |  | 203 | 45 | 2 | 80529 |  |  | 70 | 1420.03 | 正常 | 0.755 | 1.933 | 12.397 | 0.001374 | 0.643 |  |

表5-2  矩形面源参数表

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 灰渣库 | -116 | -87 | 201 | 12 | 10 | 60 | 4 | 8760 | 正常 | 0.019 |
| 储煤场 | -177 | -93 | 201 | 130 | 11 | 20 | 2 | 8760 | 正常 | 0.017 |

经计算大气污染物源强及计算结果见表5-4。

表5-3  正常工况下大气污染物有组织浓度扩散结果一览表  （单位：mg/m3）

| 序号 | DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 距离（m） | 二氧化硫 |  | PM10 |  | 氮氧化物 |  | 汞 |  | 氨 |  |
|  |  | 预测质量浓度 | 占标率% | 预测质量浓度 | 占标率% | 预测质量浓度 | 占标率% | 预测质量浓度 | 占标率% | 预测质量浓度 | 占标率% |
| 1 | 100 | 3.34E-03 | 0.524 | 9.72E-03 | 1.736 | 2.67E-02 | 8.531 | 7.08E-07 | 0.190 | 5.683E-03 | 2.277 |
| 2 | 125 | 3.59E-03 | 0.584 | 1.06E-02 | 1.896 | 2.93E-02 | 9.371 | 7.66E-07 | 0.205 | 6.259E-03 | 2.504 |
| 3 | 136 | 3.70E-03 | 0.594 | 1.08E-02 | 1.904 | 2.96E-02 | 9.449 | 7.84E-07 | 0.214 | 6.336E-03 | 2.550 |
| 4 | 150 | 3.64E-03 | 0.590 | 1.07E-02 | 1.900 | 2.93E-02 | 9.348 | 7.72E-07 | 0.211 | 6.259E-03 | 2.504 |
| 5 | 175 | 3.44E-03 | 0.548 | 1.00E-02 | 1.784 | 2.75E-02 | 8.811 | 7.32E-07 | 0.194 | 5.914E-03 | 2.369 |
| 6 | 200 | 3.16E-03 | 0.5 | 9.22E-03 | 1.642 | 2.52E-02 | 8.072 | 6.68E-07 | 0.190 | 5.414E-03 | 2.185 |
| 7 | 225 | 2.86E-03 | 0.452 | 8.40E-03 | 1.498 | 2.30E-02 | 7.356 | 6.10E-07 | 0.166 | 4.915E-03 | 1.958 |
| 8 | 250 | 2.84E-03 | 0.452 | 8.26E-03 | 1.474 | 2.27E-02 | 7.255 | 6.04E-07 | 0.166 | 4.877E-03 | 1.958 |
| 9 | 275 | 2.76E-03 | 0.452 | 8.06E-03 | 1.428 | 2.21E-02 | 7.075 | 5.86E-07 | 0.166 | 4.762E-03 | 1.912 |
| 10 | 300 | 2.64E-03 | 0.428 | 7.74E-03 | 1.38 | 2.11E-02 | 6.774 | 5.62E-07 | 0.142 | 4.531E-03 | 1.820 |
| 最大落地浓度及占标率 |  | 3.70E-03 | 0.594 | 1.08E-02 | 1.904 | 2.96E-02 | 9.449 | 7.84E-07 | 0.214 | 6.336E-03 | 2.550 |
| D10%最远距离 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表5-4  大气污染物无组织浓度扩散结果一览表

| 序号 | 灰渣库 |  |  | 储煤场 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 距离（m） | 颗粒物 |  | 颗粒物 |  |
|  |  | 预测质量浓度 | 占标率% | 预测质量浓度 | 占标率% |
| 1 | 10 | 5.78E-02 | 6.42 | 5.32E-02 | 5.91 |
| 2 | 25 | 1.20E-02 | 1.33 | 9.51E-03 | 1.06 |
| 3 | 50 | 3.74E-03 | 0.42 | 3.29E-03 | 0.37 |
| 4 | 75 | 1.98E-03 | 0.22 | 1.71E-03 | 0.19 |
| 5 | 100 | 1.28E-03 | 0.15 | 1.05E-03 | 0.12 |
| 6 | 125 | 9.08E-04 | 0.11 | 7.79E-04 | 0.09 |
| 7 | 150 | 6.87E-04 | 0.07 | 5.61E-04 | 0.06 |
| 8 | 175 | 5.41E-04 | 0.06 | 4.29E-04 | 0.05 |
| 9 | 200 | 4.40E-04 | 0.05 | 3.35E-04 | 0.04 |
| 10 | 225 | 3.65E-04 | 0.04 | 2.61E-04 | 0.03 |
| 最大落地浓度及占标率 |  | 5.78E-02 | 6.42 | 5.32E-02 | 5.91 |
| D10%最远距离 |  | / | / |  |  |

根据本项目估算结果中污染物Pmax为9.449%，1%≤Pmax＜10%，因此确定本项目大气环境影响评价工作等级确定为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，以项目排放的各污染源，经估算模型计算，评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，项目不设置大气环境防护距离，只对污染物排放量进行核算。

5.2污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ942-2018）的规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物有组织排放核算见下表。

表5-5  大气污染物有组织排放核算表

| 序号 | 排放口编号 |  | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率限值（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 情景一 | 颗粒物 | 9.39 | 0.298 | 0.428 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 24.01 | 0.763 | 1.097 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 180.00 | 3.626 | 5.215 |
|  |  |  | 汞 | 0.0171 | 0.000542 | 0.001 |
|  |  |  | 氨 | 2.5 | 0.079 | 0.114 |
|  |  | 情景二 | 颗粒物 | 9.39 | 0.457 | 0.324 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 24.01 | 1.170 | 0.830 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 180.00 | 8.771 | 6.227 |
|  |  |  | 汞 | 0.0171 | 0.000832 | 0.001 |
|  |  |  | 氨 | 2.5 | 0.122 | 0.087 |
|  |  | 情景三 | 颗粒物 | 9.39 | 0.755 | 1.072 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 24.01 | 1.933 | 2.744 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 180.00 | 12.397 | 17.604 |
|  |  |  | 汞 | 0.0171 | 0.001374 | 0.002 |
|  |  |  | 氨 | 2.5 | 0.201 | 0.285 |
| 合计 |  |  |  |  | 颗粒物 | 1.825 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 4.671 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 29.046 |
|  |  |  |  |  | 汞 | 0.0033 |
|  |  |  |  |  | 氨 | 0.485 |

## 6大气污染防治措施及其可行性论证

（1）有组织废气

本工程新建35MW燃煤热水锅炉烟气治理措施为SNCR脱硝+石灰石-石膏法脱硫+布袋除尘器。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表7燃煤锅炉脱硝可行技术为低氮燃烧、SNCR法、SNCR-SCR 联合脱硝、SCR法、低氮燃烧+SNCR 法、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝、低氮燃烧+SCR法、臭氧氧化结合碱液吸收他；脱硫可行技术为石灰石-石膏法、钠碱法、双碱法、氨法、氧化镁法、烟气循环流化床法、喷雾干燥法、炉内喷钙法、密相干塔法；颗粒物处理的可行技术为旋风除尘和袋式除尘；汞及其化合物处理可行技术为协同控制。本项目35MW锅炉采用“SNCR脱硝技术+石灰石-石膏法脱硫+布袋除尘技术”处理燃烧产生的二氧化硫、颗粒物及氮氧化物，汞及其化合物为布袋除尘器协同控制，处理后的污染物能够保证达标排放，因此本项目锅炉环保设施为可行技术。

1)除尘技术原理

布袋式除尘器是是利用纤维性滤袋捕集粉尘的除尘设备。其工作原理是:用滤袋进行过滤与分离粉尘颗粒时，可以让含尘气体从滤袋外部进入到内部，把粉尘分离在滤袋外表面，也可以使含尘气体从滤袋内部流向外部，将粉尘分离在滤袋内表面。随着滤尘过程不断进行，滤袋内表面捕集的粉尘越来越厚，粉尘层阻力增大，当阻力达到一定值时.除尘器就清除滤袋上的积尘。影响袋式除尘器性能的主要因素是粉尘特性、滤料的选择、过滤风速的影响、清灰方式的影响等，其中滤料的选择十分关键

袋式除尘器粉尘适应性强，不受粉尘比电阻等性质的影响:在新建或改造电厂中都适用，并可在范围很宽的温度、压力和粉尘负荷条件下运行，因此袋式除尘器在无烟煤电厂锅炉、循环流化床锅炉及干法脱硫装置的烟气治理中具有优势:适用于排放要求严格的地区。袋式除尘器除尘效率高，对细颗粒粉尘去除率高;设备阻力较大，主要包括除尘器结构的压力损失、清洁滤袋的压力损失、滤袋上粉尘层的压力损失;技术适应性强，不受粉尘比电阻影响适用较大范围的进口粉尘浓度，含尘量低时效率也比较高;袋式除尘器受滤料的耐温和耐腐蚀等性能的影响，且不适于净化潮湿、黏性粉尘:一次性投资及占地面积较大:袋式除尘器滤袋易损坏，因此运行费用高，维护工作量大:对制造、安装、运行、维护都有较高要求。

袋式除尘器可去除烟气中的颗粒物和重金属(如汞)。袋式除尘器的设计除尘效率可达 99.9%以上，因此可实现颗粒物的极低排放，比较适用于环保要求严格的环境敏感区。由于大多数重金属在燃烧过程中蒸发，然后冷凝到颗粒物(例如飞灰)表面。多数金属在常见空气污染控制设备的工作温度下蒸汽压力都足够低，这样重金属就在颗粒物上冷凝。因此利用袋式除尘器对重金属也有去除效果。

2）烟气脱硫治理措施

本项目采用石灰石湿法脱硫工艺，采用石灰石为脱硫剂。该工艺采用石灰石做脱硫吸收剂，石灰石与水混合，制成吸收浆液。在吸收塔内，烟气中的SO2与浆液中的CaCO3以及鼓入的氧化空气进行化学反应生成二水石膏，SO2被脱除。吸收塔排出的石膏浆液经脱水装置脱水后回收。脱硫后的烟气经除雾器去水后进入烟囱或湿电排向大气。

烟气从吸收塔下侧进入，与吸收浆液逆流接触，在塔内CaCO3与SO2、H2O进行反应，生成CaSO3·1／2H2O和CO2；对落入吸收塔浆浆池的CaSO3·1／2H2O和O2、H2O再进行氧化反应，得到脱硫副产品二水石膏。

整个吸收过程主要分为吸收和氧化两个步骤。

吸收过程，在吸收塔内进行：

石灰石浆液吸收液：

CaCO3＋SO2＋1/2H2O—CaSO3·1/2H2O＋CO2

CaSO3·1/2H2O＋SO2＋1/2H2O—Ca(HSO3)2

氧化过程，在氧化塔内进行：

2CaSO3·1/2H2O＋O2＋3H2O—2CaSO4.2H2O

Ca(HSO3)2＋1/2O2＋2H2O—CaSO4·2H2O＋SO2。

3）烟气脱硝治理措施

选择性非催化还原法脱硝工艺（以下称SNCR），是在没有催化剂存在条件下，利用还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水的一种脱硝方法。该方法首先将含有氨基的还原剂喷入炉膛内适合的温度区域。高温下，还原剂迅速分解为氨并与烟气中的氮氧化物进行还原反应生成氮气和水。该法以炉膛为反应器，投资相对较低，施工期短。

选择性非催化还原(SNCR)脱除NOX技术是把含有NHx基的还原剂（如氨气、氨水或者氨水等）喷入炉膛温度为850～1100℃的区域，与NO发生还原反应生成N2和水。还原NOx的主要方程式为：

6NO+4NH3	=>	5N2	+6H2O

4NO+4NH3+O2=>4N2+6H2O

采用该方法要解决好两个问题:一是氮的喷射点选择，SNCR还原NO的反应对于温度条件非常敏感，要保证在锅炉负荷变动的情况下，喷入的氨均能在950~1050C范围内与烟气反应在炉墙上开设多层氨喷射口。二是喷氮量的选择要适当，少因此则无法达到预期的脱除NOx的效果，但氨量过大，将在尾部受热产生硫酸铵，从而堵塞并腐蚀空气预热器，因此要求尾部烟气中允许的氮的泄隔量应小于5ppm，在这一条件限制下，非催化烟气喷氨脱硝法的NOx降低率为30%~70%。

4）汞及其化合物治理措施

本项目使用的生物质燃料，项目原料含有部分为有机汞。烟气中汞的存在形式主要有三种:元素汞 (Hg)、二价汞(HgCl2、Hgo)和被粉尘吸附的颗粒汞。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行性技术推荐的可行技术，汞及其化合物可采用烟气脱硝+静电除尘/布袋除尘+烟气脱硫的组合技术进行协同控制。烟气排放 Hg主要以游离态Hg分子与Hg离子形态存在。除尘、脱硫、脱硝系统均具有一定的除汞效果。电/袋式除尘器对去除游离 Hg分子具有一定的去除效果，脱硫系统中石灰石会与H离子产生反应，对Hg2离子具有一定的去除效果，脱硝系统中的催化剂可将游离态Hg分子化成Hg2离子，对除Hg有一定的去除效果。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)，烟气脱硝、除尘和脱硫等环保设施对汞及其化合物具有协同脱除效果，脱除效率约70%。

5）烟囱合理性分析

本项目建成后锅炉共用45高烟囱（烟塔合一），根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，14MW以上锅炉，烟囱最低允许高度45m。项目周边200m范围内最高建筑为项目西侧和北侧的时代新城小区，小区内居民楼为8层，高度低于30m。本次项目新建烟囱45米，高于周边最高建筑3m以上。本项目锅炉符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

考虑29MW热水锅炉和新建35MW热水锅炉同时供热工况，经预测锅炉烟囱烟气占标率Pmax为9.449%，锅炉烟气能够达标排放。

综上，本项目29MW热水锅炉和新建35MW热水锅炉共用45米高排气筒可行。

（2）无组织废气

本项目产生的无组织废气主要为灰渣库产生的粉尘和脱硝过程中产生的氨逃逸。灰渣库密闭，储煤场四周设置防风抑尘网，定期采取洒水降尘的措施，厂界颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求。本项目的脱硝方法为炉内喷淋尿素，合理控制尿素的喷淋量以及其分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间等措施，确保氨与烟气中氮氧化物具备良好的接触，降低氨的逃逸量。采取上述废气污染防治措施后，氨厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求。

## 7环境管理与监测

7.1环境管理

环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。为了最大限度地减轻施工作业及生产工艺过程中对环境的影响，确保工厂环保安全高效的生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

④项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，检查、监督各单位环保制度的执行情况；

⑥建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等；

7.2监测计划

建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据，主要包括大气、噪声、固废监测。

根据本项目产生污染物的特点，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），燃煤锅炉在正常运行工况下，需监测二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物和氨。现有监测计划监测指标包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物、氨和林格曼黑度，涵盖锅炉运行时产生的污染物。因此，本项目建成后，仍按现有监测计划执行。

表7-1  环境跟踪监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 排气筒DA001 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 自动监测 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值标准 |
|  |  | 林格曼黑度、汞及其化合物 | 1次/季度 |  |
|  |  | 氨 | 1次/季度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 1次/季度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  |  | 氨 | 1次/季度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |

## 8大气环境影响评价结论与建议

8.1结论

8.1.1项目概况

本项目位于双鸭山市四方台区振兴中路以南、时代新城小区东南侧原有四方台主城区锅炉房厂区内，厂区中心坐标为经度131°20'29.4354"，纬度46°35'40.4490"。项目东侧为村屯、北侧为振兴中路、西侧为时代新城小区、南侧为空地。本项目在原有锅炉房内进行改建，不新增占地。项目总投资4100万元，拆除现有14MW燃煤锅炉，新建35MW燃煤热水过滤。

8.1.2环境质量现状分析结论

本项目所在区域环境空气均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，为达标区。特征污染物均能够满足相应质量标准，区域环境质量较好。

8.1.3环境影响分析结论

本项目锅炉燃料燃烧废气经“SNCR脱硝技术+湿法脱硫（石灰石）+布袋除尘技术”等措施处理后，通过45m高排气筒（DA001）排放。储煤场四周设置防风抑尘网，灰渣库密闭，定期洒水降尘的措施降尘。通过以上措施处理后的污染物排放浓度与排放速率均符合相应排放标准的要求，环境影响可接受。

8.2建议

（1）定期对各类环保设备进行维修，确保其正常有效运转。

（2）严格执行建设项目“三同时”制度，落实环保防治措施，确保环保资金及时到位。

（3）认真执行国家及黑龙江有关项目建设的环保法律、法规，落实专人负责环保工作。

项目所在位置

# 附图1  项目地理位置图

# 附图2  环境保护目标图

DW001

生活污水排放口

危险废物

贮存点

排污

沉淀池

DA001

石膏库

# 附图3  平面布置图

本项目位置

# 附图4  双鸭山市生态环境保护单元分布图

| 项目北侧 | 项目南侧 |
| --- | --- |
| 项目西侧 | 项目东侧 |

附图5  现场照片

本项目位置

附图6  双鸭山声环境功能区划图

# 附件1 本项目纳入双鸭山市供热总体规划的请示函

# 附件2 燃料分析单

# 附件3 环评批复

建设项目环境保护评估报告备案登记表

双鸭山市环境保护局关于双鸭山市四方台区“三供一业”(四方台主城区供热)基础设施改造项目环境影响报告表的批复

关于双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造建设项目一期工程环境影响报告表的批复

# 附件4总量认定的函

# 附件5 排污许可证

# 附件6 验收意见

# 附件7 总量核算的说明

本项目安装1台35MW燃煤热水锅炉。锅炉年运行2129.98h。本项目燃烧生煤量为20363t/a。

（一）基准烟气量

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中理论公式法计算本项目锅炉的基准烟气量。

式中： ——理论空气量，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，%，取38.66；

Sar—收到基硫的质量分数，%，取0.16；

Har—收到基氢的质量分数，%，取2.53；

Oar—收到基氧的质量分数，%，取13.25；

Nar—收到基氮的质量分数，%，取0.68;

Qnet，ar—收到基地位发热量，kJ/kg，18080kJ/kg。

经计算，本项目理论空气量V0为3.671Nm3/kg,Vgy为6.382Nm3/kg

- 总量控制因子

本项目大气污染物排放总量控制因子如下：

废气：颗粒物、SO2、NOX

- 核定排放量

按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中许可排放量公式核算：

式中：E年许可——锅炉排污单位污染物年许可排放量，t；

Ci——第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值mg/m3

Vi——第i个主要排放口基准烟气量，Nm3/m3；

Ri——第i个主要排放口年燃料使用量，t；

δi——第 i 个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，二氧化硫0.8、氮氧化物1.0、颗粒物1.0

颗粒物核定排放量=6.382Nm3/kg×20363t/a×50mg/m3×10-9=6.498t/a

SO2核定排放量=6.382Nm3/kg×20363t/a×300mg/m3×0.8×10-9=31.189t/a

NOX核定排放量=6.382Nm3/kg×20363t/a×300mg/m3×10-9=38.987t/a

# 附件8 监测报告

# 附件9 验收监测报告

# 附件10 委托处置协议

# 附件11危险废物处置协议

# 附件12生态环境分区管控报告