建设项目环境影响报告表

项目名称：      双鸭山双林医院建设项目       
建设单位：           双鸭山双林医院          
编制日期：             2025年8月           
中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.png]«){
i
%

eI TG

EXIIEYSS

ENESE)

AL

UG (L SOUPR 2 5 7 e T 5 PR B4 s o e 8 o






目录
- 1 -

一、建设项目基本情况

- 11 -

二、建设项目工程分析

- 34 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

- 45 -

四、主要环境影响和保护措施

- 77 -

五、环境保护措施监督检查清单

- 80 -

六、结论

- 81 -

建设项目污染物排放量汇总表



附图1：本项目在双鸭山市环境管控单元分布图上的位置
附图2：地理位置图
附图3：平面布置图

附图4：双鸭山市中心城区声环境功能区划分图

附图5：环境保护目标分布图
附图6：现场照片
附件1：民办非企业单位登记证书
附件2：医疗机构执业许可证
附件3：检测报告

附件4：租赁协议
附件5：生态环境分区管控分析报告
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	双鸭山双林医院建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	路春燕
	联系方式
	13009786086

	建设地点
	黑龙江省双鸭山市尖山区六马路西段

	地理坐标
	（131度9分22.528秒，46度38分44.766秒）

	国民经济

行业类别
	Q8411综合医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生108医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842

	建设性质
	(（新建（迁建））
(改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

（超五年重新审核项目）     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	200.00
	环保投资（万元）
	5.5

	环保投资占比（%）
	2.75
	施工工期
	3个月（2025年10月~2025年12）

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	1880

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表的要求，项目专项设置情况参照表1-1。
表1-1 专项评价设置情况一览表
专项评价类别

设置原则

本项目建设情况

是否专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）：新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水不直接排放

否

环风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目涉及的危险物质存储量未超过临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水

否



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析（“一图一表一说明”）
“一图”指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。“一表”指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。“一说明”指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设。本项目“一图”“一表”“一说明”相关分析如下：
“一图”

本项目位于双鸭山市重点管控单元，本项目与环境管控单元对照分析示意图见下图。
[image: image81.jpg]L R e S e e ot B ot T B e B A T

XXT%LIJTIT”F&%EF IREIY R "TE@

w

IHREERE
- SR
I RS AR
I ARSI

RN R FIRTRIRURTRLE YN L VL YO LW W My WL WL R R HY RY R R B RURLRURU R R RURTY





图1-1  本项目与环境管控单元叠加图

（2）“一表”
本项目与“三线一单”符合性分析见下表：
表1-2  生态环境准入清单管控要求符合性分析

一、生态保护红线
管控单元类别
/
管控要求
/
符合性分析
本项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区，项目选址不位于世界自然遗产地、国家自然遗产地、国家自然与文化双遗产地，国家级、省级和市（州）级自然保护区，世界级、国家级和省级地质公园，国家级和省级风景名胜区，国家重要湿地，国家湿地公园，国家级和省级森林公园，千人以上集中式饮用水源保护区，国家级和省级水产种质资源保护区；集中连片优质耕地（指五千亩以上耕地大坝永久基本农田）；公益林地（指国家重要生态公益林）；生态敏感区和生态脆弱区（指石漠化敏感区）等区域，符合生态保护红线保护要求。项目不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号），《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）及《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）中要求，本项目不位于生态保护红线范围区，满足生态保护红线管控要求。
二、环境质量底线
水环境
管控单元类别
地下水环境一般管控区
管控要求
符合性分析
环境风险防控
1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

本项目为一级综合医院项目，属于医疗机构，不属于重点单位，本项目采取分区防渗措施，不会对土壤及地下水环境产生影响，符合要求。
大气环境
管控单元类别
大气环境受体敏感重点管控区
管控要求
符合性分析
空间布局约束
一、区域内原则上禁止布局高污染项目。严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

二、利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目为医院，不属于“两高”项目；不属于水泥窑、生活垃圾处置、危险废弃物等固废伴生水泥项目。
污染物排放管控
一、推广使用电、天然气等清洁能源。

二、提升环境管理水平，减少污染物排放。

三、支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。
本项目供暖采用市政管网集中供暖，不涉及燃煤锅炉，符合要求。
环境风险防控
执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。”
本项目为医院项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业
管控单元类别
大气环境布局敏感重点管控区
管控要求
符合性分析
空间布局约束
1.区域内原则上禁止布局高污染项目。严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻

璃等行业产能置换实施办法。

2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托

现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。

本项目为医院，不属于“两高”项目；不属于水泥窑、生活垃圾处置、危险废弃物等固废伴生水泥项目。
污染物排放管控
1.推广使用电、天然气等清洁能源。 

2.提升环境管理水平，减少污染物排放。 

3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循 

环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。

本项目供暖采用市政管网集中供暖，不涉及燃煤锅炉，符合要求。
环境风险防控
严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区 

和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。

本项目为医院项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业
三、资源利用上线及环境准入清单
环境准入清单
环境管控单元名称
尖山区城镇空间
环境管控单元编码
ZH23050220001
管控单元类别
重点管控单元
管控要求
项目符合性分析
空间布局约束
1.执行“1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。” 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目为一级医院项目，属于医疗机构，不属于危险化学品生产项目，不属于畜禽养殖项目、不属于“两高”行业、不属于水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，符合管控要求。
污染物排放管控
1.执行“加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。” 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。

本项目供暖为供热管网集中供暖，院区不设置锅炉。符合管控要求。
环境风险防控
1.执行“化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。” 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。”

本项目不属于化工、有色金属冶炼、焦化等行业企业等行业，符合管控要求。
资源利用效率要求
1.执行“1）推进污水再生利用设施建设。2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。”2.高污染燃料禁燃区同时执行“1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。”
本项目位于高污染燃料禁燃区。本项目使用符合标准的节水器具。本项目使用所有能源均为电能。本项目供热为集中供热，不设置锅炉。符合资源开发效率要求。
（4）“一说明”
由上表可知，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(黑政发〔2020〕14号)、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(双政规〔2021〕2号)及《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）中要求。

根据双鸭山双林医院建设项目“三线一单”分析成果，双鸭山双林医院建设项目位置涉及双鸭山市尖山区；双鸭山双林医院建设项目与生态保护红线无交集；与自然保护地无交集；与饮用水水源保护区无交集；与国家级水产种质资源保护区无交集；与环境管控单元优先保护单元无交集；与环境管控单元重点管控单元有交集，占区块面积的100%；与环境管控单元一般管控单元无交集。

	其他符合性分析
	2、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中“三十七、卫生健康”中的“1、医疗卫生服务设施建设”。本项目为双鸭山双林医院建设项目，属于基本医疗设施建设，因此本项目建设符合国家产业政策要求。 
3、选址合理性分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区六马路西段，用地性质为建设用地，医院利用一栋独栋5层商业楼（原为双鸭山市民康医院诊疗楼）及东侧一栋居民楼内一层车库及仓库（原为双鸭山市民康医院配套服务用房及污水处理站）进行建设，商业楼内布置诊疗用房及住院病房，车库及仓库内仅布置仓库及污水处理站，污水处理设施利用原双鸭山市民康医院现有污水处理设施。项目选址远离易燃、易爆物品的生产和储存区；并远离高压线路及其设施；不邻近少年儿童活动密集场所；不污染、影响城市的其他区域。项目所处位置为双鸭山城市集中建设区，交通便利，有利于开展医疗服务。项目周边500m范围内现状主要为居住区和商业区，不存在工业、企业等污染源，项目所在地为污水处理厂污水管网覆盖区域，项目污水接管排放可行。

本项目运营期产生的废水为诊疗、生活及粪便污水，医院废水均得到了合理处置，不会对地表水环境造成影响。本项目运营期废气主要为污水处理站恶臭，污水处理采用“活性污泥法+消毒”工艺，氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放限值的要求，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。本项目对环境空气影响可以接受。生活垃圾交由市政环卫部门处理。未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶(袋)不属于危险废物，根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》，应在产生源头进行分类收集，单独贮存，委托回收企业处置。医疗废物（含检验室废液）集中收集在医疗废物暂存间，委托有资质单位处理。污水处理站污泥、栅渣及化粪池污泥在进行消毒处理后按危险废物委托有资质单位处置。选用低噪声、低振动设备，建筑采用隔声、基础减振，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此本项目建设对周围居民产生的环境影响较小。
本项目区及周围无自然保护区，无风景名胜区，也未发现珍稀保护动植物。项目的建设可大大方便周围小区居民就医，且交通方便，水、电、供暖等基础设施齐全，环境相对安静。根据《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]），本项目的选址可行性分析如下所示。本项目的选址可行性分析如下。
表1-4  选址合理性情况对比分析表

序号
《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]）规定
本项目情况
符合性
1
考虑患者就诊方便，新建院区宜选择靠近道路、公共交通及其他交通工具可及的地段；
本项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区六马路西段，医院周围路网发达，交通便利。
符合
2
尽量靠近并利用现有给水排水、供电、通信、热力、燃气等市政公用基础设施
工程建设可以充分利用城市配套设施，依托城市供水、供电等公用工程设施。
符合
3
环境宜安静，应远离污染源
本项目周围没有工业污染源分布。
符合
4
地形规整平坦、周地便于规划布局，地质构造稳定，有利于结构安全与抗震，还应避免选择低洼易受洪水侵害的地段
医院所处位置地形平整，房屋内部布局可以满足本项目需求。
符合
5
应远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施
周边无相应设施。
符合
6
不应临近少年儿童活动密集场所
本项目不临近幼儿园、全日制义务教育中小学校、儿童游乐场所等少年儿童活动密集场所。
符合
7
不应污染、影响城市的其他区域
由工程分析和主要环境影响和保护措施可知，工程运行后，在认真落实本项目提出的各项污染防治措施的基础上，污染物均达标排放，对环境影响可接受
符合
本项目建设地点位于黑龙江省双鸭山市尖山区六马路西段，本项目设置独立的内部通道，且周边无具有合法资质的幼儿园、全日制义务教育中小学校、食品生产单位。综合分析，本项目符合《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]）对选址的有关规定，医院选址合理可行。

本项目单独设立排水管网，与居民生活污水排放系统分隔开。因此污水处理站设计及选址合理。
与《医疗机构血液透析室基本标准(试行)》符合性分析

本项目设置血液透析室，本项目与《医疗机构血液透析室基本标准(试行)》符合性分析见下表。
表1-5 本项目与《医疗机构血液透析室基本标准(试行)》相符性分析情况一览表

文件要求
本项目情况
相符性
分区布局
布局和流程应当满足工作需要，符合医院感染控制要求，区分清洁区和污染区。具备相应的工作区，包括普通透析治疗区、隔离透析治疗区、水处理间、治疗室、候诊区、接诊区、储存室、污物处理区和医务人员办公区等基本功能区域。开展透析器复用的，还应设置复用间。
本项目布局和流程符合医院感染控制要求，区分清洁区和污染区。本项目将按要求配备相应的工作区，包括普通透析治疗区、隔离透析治疗区、水处理间、治疗室、候诊区、接诊区、储存室、污物处理区和医务人员办公区等基本功能区域。本项目开展透析器复用。
相符
人员
（一）至少有2名执业医师，其中至少有1名具有肾脏病学中级以上专业技术职务任职资格。20台血液透析机以上，每增加10台血液透析机至少增加1名执业医师；（二）每台血液透析机至少配备0.4名护士；（三）至少有1名技师，该技师应当具备机械和电子学知识以及一定的医疗知识，熟悉血液透析机和水处理设备的性能结构、工作原理和维修技术；（四）医师、护士和技师应具有3个月以上三级医院血液透析工作经历或培训经历。

本项目将按要求配置人员
相符
房屋和设施
（一）每个血液透析单元由一台血液透析机和一张透析床（椅）组成，使用面积不少于3.2平方米；血液透析单元间距能满足医疗救治及医院感染控制的需要；（二）透析治疗区内设置护士工作站，便于护士对患者实施观察及护理技术操作；（三）水处理间的使用面积不少于水处理机占地面积1.5倍；（四）治疗室等其他区域面积和设施能够满足正常工作的需要。 

本项目每个血液透析单元由一台血液透析机和一张透析床组成，共设置11台血液透析机，使用面积共125.95平方米；血液透析单元间距能满足医疗救治及医院感染控制的需要；透析治疗区内设置护士工作站，便于护士对患者实施观察及护理技术操作；本项目纯水处理将按要求布置，保证不少于水处理机占地面积1.5倍；治疗室等其他区域面积和设施能够满足正常工作的需要。
相符
设备
（一）基本设备：三级医院至少配备10台血液透析机，其他医疗机构至少配备5台血液透析机；配备满足工作需要的水处理设备、供氧装置、负压吸引装置，必要的职业防护物品；开展透析器复用的，应当配备相应的设备。（二）急救设备：心脏除颤器、简易呼吸器、抢救车。（三）信息化设备：至少具备1台能够上网的电脑。
（一）本项目配备11台血液透析机；配备满足工作需要的水处理设备、供氧装置、负压吸引装置，必要的职业防护物品；本项目不开展透析器复用。（二）急救设备：配备心脏除颤器、简易呼吸器、抢救车。（三）信息化设备：至少具备1台能够上网的电脑。
相符
规章制度
（一）建立质量管理体系，制定各项规章制度、人员岗位职责、相关诊疗技术规范和操作规程。规章制度至少包括医院感染控制及消毒隔离制度、透析液和透析用水质量监测制度、医院感染监测和报告制度、设备设施及一次性物品的管理制度、患者登记和医疗文书管理制度、医务人员职业安全管理制度等。
本项目按要求建立质量管理体系，制定各项规章制度、人员岗位职责、相关诊疗技术规范和操作规程。规章制度至少包括医院感染控制及消毒隔离制度、透析液和透析用水质量监测制度、医院感染监测和报告制度、设备设施及一次性物品的管理制度、患者登记和医疗文书管理制度、医务人员职业安全管理制度等。
相符
4、与《双鸭山市国土空间总体规划（2021—2035年）》《黑龙江省人民政府关于<双鸭山市国土空间总体规划（2021—2035年）>的批复》（黑政函〔2024〕54号）符合性分析
《双鸭山市国土空间总体规划（2021—2035年）》及其批复中要求：

“二、筑牢安全发展的空间基础。到2035年，双鸭山市耕地保有量不低于1589.97万亩，永久基本农田保护面积不低于1367.00万亩，生态保护红线不低于5645.45平方千米，城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.25倍以内。明确城市水体保护、绿地系统、基础设施建设以及自然灾害和洪涝风险防控等控制线，落实战略性矿产资源、历史文化保护等安全保障空间，全面锚固高质量发展的空间底线。

三、优化国土空间开发保护格局。以“三区三线”为基础，细化落实主体功能区战略，构建“一屏一区五廊，一主一副一轴”的市域国土空间开发保护总体格局。共建东部城市组团，打造双-宝-饶城镇发展轴，促进城矿协同发展和城乡融合发展。建设现代农业一二三产融合发展示范基地，打造高效现代农业、山林特色经济、生态互贸农业发展片区，突出特色农业布局。建设以完达山脉为屏障，以安邦河、七星河、挠力河等河流及临近湿地为廊道的生态安全格局，构建东北黑蜂等生物多样性保护网络。”

本项目为医院建设项目，位于双鸭山市尖山区六马路西段，用地性质为建设用地，医院利用一栋独栋5层商业楼（原为双鸭山市民康医院诊疗楼）及东侧一栋居民楼内一层车库及仓库（原为双鸭山市民康医院配套服务用房及污水处理站）进行建设，占地范围全部位于双鸭山市城镇开发边界范围内，不占用基本农田，不在生态保护红线范围内，符合“三区三线”管控要求,符合与《双鸭山市国土空间总体规划（2021—2035年）》《黑龙江省人民政府关于<双鸭山市国土空间总体规划（2021—2035年）>的批复》（黑政函〔2024〕54号）中管控要求。
5、与《双鸭山城市总体规划（2010—2030年）》符合性分析
《双鸭山城市总体规划（2010—2030年）》提出双鸭山市“东北地区重要的煤电化基地，黑龙江省东部重要的中心城市，宜居山水生态园林城市”的城市定位，从双集一体、城乡统筹、产业发展、空间布局、综合交通、公共设施、景观特色等进行了充分研究部署。贯彻落实振兴东北老工业基地的国家战略，把握住资源型城市转型机遇，全面提升双鸭山城市的综合实力；以资源和生态环境为前提，协调发展和保护的关系，加强水、土地、能源的节约与合理利用，促进双鸭山市的可持续发展。

本项目为医院建设项目，位于双鸭山市尖山区六马路西段，用地性质为建设用地，医院利用一栋独栋5层商业楼（原为双鸭山市民康医院诊疗楼）及东侧一栋居民楼内一层车库及仓库（原为双鸭山市民康医院配套服务用房及污水处理站）进行建设，用地符合《双鸭山城市总体规划（2010—2030年）》用地规划要求，符合《双鸭山城市总体规划（2010—2030年）》要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 项目基本情况

本项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区六马路西段，用地性质为建设用地，利用一栋独栋5层办公楼（原为双鸭山市民康医院诊疗楼）及东侧一栋建筑内一层车库及仓库（原为双鸭山市民康医院配套服务用房及污水处理站）进行建设，办公楼内布置诊疗用房及住院病房，车库内及仓库内仅布置仓库及污水处理站，污水处理设施利用原双鸭山市民康医院现有污水处理设施。

医院总建筑面积2186.18m2，总占地面积约1880m2，医院设置住院总床数为29张，设置透析床位11张，属于一级综合医院。

院内主要设有内科、外科、妇科、中医科、理疗室、肾病学专业等临床科室，设有放射科、药剂科、检验科、彩超室、心电室等医技科室。院内不设传染科室及病房，医院职工总人数20人，年门诊最大接诊量为8700人（日平均接诊人数为29人）。本项目不设置食堂，不设置中药代煎业务。

本项目根据病人医院检测资料，若具有传染性梅毒或艾滋病患者、丙肝患者以及开放性肺结核、其他传染病需要隔离的严重呼吸道传染病等，本院不接收此类传染病患者为其提供血透服务，建议到传染病医院或卫生行政部门指定的医疗机构进行血液透析。
本项目建设情况如下：

1层设有：等候大厅、透析室（11张透析床，配置血透机11台）、水处理室（设置1套反渗透纯水处理设备，处理能力为0.5t/h）、消防控制室；
2层设有：值班室、彩超室、心电室、内科、外科、中医科、妇科、处置室、化验室；

3层设有：值班室、输液室、病房、处置室、护士站；

4层设有：诊室、输液室等；
5层设有：值班室、办公室、输液室、医生休息室、更衣室、理疗室、处置室等。

[image: image73][image: image74][image: image2.png]ER, iTRA—E,
BHE M 23875m?

TR,
#1916 40m?

kA IR, TR A~
B, BHER 2303m





图2-1  医院总平面布置图
本项目不涉及辐射内容，报告不对辐射进行评价，如果项目涉及辐射内容，另作环境影响评价。本项目主要建设内容见表2-1。
表2-1  本项目建设内容一览表

建设内容

建设规模及内容

备注

主体工程（门诊住院楼）
1层
建筑面积383.28m2，设置等候大厅、透析室（11张透析床，配置血透机11台）、水处理室（设置1套反渗透纯水处理设备，处理能力为0.5t/h）、消防控制室。
房屋利旧
2层
建筑面积383.28m2，设置值班室、彩超室、心电室、内科、外科、中医科、妇科、处置室、化验室。
房屋利旧
3层
建筑面积383.28m2，设置值班室、输液室、病房、处置室、护士站，设住院床位29张。
房屋利旧
4层
建筑面积383.28m2，设置诊室、输液室等。
房屋利旧

5层
建筑面积383.28m2，设置值班室、办公室、输液室、医生休息室、更衣室、理疗室、处置室。
房屋利旧

储运工程
医疗废物暂存间
单独设置封闭的医疗废物暂存间，位于门诊住院楼东侧，内设医疗废物暂存桶，分类分区暂存，面积约8m2。贮存能力2t，最大暂存量为0.05t。
新建
库房
本项目库房位于门诊住院楼东侧相邻楼房一层内，设置盐库房，干库房，湿库房，消毒液库房等储存区域。建筑面积238.75m2。
房屋利旧

辅助工程

办公室
办公室位于5F，供主要管理人员及医生办公使用。
房屋利旧

更衣室
位于5F，供医护人员更换工作服。
接诊区

位于1F，用于接待门诊及待透析人员。
污水处理站
本项目污水处理站位于门诊住院楼东侧相邻楼房一层内，建筑面积23.03m2，设置一套一体化医疗废水处理设施，处理能力为10m3/d；主要工艺为“活性污泥法+二氧化氯消毒”。
水处理室
位于1F，设置1套双级反渗透纯水处理设备，处理能力为0.5t/h，用于透析用水、透析机消毒等用水。
公用

工程

给水

自来水管网提供

依托

供电

供电局提供

依托

供热

冬季供暖由市政集中供热，房屋制冷采用电空调制冷
依托

供氧
设置2个氧气瓶，单个氧气瓶液氧容量40L
排水

本项目外排废水主要为诊疗、生活、粪便污水及纯水制备浓水。不含“汞、铬、氰化物”等重金属废水。粪便污水排入专用化粪池，经化粪池处理后与其他废水经污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中表2预处理标准后经DW001排放口排入市政管网进入双鸭山龙江环保水务有限责任公司进一步处理，经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后进入安邦河。
污水处理站利旧
环

保

工

程

废水

处理

污水处理站
本项目利用原双鸭山市民康医院现有的污水处理设备，处理工艺采用“活性污泥法+二氧化氯消毒”，属于可行性技术。粪便污水排入专用化粪池，经化粪池处理后与其他废水经污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中表2预处理标准后经DW001排放口排入市政管网进入双鸭山龙江环保水务有限责任公司进一步处理，经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后进入安邦河。

污水处理站设调节池、活性污泥池、消毒池、事故池。
利旧
应急事故池

本项目设置容积为2.5m3的应急事故池，事故池的建设符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定的“非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”要求。

利旧
废气

处理

本项目产生的废气为污水处理设备臭气。

污水处理站恶臭：污水处理站各池体加盖密封，污水处理站设置为密闭空间，内设置有专用负压吸风装置，污水处理站恶臭经收集至活性炭吸附装置处理后经废气排放管道引接至门诊住院楼院内侧经楼顶15m高排气筒（DA001）有组织排放，氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值要求，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。
新建
噪声

处理

选用低噪声设备、隔声和减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类标准。
新建
固体

废物
生活垃圾由当地市政环卫部门统一收集后处理。医疗废物（含检验室废液），集中暂存在医疗废物暂存间，委托有资质单位处理。未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶(袋)不属于危险废物，根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》，应在产生源头进行分类收集，单独贮存，委托回收企业处置。污水处理站污泥、栅渣及化粪池污泥根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3.1的规定，属于危险废物，进行消毒处理，监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）中污泥控制标准（粪大肠菌群数不大于100MPN/g，蛔虫死亡率>95%）后再按危险废物委托有资质单位处置。废活性炭暂存至医疗废物暂存间内单独区域，定期交有资质单位处理。
新建
防渗措施
①为了防止对项目区地下水水质污染，污水处理站采用地上一体化污水处理设备，地面采用高标号防渗水泥硬化，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。事故池防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。
②医疗废物暂存间地面及裙脚，采用2mm 厚的高密度聚乙烯，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s防渗层的渗透量，地面、裙脚采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，暂存间外贴明显标识。防渗能力满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

③本项目在污水处理站内设污泥池，污泥池容积1m3（1m×1m×1m），用于暂存污水处理站产生的栅渣、污泥。污泥池有效容积不小于处理系统24h产泥量，满足不小于1m3要求。符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的规定。本项目污泥池、化粪池，采用严格防渗措施，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；污水收集与排放统一采用PPR管，污水管接口采取严格的密封措施，管道铺设走向须明确清晰，易于监督和维护，防止管道破损渗漏。同时设置防漏裙脚和警示标识。
新建
环境风险

消毒剂贮存于设备间内，建立健全安全操作规程，对消毒系统运行状态做好记录，编制企业应急预案，于当地环保部门备案，并定期演练。
/
依托工程

双鸭山龙江环保水

务有限责任公司
双鸭山龙江环保水务有限责任公司位于双鸭山市集贤县高丰村村西北处。占地面积60000m2，厂区内主要构筑物包括：调节池、提升泵房、沉砂池、初沉池、污泥池、二沉池、加药间、絮凝池、防渗沉淀池、加氯间、消毒池、污泥处理池、风机房、水泵房、锅炉房、综合楼、维修间等，污水处理厂采用A2/O处理工艺，污水处理规模为10万m3/d，经处理后的污水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终进入安邦河。双鸭山龙江环保水务有限责任公司剩余处理水量约900m3/d。
依托

3、服务规模
本项目建成后，设置住院床位29张，预计年门诊最大接诊量为8700人（日平均接诊人数为29人），其中年可接待透析人数约3000人次。具体情况见下表：
表2-2 主要门诊接待情况一览表
序号
名称
设计接待量
床位数量
备注
1
门诊
5700
/
2
透析门诊
3000人次/年
11床
平均1人次血透时间4h，考虑设备清洗消毒，准备时间，接诊时间，等待检查时间，平均每台设备一天血透按1人次计，其中1台血透机为备用设备。
注：项目设置住院床位29张；不设食堂、宿舍等生活设施。
2.2 主要设备

本项目主要设备名称及数量见表2-3。
表2-3  本项目配备的设备、仪器明细

序号

设备名称
规格/功率
数量（台/套）

1

血液透析机

2.2kW

11
2

双级反渗透纯水处理设备

15kW，0.5t/h

1

3

中央供液系统

A输液泵

/

1

B输液泵

/

1

4

负压吸引器

/

1

5

心电监护仪

/

1

6

心脏除颤器

/

1

7

动脉硬化测量仪
/
2
8

血压计
/
3
9

B超仪
/
1
10

彩超仪
/
1
11

妇科检查床
/
1
12

冷激光治疗仪
/
1
13

经颅磁治疗仪

/

1
14

微肽赫兹波理疗仪
/
1
15

艾灸仪
/
1
16

毫米波治疗仪
/
1
17

显微镜
/
1
18

心电图机
/
3
19

半自动生化仪
/
1
20

尿分析仪
/

1
21

离心机
/
1
22

空气消毒机

/

3

23

氧气瓶

40L

2

24

污水处理设备

/

1

25
活性炭吸附装置
/
1
2.3 主要原材料及能源消耗
本项目运营期主要耗材用量情况详见表2-4。

表2-4  主要耗材用量一览表
序号
类别
材料名称
年用量
最大储存量/储存周期
备注
1

一次性医疗用品
透析器
500个
21个/半个月
干库房
2

血液透析管路
500个
21个/半个月
干库房
3

穿刺针
1000个
42个/半个月
干库房
4
一次性手套
500个
21个/半个月
干库房
5
一次性护理包
500个
21个/半个月
干库房
6
输液器

1500支
65支/半个月
干库房
7
注射器

1000支
45支/半个月
干库房

8
纱布
50包
3包/半个月

干库房

9
棉签
50包
3包/半个月

干库房

10
PE手套
1000副
45个/半个月
干库房
11
乳胶手套
1000副
45个/半个月
干库房
12
采血针
500支
21个/半个月
干库房
6

药品
透析液A浓液

1.03万L

0.0103万L/3d

湿库房，22L桶
7

透析液B浓液

2.519万L
0.0126万L/3d

湿库房，20L桶
8

0.9%生理盐水

0.9万L

0.009万L/3d

盐库房，500ml袋
9

低分子肝素钠

0.3万支
0.003万个/3d

湿库房，注射用抗凝剂
10

肝素

0.017万支
0.003万个/3d

湿库房，注射用抗凝剂
11

左卡尼汀
0.3万支
0.003万个/3d

湿库房，注射用抗凝剂
12

重组人促红素
0.3万支
0.003万个/3d

湿库房，注射用抗凝剂
13

消毒药剂
50%柠檬酸
900L

37.5L/半个月
透析机消毒，消毒液室，透析机消毒
14

84消毒液
50L

4.2L/1个月
房间消毒，消毒液室
15

消毒湿巾
500包
42包/1个月
设备表面消毒
16

医用酒精（75%）

52瓶

13瓶/3个月
消毒液室，500mL/瓶

17

污水处理
二氧化氯片
0.5t/a
0.125t/3个月
5L/桶

18

除臭剂

0.005t/a
0.005t/1个月
主要成分酶制剂、EM制剂、丝兰属植物提取物等。

19
活性炭
0.02t/a
0.02t/1个月

/
21
/
氧气
48L

8L（约9kg）/2个月
设置2个氧气瓶（液氧）
22
能源消耗
电
5万Kw.h

/

生产、生活用电
23
水
2600.3t/a

/

生活、生产用水
本项目污水处理站药剂消耗量见下表。

表2-5  污水处理药剂消耗量一览表

序号
名称
单位
年用量
备注
2
石灰
t/a
0.1
外购，储存量20kg，用于污泥消毒
3

葡萄糖（污水处理碳源）
t/a
0.44
外购，存放在污水处理间，储存量100kg
4

二氧化氯片
t/a
0.5
外购，存放在污水处理间，储存量125kg
主要化学品的理化性质见下表。
表2-6  消毒用品理化性质一览表

序号

名称

主要成分

理化性质

1

碘酒

碘化钾、碘化钠

通常指由2%~7%的碘单质与碘化钾或碘化钠溶于酒精和水的混合溶液构成的消毒液。它可以使菌体蛋白质变性， 故能杀死细菌、真菌等，因此常用于消毒伤口。碘酒穿透力强，甚至可以杀死细菌的芽孢，但对人体无害，可用于预防破伤风。

2

碘伏

单质碘与聚乙烯吡咯烷酮

碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮（Povidone）的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%~12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低（1%或以 下），呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消毒等，也可用于手术前和其它皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒等。

3

双氧水

过氧化氢

化学式为H2O2，分子量为34.01，外观为无色透明液体， 是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂

二氧化锰或用短波射线照射。

4

漂白粉

（消毒粉）

氢氧化钙、氯化钙、次氯酸钙

外观为白色粉末，具有类似氯气的臭味，用作棉、麻、纸、浆、丝纤维织物的漂白，饮用水、游泳池水等的杀菌和消毒，乙炔的净化等。

5
柠檬酸
柠檬酸
是一种以柠檬酸为主要有效成分的消毒液，柠檬酸的含量为24%-28%（W/V），同时添加苹果酸，乳酸成分。具有消毒和脱钙除锈等作用。在80℃或以上温度可杀灭细菌芽孢。适用于血液透析机等医疗器械的清洗与消毒。对于具有自动加热功能的血液透析机，设备自动吸入一定量的消毒液原液稀释到有效成分1.0%以上浓度并加热到80℃，然后对设备进行至少15分钟的冲洗。
6
84消毒液
84消毒液
84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%。
7
酒精

乙醇

乙醇是一种无色液体，有酒香。熔点(℃):-114.1相对密度(水=1):1.13 沸点(℃):78.3相对蒸气密度(空气=1):1.59

与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

8
二氧化氯片
二氧化氯

二氧化氯11℃时液化成红棕色液体，-59℃时凝固成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。若用空气、二氧化碳、氨气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。

根据《二氧化氯消毒剂卫生要求》（GB/T 26366-2021）“3.1 二氧化氯消毒剂 用亚氯酸钠或氯酸钠为主要原料生产的制剂(商品态)，通过物理化学反应操作能产生游离二氧化氯(应用态)为主要有效杀菌成分的一种消毒产品。二氧化氯含量用mg/L或%表示。”
根据《含氯消毒剂卫生要求》（GB/T36758-2018）“3.1有效氯 含氯消毒剂的氧化能力相当于氯的量，是衡量含氯消毒剂氧化能力的标志，有效氯含量用mg/L或百分比(%)表示。3.2含氯消毒剂 溶于水中能产生次氯酸的消毒剂。”
根据《消毒剂使用指南》（国家卫生健康委办公厅，2020.2.18）“2含氯消毒剂-2.1 有效成分 以有效氯计，含量以mg/L或%表示，漂白粉≥20%，二氯异氰尿酸钠≥55%，84消毒液依据产品说明书，常见为 2%～5%。”“3二氧化氯消毒剂-3.1有效成分 活化后二氧化氯含量≥2000mg/L，无需活化产品依据产品说明书。”
因此本项目消毒所用的二氧化氯片消毒剂不属于含氯消毒剂。
2.4 公用工程

（1）给排水

本项目主要用水为员工生活用水、门诊用水、住院病人生活用水、地面清洗用水以及血液透析室预冲洗用水、回血冲洗用水、透析液用水、透析机消毒用水、消毒后冲洗用水、纯水制备用水，总用水量7.829m3/d，2600.256m3/a。总排水量6.709m3/d，2220.752m3/a。本项目衣物，床单等不在院区内进行清洗，统一委托洗衣公司进行处理，本项目无洗衣用水。废水排放至医院污水处理站处理。

①生活用水：

本项目职工定员20人（不设置食堂），根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中“表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数”，本项目门诊医务人员用水按照60L/人·d计算，住院部医务人员用水按照130L/人·d计算。本项目门诊医务人员17人（年工作300d）、住院部医务人员3人（年工作365天），则职工用水量为1.410m3/d（448.35m3/a）。排污系数取0.80，则职工生活排水量为1.128m3/d（358.68m3/a）。废水排放至医院污水处理站处理。
②门诊用水

本项目门诊年接诊量约为8700人，其中年接待透析人员约3000人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中“表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数”，本项目门诊病人用水按照12L/人·d计算。本项目日平均接诊量29人，则门诊用水量为0.348m3/d（104.4m3/a）。排污系数取0.80，则门诊排水量为0.278m3/d（83.52m3/a）。废水排放至医院污水处理站处理。
③住院用水

根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中“表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数”，本项目住院用水按照设公共卫生间、盥洗室用水定额120L/人·d计算。本项目设置29张床位，因此住院用水量为3.48m3/d（1270.200m3/a）。排污系数取0.80，则住院排水量为2.784m3/d（1016.160m3/a）。废水排放至医院污水处理站处理。
④透析机生理盐水预冲洗用水

每次透析前，需用生理盐水先排净透析管路和透析器血室（膜内）气体。根据建设单位提供资料和数据，透析机使用前预冲洗所需生理盐水约为1.5L/人次，年设计接纳透析患者3000人次，则透析机预冲洗消耗生理盐水0.0015m3/d（4.5m3/a）。排污系数取0.8，则透析预冲洗废水排放量为0.0012m3/d（3.6m3/a）。

⑤透析结束后生理盐水回血冲洗用水

每次透析结束后，需用生理盐水全程回血下机。根据建设单位提供资料，透析机回血下机需生理盐水约为1.5L/人次，年设计接纳透析患者3000人次，则透析机回血冲洗消耗生理盐水0.0015m3/d，4.5m3/a。排污系数取0.80，则透析回血冲洗废水排放量为0.0012m3/d，3.6m3/a。废水排放至医院污水处理站处理。
⑥透析液用水

透析液由电解质及碱基的透析A液、透析B液与纯水按1:1.225：32.775比例稀释后得到，最终形成与血液电解质浓度相近的溶液。根据《国家卫生健康委办公厅关于印发血液净化标准操作规程（2021版）的通知》（国卫办医函〔2021〕552号），每次透析需要耗时4.0h，透析液流速500mL/min，则每次透析消耗透析液为0.12m3，年设计接纳透析患者3000人次，年工作300d，则透析A液用量约为0.0343m3/d（10.2857m3/a），透析B液用量约为0.0420m3/d（12.600m3/a），透析用纯水量约为1.1237m3/d（337.1143m3/a）。透析过程透析液基本无损耗，透析废水排放量为1.200m3/d（360.0m3/a）。废水排放至医院污水处理站处理。
⑦透析机消毒用水

透析设备消毒用水为纯水，消毒剂采用柠檬酸，根据建设单位提供的资料，每台透析设备消毒耗水量为15L/台次，年设计接纳透析患者3000人次，年工作300d，则纯水用量为0.1500m3/d（45.0m3/a），排污系数取0.80，则透析设备消毒废水排放量为0.1200m3/d（36.0m3/a）。废水排放至医院污水处理站处理。
⑨透析机消毒后冲洗用水

透析设备消毒后需要用纯水进行冲洗，透析设备冲洗耗水量为5L/台次，年设计接纳透析患者3000人次，年工作300d，纯水用量为0.050m3/d（15m3/a），排污系数取0.80，则透析设备消毒废水排放量为0.040m3/d（12m3/a）。废水排放至医院污水处理站处理。
⑩纯水制备用水

本项目设有纯水处理设备，纯水用于制备透析液和透析机消毒用水，根据建设单位提供设备数据，纯水制水效率为70%，则运营期纯水消耗量为1.3237m3/d（397.1143m3/a），则新鲜水用量为1.8910m3/d（567.3061m3/a），产生浓水量为0.5673m3/d（170.1918m3/a）。
项目纯水处理系统采用双极反渗水处理系统，包括预处理+双反渗，纯水制备工艺流程：市政管网水→预过滤器→无菌过滤器→二级RO反渗透膜→无菌纯水。

反渗透纯净水处理系统包括预处理系统、反渗透装置、电气控制系统等。

预处理系统包括预过滤装置、无菌过滤器。

预过滤装置：过滤滤芯包含石英砂，主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、颗粒物等杂质。可降低水的浊度，达到水质澄清的目的，保护反渗透膜。活性炭，主要利用活性炭表面大量的羟基（氢氧基）和羟基等官能团，对各种物质进行化学吸附，去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯，同时降低水的色度、浊度，减少对反渗透系统的污染。离子交换树脂，离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子，降低水的硬度，同时用软水盐进行离子交换树脂再生。

无菌过滤器：可有效去除水中的热源（内毒素）、核酸酶、细菌等杂质，制备符合生物领域应用要求的无菌水，采用双层0.2微米折叠过滤膜制成，预过滤层采用非对称结构膜，对缺陷假单胞菌的截留＞107/cm2，可以快速方便地的为患者、医护人员、器械等提供无菌水，降低感染风险
反渗透装置：主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳（压力容器）、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质，使出水满足使用要求。高压泵将过滤器出水升压至RO的工作压力，然后均匀分配给压力容器，水流被反渗透膜分开，并在压力容器内形成两股水流。一部分进水透过膜形成纯净水，剩余的无机盐和固体残渣却被滞留和浓缩起来形成浓水，从而实现无机盐与水的分离。

⑪超滤废水

按照一般病人体重约60kg，超滤总量按病人体重的5%计，则病人每次透析的超滤量为3.0kg，即病人透析前后体重减轻量不超过3.0kg，体液排放量不超过3.0kg，即不超过3.0L。年设计接纳透析患者3000人次，年工作300d，则超滤废水产生量为0.030m3/d（9m3/a）。

⑫地面清洁用水

项目每天需对医疗区域地面进行清洁处理以保证良好的治疗环境。地面采用拖布进行清洁，不采用冲洗。地面清洁过程产生一定的地面清洁废水，拖洗用水按每平方0.5L计，拖洗建筑面积约为1400m2，用水约为0.7000m3/d（210m3/a）。污水产生量按0.8计，排水量为0.5600m3/d（168m3/a）。废水排放至医院污水处理站处理。
（2）排水工程
本项目住院、门诊人员、职工生活、透析室、清洁废水以及纯水制备废水进入院区污水处理站（活性污泥法+消毒，处理能力10m3/d）处理，废水经处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准，经污水总排放口（DW001）排放至市政污水管网，进入双鸭山市污水处理厂（运营单位双鸭山龙江环保水务有限责任公司）进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准排放至安邦河。

根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中4.1设计水量，医疗机构污水处理工程设计处理水量应根据实测数据确定，无实测数据时可按用水定额的90%计算，或根据经验数据，结合医疗机构综合污水定额按公式计算。

Q=K（qN/1000）

Q——医疗机构污水处理工程设计处理水量（m3/d）；

N——医疗机构编制床位数（床），项目设置病床29床位；

K——按用水定额的90%计算，本次计算取0.9；

q——医疗机构综合污水定额[L/(床·d)]，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021）中“表G.7卫生和社会工作用水定额”，用水量按照一级医院260L/（床·d）计算。

Q=0.9×（260×29/1000）=6.786m3/d，

本项目进入污水处理站污水量为6.709m3/d，与《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中4.1设计水量计算结果6.786m3/d相差范围在1％，数据合理。根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）设计水量计算，应设置不小于6.8m3/d的污水处理站，综合考虑，本项目利旧污水处理站处理能力为10m3/d，可满足日常污水处理需求且尚有余量，可保证在特殊情况下本院有足够的污水处理能力。

项目水平衡图如下。


[image: image3.emf]人员生活用水

新鲜水

7.829

1.410

污水处理站

双鸭山市污

水处理厂

安邦河

1.128

6.709

地面清洁用水

0.700 0.560

透析液用水

1.1237

1.200

透析机消毒用水

0.150

0.120

纯水制备

用水

浓水

0.567

纯水

1.3237

1.891

透析机预冲洗

0.0012

透析机回血冲洗

0.0012

生理盐水

0.0015

生理盐水

0.0015

化粪池

A液0.0343

B液0.0420

1.128

门诊用水

0.348 0.278

消毒后冲洗用水

0.050

0.040

住院用水

2.784 3.480

6.709

损耗0.282

损耗0.070

损耗0.0003

损耗0.0003

损耗0.140

损耗0.696

损耗0.010

损耗0.030

超滤废水

0.030


图2-1 本项目水量平衡图 （单位：m3/d）
（3）供热

本项目供暖采用集中供热方式。

（4）供电

本项目用电由供电局提供。

2.5 劳动定员及工作制度
劳动定员：医院劳动定员共计20人。

工作制度为：门诊服务时间每天8：00-17：00，住院部服务时间24h，门诊年工作300天，住院部年工作365天。
2.6 总投资
本项目总投资200万元，环保投资为5.5万元，所占比例为2.75%。环保投资一览表见表2-7。
表2-7  环保投资一览表

序号

项目

防治措施

估算

（万元）

1

废气治理措施
污水处理站
污水处理站各池体加盖密封，污水处理站设置为密闭空间，内设置有专用负压吸风装置，污水处理站恶臭经收集至活性炭吸附装置处理后经废气排放管道引接至门诊住院楼院内侧经楼顶15m高排气筒（DA001）有组织排放。

定期喷洒除臭剂。
1
2

废水治理措施
医疗机构污水、生活污水
设专用化粪池，污水处理站采用地上一体化水处理设备，采用“活性污泥法+二氧化氯消毒”工艺，事故池（2.5m3），污水处理设施防渗。以上措施均利旧。
0（利旧）
3
噪声治理措施
噪声治理

设施

选用低噪声设备，采取有效的减振、隔声和消声等措施。

0.5
4
防渗
医疗废物暂存间等
医疗废物暂存间地面及裙脚，采用2mm 厚的高密度聚乙烯，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s防渗层的渗透量，地面、裙脚采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，暂存间外贴明显标识。防渗能力满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。本项目污泥池、化粪池，采用严格防渗措施，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。污水收集与排放统一采用PPR管，污水管接口采取严格的密封措施，管道铺设走向须明确清晰，易于监督和维护，防止管道破损渗漏。同时设置防漏裙脚和警示标识。污水处理站采用地上一体化污水处理设备，地面采用高标号防渗水泥硬化，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。事故池防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。
2.5
5
运行维护费用

环境保护措施和设施的运行维护费用

1.5
合计（万元）
5.5
总投资（万元）
200

环保投资占总投资的占比（%）
2.75


	工艺流程和产排污环节
	施工期：

本项目利用现有建筑进行建设，施工期主要对现有主体建筑进行装修与改造，不涉及大型土建工程，不需大型施工机器施工，仅装修及改造过程中产生的少量扬尘、少量建筑垃圾、施工噪声和施工人员生活污水。
运营期：
非透析病人诊疗流程如下：
[image: image75.png]


门诊：治疗就医患者一般需先进行挂号。

诊断：就诊患者在诊室内进行初步诊断，根据初诊结果对患者进行血压、心电、血液等检查、检测以便进一步确诊。门诊病人就诊过程中会有医疗废水和医疗废物产生。

治疗：根据检查结果对症治疗，需住院治疗的患者转至病房区，无需住院的患者诊断后或拿药离开。收治入院患者在治疗期间会有医疗废水和医疗废物产生。

[image: image76.jpg]TSRS 1754886869000

Gt B AL AN G A R 1R LR

TE 4 5

a3cl60
LI E 4 UL OB B B 219550
: 49—1080EF: EREIRDIAKE (BT, u5) . 4R (BT, W
S 2 ) AR G RS RO, BB DA R
FRER A P sk il

U L U = B

91230500MAE2680BIM

wis K vd

EBERTIN (B

e

HERATTMEFAR ()

wen AR

= Gt AR

BALARR (R

LEpN

Gi—tt 25 AR

ENELIUNGE
L il ERFA
w4 TR BE R AIE 15 7 5
XIAFTN 2016035230352015230004000562 |
2 EEGHIA R
&g 7 THEBGAE
e swrn




本项目运营期非透析病人诊疗工艺流程及产污环节见图2-2。

图2-2  运营期非透析病人诊疗工艺流程及产污节点图

透析病人诊疗流程如下：


[image: image4.emf]透析患者

接诊、候诊

更衣

离开

医疗废物、

生活垃圾

医疗机构

废水

污水处理站

废气、

栅渣、

污泥

透析治疗

有传染病

无传染病

建议转院

提供检验报告

入院检查


图2-3  运营期透析病人诊疗工艺流程及产污节点图
透析诊疗工艺流程简述：
1、对所有在本医院初次透析治疗的患者应进行相关检查，医师根据已确诊肾病患者检验报告进行病情评估，由接诊室医生进一步诊断肾功能不全的类型后提出治疗方案。
2、经医师评估可进行透析治疗的患者开始接受血液透析，肾透析设备采用一人一机的治疗模式，各种注射、穿刺、采血等有创操作的医疗器具采用一次性耗材。患者进行血液透析治疗时，限制非工作人员进入血液透析治疗区。
3、患者透析开始时，将患者的血液血管通过导入动脉管道到达透析设备血液和透析液借助于透析设备内的反渗透膜进行交换，交换后的透析液作为医疗废水进入污水处理站进行处理，而被“净化”后的血液经过静脉管道重新输入患者体内，全过程无血液流失。
4、患者透析结束后，沾血液的输出入管、透析器等一次性器材有专门的医护人员进行清理收集，作为危险废物进行收集、暂存及处置。同时对透析过滤器进行清洗，清洗剂为柠檬酸，产生的废水为透析设备清洗废水进入污水处理站进行处理。
根据《血液净化标准操作规程》，透析治疗流程简单叙述如下：

[image: image5.emf]物品准备

开机自检

安装管路、透析器

医疗废水

医疗废水、

医疗废物

密闭式预冲洗

建立体外循环

血液透析

密闭式回血

消毒清洗

AB

透析液、

纯水

透析器、

管路

生理盐水

透析液、

抗凝剂等

生理盐水

柠檬酸、纯水

医疗废水、

医疗废物

医疗废水

冲洗 纯水 医疗废水


图2-4  透析治疗流程图
透析工艺流程简述：
操作前，检查并保持透析治疗区干净整洁，患者及陪护人员在候诊区等候，操作护士应洗手、戴口罩。
（1）物品准备：使用纯水、A透析液、B透析液等配置透析液，从库房取出透析需要的一次性医疗用品（如回路管、棉签等）备用，该过程不产生废物。
（2）开机自检：检查透析机电源线连接是否正常；打开机器电源总开关；
按照机器要求完成全部自检程序，严禁简化或跳过自检步骤，该过程不产生废物。
（3）安装管路、透析器：检查血液透析器及透析管路有无破损，外包装是否完好；查看有效日期、型号；按照无菌原则进行操作；管路安装顺序应按照体外循环的血流方向依次安装，该过程不产生废物。
（4）密闭式预冲洗：
①启动透析机血泵，用生理盐水先排净透析管路和透析器皿室（膜内）气体。生理盐水流向为动脉端→透析器→静脉端，不得逆向预冲。
②将泵速调至200～300mL/min，连接透析液接头与透析器旁路，排净透析器透析液室（膜外）气体。
③生理盐水预冲量应严格按照透析器说明书中的要求；若需要进行闭式循环或肝素生理盐水预冲，应在生理盐水预冲量达到后再进行。
④预冲生理盐水直接流入废液收集袋中，并且废液收集袋放于机器液体架上，不得低于操作者腰部以下；不建议预冲生理盐水直接流入开放式废液桶中。
⑤冲洗完毕后根据医嘱设置治疗参数。该过程的废物为废生理盐水，作为医疗废水处置。
（5）建立体外循环：透析器及管路预冲完毕，安排患者有序进入透析治疗区；将病人与透析机连接，使用透析液、其他药品等开始透析，置换病人体内的废液。使用乙醇对皮肤消毒后，扎针进行连接。若透析时病人出现低血压、低血糖的症状，需对病人输生理盐水调节渗透压；若心律不齐，需立即将病人血液回流至其体内，症状无法缓解的需送医院进一步治疗。该过程产生废棉签等医疗废物和医疗废水。
（6）回血下机：透析结束后，将病人的血液回流至病人体内（需要用到生理盐水回血），然后拔针拆除回路管。该过程产生医疗废物和医疗废水。
（7）消毒：
①每班次透析结束后，机器表面进行消毒。
②机器表面若有肉眼可见污染时应立即用可吸附的材料清除污染物（血液、透析废液等），再用500mg/L含氯消毒剂擦拭机器表面或中高效消毒剂擦拭。遵循《WS/T512-2016 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》中要求先清洁再消毒的原则。
③每班次透析结束后应进行机器内部消毒，消毒方法按照说明书要求进行。该过程产生医疗废水。
（8）冲洗：使用纯水对消毒后的设备进行冲洗，去除设备中残留的消毒剂，备用。该过程产生医疗废水。
透析原理：透析是利用小分子经过半透膜扩散到水（或缓冲液）的原理，将小分子与生物大分子分开的一种分离纯化技术。透析疗法是使体液内的成分（溶质或水分）通过半透膜排出体外的治疗方法。
血液透析(hemodialysis，HD)简称血透，通俗的说法也称之为人工肾、洗肾，是一种较安全、易行、应用广泛的血液净化方法之一。其利用半透膜原理，通过扩散、对流、吸附将体内各种有害以及多余的代谢废物和过多的电解质移出体外，达到净化血液的目的，并达到纠正水电解质及酸碱平衡的目的。通过血液与透析液之间的溶液弥散和超滤来达到治疗目的。因此透析过程也就是溶质进行弥散和滤过的过程。血液透析包括溶质的移动和水的移动，即血液和透析液在透析器(人工肾)内借半透膜接触和浓度梯度进行物质交换，使血液中的代谢废物和过多的电解质向透析液移动，透析液中的钙离子、碱基等向血液中移动。从而清除患者血液中的代谢废物和毒物;调整水和电解质平衡调整酸碱平衡。具有人体肾脏的部分功能(但不能替代肾脏的内分泌和新陈代谢功能)。
血液透析疗法：将患者的血液和透析液同时引进透析器（两者的流动方向相反），利用透析器（人工肾）的半透膜，将血中蓄积的过多毒素和过多的水分清出体外，并补充碱基以纠正酸中毒，调整电解质紊乱，替代肾脏的排泄功能。
血液透析器俗称人工肾，有空心纤维型、盘管型及平板型3种。最常用的是空心纤维型，由1~1.5万根空心纤维组成，空心纤维的壁即透析膜，具半透膜性质。血液透析时血液流入每根空心纤维内，而透析液在每根空心纤维外流过，血液的流动方向与透析液流动方向相反，通过半透膜原理清除毒物，通过超滤及渗透清除水分。一般患者每次3~4小时。
反渗透水处理系统：
根据业主提供资料，项目纯水处理系统采用双极反渗水处理系统，包括预处理+双反渗，符合纯水制备工艺流程图如下：
[image: image6.jpg]k2R wxw
snl¢ n&.i
I
wxE T»m;
!

zamss




图2-5  反渗透水处理系统流程图
反渗透纯净水处理系统包括预处理系统、反渗透装置、电气控制系统等。
预处理系统包括原水泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器、软水处理器、精密过滤器等。1、石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质。可降低水的浊度，达到水质澄清的目的，保护反渗透膜。2、活性炭过滤器主要利用活性炭表面大量的羟基（氢氧基）和羟基等官能团，对各种物质进行化学吸附，去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯，同时降低水的色度、浊度，减少对反渗透系统的污染。3、软化器利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子，降低水的硬度，同时用软水盐进行离子交换树脂再生。软水盐又名离子交换树脂再生剂，树脂再生周期为1天。4、精密过滤器采用5微米的PP熔喷滤芯，主要是为了去除前处理系统未去除干净的大于5微米的颗粒，截留前面三道过滤程序流失的滤料，从而保护RO膜。
反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳（压力容器）、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质，使出水满足使用要求。高压泵将过滤器出水升压至RO的工作压力，然后均匀分配给压力容器，水流被反渗透膜分开，并在压力容器内形成两股水流。一部分进水透过膜形成纯净水，剩余的无机盐和固体残渣却被滞留和浓缩起来形成浓水，从而实现无机盐与水的分离。
[image: image77.emf]病人 挂号 门诊 检查 门诊 取药 出院

检验诊断

住院治疗

复查

出院

委托有资质单位处置

医

疗

废

水

职工日常

生活

生活污水

栅渣 、 污泥委托

有资质单位处置

医疗废物

由市政环卫部

门处理

双鸭山龙江环保水务有限责任公司

市政污水管网

排入

安邦河

检验废液委托有资

质单位处置

污水处理

废气 、 栅

渣 、 污泥

根据业主提供资料，双极反渗透水处理系统各组件定期更换。石英砂、活性炭、离子交换树脂和反渗透膜每2年更换一次，精密过滤滤芯每年更换一次。更换下来的废石英砂、活性炭、树脂、精密过滤滤芯、反渗透膜属于一般工业固废，交由供应商回收。
图2-6  污水处理流程及产排污节点图

污水处理工艺流程简述：
活性污泥法污水处理工艺流程包含预处理、生物处理、沉淀和消毒三个个阶段，具体流程如下：

预处理：污水首先进入格栅、调节池进行预处理，去除大颗粒悬浮物及毛发等杂质，减轻后续处理负荷。 ‌

活性污泥生物处理：污水与回流污泥混合，通过曝气供氧，微生物分解有机物。

‌沉淀池‌：混合液经沉淀分离污泥与上清液，上清液排入消毒池，部分沉淀污泥回流至曝气池维持微生物量平衡。 ‌

消毒：最终出水需经化学（二氧化氯）消毒，杀灭病原微生物后排放。 ‌

本项目运营期工程主要排污节点见下表。
2-8  本项目运营期工程主要排污节点一览表
项目
污染源
污染物
排放特点
治理措施
废气
污水处理
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气
连续
污水处理站各池体加盖密封，污水处理站设置为密闭空间，内设置有专用负压吸风装置，污水处理站恶臭经收集至活性炭吸附装置处理后经废气排放管道引接至门诊住院楼院内侧经楼顶15m高排气筒（DA001）有组织排放。定期喷洒除臭剂。
废水
住院床位、门诊、透析室及医护人员
COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、全盐量等
连续
医疗废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2的预处理标准后，排入市政污水管网。
噪声
风机、水泵等
噪声
连续
选用低噪声、低振动设备，建筑采用隔声、基础减振。
固体废物
住院床位、门诊及医护人员
生活垃圾、医疗废物
连续
生活垃圾当地市政环卫部门统一收集后处置。
医疗废物（含检验室废液）集中收集在医疗废物暂存间，委托有资质单位处理。未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶(袋)不属于危险废物，根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》，单独收集，委托回收企业处置。
纯水制备

的废滤材（废石英砂、活性炭、树脂、精密过滤滤芯、反渗透膜）
间断
纯水制备产生的废滤材定期更换，由厂家回收处理。

废气治理废活性
废活性炭
间断

废活性炭暂存与医疗废物暂存间内单独区域，定期委托有资质单位处置。
污水处理站污泥、栅渣、化粪池
污水处理站污泥、栅渣、化粪池污泥
连续
污水处理站污泥、栅渣及化粪池污泥，在进行消毒处理后，按危险废物委托有资质单位处置。
药品库等
药品废包装
间断
外售废品回收站综合利用。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，利用建筑现状为闲置原有医院楼，不存在与项目有关的原有环境污染问题及遗留环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气
根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市环境空气中PM10年均浓度为43μg/m3，SO2年均浓度为11μg/m3，NO2年均浓度为15μg/m3，PM2.5年均浓度为27μg/m3，一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为105μg/m3。双鸭山市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。
表3-1  区域环境空气现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度/μg/m3
标准值/μg/m3
占标率/%

达标
情况
PM2.5
年平均质量浓度
27
35

77.14 
达标
PM10
年平均质量浓度
43
70

61.43 
达标
NO2
年平均质量浓度
15
40

37.50 
达标
SO2
年平均质量浓度
11
60

18.33 
达标
CO

百分位数日平均
900
4000

22.50 
达标
O3
8h平均质量浓度
105
160

65.63 
达标
综上所述，双鸭山市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；CO日平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，本项目所在区域属于达标区。
3.2 地表水环境质量现状

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，本项目所在区域安邦河为福富大桥-长富村段，规划水体类别为Ⅳ类水体。参考《2024年黑龙江省生态环境质量状况》中的全省河流总体水质状况可知，安邦河水体水质满足Ⅳ类水质标准。
3.3 声环境质量现状

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市昼间声环境质量为二级，等效声级为54.4dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为67.6dB(A)；功能区昼间达标率100%，功能区夜间达标率93.8%。

根据《双鸭山市中心城区声环境功能区划分方案（2024年修订版）》以及《关于公路、铁路(含轻轨)等建设环境影响评价中环境噪声中有关问题的通知》（环发〔2003〕94号）中要求“评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑，其室外昼间按60分贝、夜间按50分贝执行”，本项目所在区域为2类声功能区，六马路及西平行路属于交通干线，因此厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准，本项目声环境评价范围内石油小区、医院东侧居民楼临街面向道路的一侧、中国工商银行办公楼、中国人民保险办公楼、金海岸酒店、嘉华酒店执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，临街居民楼背向道路的一侧、石油小区6号楼、五环大酒店执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。双鸭山市中心城区声环境功能区划分图见附图4。
本项目委托黑龙江省瑞科检测技术有限公司于2025年7月4日对本项目评价范围内代表性声环境敏感点的噪声进行了检测。噪声监测内容见表3-2，声环境现状检测结果见表3-3，检测点位见图3-1，检测报告见附件3。

表3-2  噪声监测内容

编号

测点方位

执行标准
监测位置

监测因子

监测频次

石油小区石化楼（居住层正对道路侧）▲1
4、5、7层各布设1个噪声监测点（其中1~3层为商服）
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类
窗外1米
等效A声级LAeq
监测1天，昼夜间各1次/天，每次连续监测20分钟
石油小区石化楼（居住层侧对道路侧）▲2
1、3、5、7层各布设1个噪声监测点
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类

窗外1米
石油小区粮食楼（居住层正对道路侧）▲3
2、3、5层各布设1个噪声监测点（其中1层为商服）
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类

窗外1米
中国工商银行办公楼▲4
1、3、5层各布设1个噪声监测点
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类
窗外1米
石油小区（6号楼）▲5
1、3、5、7层各布设1个噪声监测点
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类
窗外1米
石油小区综合楼正对道路侧（医院东侧居民楼）▲6
1、3、5层各布设1个噪声监测点
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类

窗外1米
石油小区综合楼背对道路侧（医院东侧居民楼）▲7
1、3、5层各布设1个噪声监测点
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类

窗外1米
[image: image7.png]


[image: image78.emf]生活污水、

医疗废水

双鸭山龙江环保水务有限责任公司

市政污水管网

排入安邦河

废气

格栅、调节池

活性污泥池

沉淀池

消毒池

废气、污泥

珊渣


图3-1 声环境质量检测点位示意图
表3-3 声环境质量检测结果
检测地点
检测时间
监测结果
标准值
是否达标
昼Leq
夜Leq
昼Leq
夜Leq
石油小区石化楼（居住层正对道路侧）▲1
4层

昼间
（6：00～22：00）
夜间
（22：00～6：00）
60
45
70
55
昼夜间均达标
5层
60
45
70
55
7层
59
42
70
55
石油小区石化楼（居住层侧对道路侧）▲2

1层
60
43
70
55
3层
60
45
70
55
5层
59
43
70
55
7层
60
45
70
55
石油小区粮食楼（居住层正对道路侧）▲3

2层
62
43
70
55
3层
62
43
70
55
5层
61
43
70
55
中国工商银行办公楼▲4

1层
55
43
70
55
3层
59
43
70
55
5层
56
43
70
55
石油小区（6号楼）▲5

1层
57
44
60
50
3层
58
46
60
50
5层
57
47
60
50
7层
58
42
60
50
石油小区综合楼正对道路侧（医院东侧居民楼）▲6

1层
56
44
70
55
3层
56
47
70
55
5层
57
45
70
55
石油小区综合楼背对道路侧（医院东侧居民楼）▲7

1层
56
44
60
50
3层
56
47
60
50
5层
57
44
60
50
根据现状检测数据可知，石油小区、中国工商银行办公楼、石油小区综合楼（医院东侧居民楼）各监测点位昼间、夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类及2类标准要求。嘉华酒店与▲1噪声监测点位受现状噪声源影响基本相同，主要为道路交通噪声，其距离公路中心线距离相同，▲1噪声监测点位噪声现状监测值可代表嘉华酒店噪声现状值，因此嘉华酒店声环境质量也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值要求；金海岸酒店与▲6噪声监测点位受现状噪声源影响基本相同，主要为道路交通噪声，其距离公路中心线距离相近，▲6噪声监测点位噪声现状监测值可代表金海岸酒店噪声现状值，因此金海岸酒店声环境质量也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值要求；中国人民保险办公楼与▲4噪声监测点位受现状噪声源影响基本相同，主要为道路交通噪声，其距离公路中心线距离相近，▲4噪声监测点位噪声现状监测值可代表中国人民保险办公楼噪声现状值，因此中国人民保险办公楼声环境质量也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值要求；五环大酒店主要受交通噪声影响，其距离城市道路较远，前后均有建筑遮挡，因此声环境质量应优于本次噪声监测点位噪声值，因此五环大酒店声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。
3.4生态环境量

经过现场踏查，用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关要求，本项目不需进行应进行生态现状调查评价。
3.5地下水和土壤环境质量

本项目为医院建设项目，项目厂界周围500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，场地按照分区防渗原则均采取了相应防渗措施，本项目无地下水、土壤环境途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关要求，因此，本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查，不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。

	环境

保护

目标
	本项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区，评价区内无国家、省、市级自然保护区，无风景名胜区、森林公园及文物古迹等。环境空气保护目标见表3-4，声环境保护目标见表3-5。本项目敏感保护目标分布图见附图5。
1、环境空气保护目标

表3-4  环境空气保护目标一览表
序号
名称
坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对本项目距离(m)
备注
经度
纬度
1
金航家园
131°09'17.62"

46°38'59.28"

居住区
人群
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区
NNW
405
2
鸿苑小区
131°09'28.61"

46°38'57.32"

N
305

3
文南小区

131°09'35.99"

46°38'55.44"

NE
365

4
房管处居住楼

131°09'24.45"

46°38'49.37"

N
103

5
星之舟家园

131°09'27.96"

46°38'50.15"

NE

143

6
福园小区

131°09'39.78"

46°38'46.91"

E
195

7
银行家小区

131°09'34.31"

46°38'41.77"

E

210

8
矿务局小区

131°09'37.47"

46°38'37.58"

ESE
308

9
宾馆小区

131°09'20.22"

46°38'38.08"

S
133

10
鞋帽小区
131°09'20.7397"

46°38'30.3071"

S
300

11
龙祥家园
131°09'16.00"

46°38'34.98"

SSW
300

12
佳铁小区
131°09'08.42"

46°38'34.05"

SW
335

12
石油小区
131°09'20.88"

46°38'45.32"

W
26

14
石油小区综合楼
131°09'23.53"

46°38'44.92"

E
0

15
双鸭山市第一幼儿园

131°09'39.03"

46°38'51.79"

文化区
人群

NE

408

16
双鸭山市实验幼儿园

131°09'42.10"

46°38'53.57"

NE

485

2、声环境保护目标

本项目厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标，声环境保护目标见表3-5。
表3-5  声环境保护目标
声环境保护目标名称
空间相对位置
距离厂界最近距离/m
方位
执行标准/功能区类别
声环境保护目标情况说明
照片
X
Y
Z
石油小区石化楼
-32.5

0.5

0
28
W
正对道路侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区限值要求，侧对道路侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求
楼房、7层、混凝土结构、东西朝向，16户，其中1~3层为商服，4~7层为居住层
[image: image79.png]


[image: image8.png]



石油小区粮食楼
-17.5
33.5
0
28
W
正对道路侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区限值要求，背对道路侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求

楼房、6层、混凝土结构、东西朝向，24户，其中1层为商服，2~5层为居住层

[image: image9.png]



石油小区（6号楼）
-37.9

39.8

-1
49
W
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求

楼房、7凝土结构、南北朝向，6户，其中1层为商服，2~7层为居住层
[image: image10.png]



石油小区综合楼（医院东侧居民楼）
46

24.8

1
0
E
正对道路侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区限值要求，背对道路侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求

楼房、6层、混凝土结构、南北朝向，60户，其中1层为商业
[image: image11.png]



医院东侧中国工商银行办公楼
82

21.6

6
22
E
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区限值要求
楼房、6层、混凝土结构、东西朝向，办公楼
[image: image12.png]



医院东北侧中国人民保险办公楼
68.8

50.6

6
28
NE

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区限值要求

楼房、6层、混凝土结构、东西朝向，办公楼
[image: image13.png]



嘉华酒店
-27.3
17.7
0
28
-32.5
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区限值要求
楼房、6层、混凝土结构、东西朝向，其中3-7层为客房
[image: image80.png]


[image: image14.png]



金海岸大酒店
44.1
64.4
0.5
25
N
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区限值要求

楼房、5层、混凝土结构、南北朝向，其中3-5层为客房
[image: image15.png]



五环大酒店
34.5
-44.7
6

22
SW
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求

楼房、6层、混凝土结构、南北朝向，15层
[image: image16.jpg]



注：以门诊住院楼西南角为（0，0，0点）
3、地下水环境保护目标

本项目评价范围内均有开发区供水管网供给，水源为地表水，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标

本项目周围主要为城镇生态系统，不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，无生态环境保护目标。




	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

（1）施工期

本项目施工期施工场地扬尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值要求。

表3-6  本项目施工期废气污染物排放标准一览表  

污染物名称
无组织排放监控浓度点（mg/m3）

标准来源

颗粒物

周界外浓度最高点1.0

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值
（2）运营期

本项目运营期污水处理站恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），污水处理站周边大气污染物排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，本项目运营期废气污染物排放标准值见表3-7。
表3-7  本项目运营期废气污染物排放标准一览表

排放源

种类
标准名称及级（类）别
污染因子
标准值

污水处理有组织排放源

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

（15m高排气筒）
NH3（mg/m3）
1.5
H2S（mg/m3）
0.06
臭气浓度（无量纲）
2000
污水处理无组织排放源
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
NH3（mg/m3）
厂界

浓度

1.0
H2S（mg/m3）
0.03
臭气浓度（无量纲）
10
氯气（mg/m3）
0.1
甲烷（指处理站内最高体积百分数）
1
2、废水排放标准

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“4.1.2县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定，直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。”因此，本项目医疗机构污水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。

表3-8  本项目运营期废水排放标准一览表
废水排放标准名称
分类

控制项目

预处理标准

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准
1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000
2
肠道致病菌
——

3
肠道病毒
——

4
pH

6~9

5
化学需氧量（COD）浓度（mg/L）

最高允许排放负荷（g（床位•d））

250

250
6
生化需氧量（BOD5）浓度（mg/L）

最高允许排放负荷（g（床位•d））

100

100
7
悬浮物（SS）浓度（mg/L）

最高允许排放负荷（g（床位•d））

60

60

8
氨氮/（mg/L）

——
9
动植物油/（mg/L）

20
10
石油类/（mg/L）
20
11
阴离子表面活性剂/（mg/L）

10
12
色度/（稀释倍数）
——

13
挥发酚/（mg/L）

1.0
14
总氰化物/（mg/L）
0.5

15

总汞/（mg/L）
0.05

16

总镉/（mg/L）
0.1

17

总铬/（mg/L）
1.5

18

六价铬/（mg/L）
0.5

19

总砷/（mg/L）
0.5

20

总铅/（mg/L）
1.0

21

总银/（mg/L）
0.5

22

总α（Bq/L）

1

23

总β（Bq/L）

10

24

总余氯/（mg/L）
——

注：

1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

排放标准：消毒接触池基础时间≧1h，接触池出口总余氯3-10mg/L。

预处理标准：消毒接触池基础时间≧1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。

2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

3、噪声排放标准

（1）施工期

本项目施工期施工场界噪声排放限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值。本项目施工期噪声排放标准见表3-9。
表3-9  本项目施工期噪声排放标准一览表  单位：dB（A）

标准来源

单位

噪声值
昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

表1建筑施工场界环境噪声排放限值
dB(A)

70

55

（2）运营期

本项目位于双鸭山市尖山区六马路西段，医院北侧紧邻六马路、医院西侧紧邻西平行路，六马路及西平行路属于交通干线，根据《双鸭山市中心城区声环境功能区划分方案（2024年修订版）》以及《关于公路、铁路(含轻轨)等建设环境影响评价中环境噪声中有关问题的通知》（环发〔2003〕94号）中要求“评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑，其室外昼间按60分贝、夜间按50分贝执行”，本项目所在区域为2类声功能区，因此厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准，。本项目运营期噪声排放标准见表3-10。
表3-10  本项目运营期噪声排放标准一览表

类别
标准名称及级（类）别
标准值
昼间
夜间
东侧、南侧厂界噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1
2类标准
60
50
北侧、西侧厂界噪声
2类标准
60
50
4、固体废物污染控制标准

医疗废物、污泥等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并且污泥排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准，见表3-11。
表3-11  医疗机构污泥控制标准

标准名称
医疗机构

类别

粪大肠菌群数（MPN/g）
肠道致病菌

肠道病毒

结核

杆菌

蛔虫卵

死亡率

（%）

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准
综合医疗机构和其它医疗机构

≤100

—

—

—

>95



	总量

控制

指标
	根据本项目排污特征及总量控制因子要求，确定本项目污染物排放总量控制因子见表3-12。
表3-12  总量控制表

项目

名称

现有工程

排放量（t/a）

现有许可排放量（t/a）
在建工程排放量（t/a）
本项目预测排放量（t/a）
本项目核定排放量（t/a）
以新带老削减量（t/a）
本项目建成后全厂排放量

（t/a）
变化量（t/a）
医疗机构污水

COD
/
/
/
0.19987
/
/
0.19987
+0.19987
氨氮
/
/
/
0.03331
/
/
0.03331
+0.03331



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目主要利用现有建筑进行建设，施工期主要对现有主体建筑进行装修与改造，不涉及大型土建工程，不需大型施工机器施工，仅装修及改造过程中产生的少量扬尘、少量建筑垃圾、施工噪声和施工人员生活污水。
（1）施工扬尘主要为设备过程中墙体拆除、改造等过程中产生的扬尘。

（2）施工期废水主要为施工人员生活污水，产生量较少，经现有化粪池沉淀后，排入市政污水管网。

（3）施工期噪声源主要为电钻、设备安装等噪声，源强约80-90dB（A）。

（4）施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程中产生的少量建筑垃圾。

施工防治措施：

废水：主要为施工人员生活污水，产生量较少，经现有建筑化粪池沉淀后，排入市政污水管网。

扬尘：施工过程严格规范人员的施工作业，施工现场的区域施工过程中要做到工完场清，以免刮风时将扬尘吹到室外；沙土、水泥在房间内存放，苫布覆盖，随用随取，及时覆盖。

通过上述措施，合理控制施工扬尘产生量，施工期扬尘对外环境产生影响较小。

噪声：施工单位按照国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围区域声环境的影响；选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理。合理安排施工时间，高噪声设备禁止在夜间(22:00-6:00)进行施工，尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于85dB(A)的作业。

通过上述防治措施，施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求。

固体废物：固体废物包括建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的少量废建筑材料，生活垃圾主要是工地施工人员废弃物品。少量建筑垃圾送市政部门指定的地点，生活垃圾交由市政环卫部门定期清运。施工期固体废物均得到合理处置，不会的周围环境产生影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2 运营期环境影响和保护措施

4.2.1 地表水环境影响和保护措施
（1）废水污染物源强
住院及门诊人员产生的诊疗废水、生活污水及化粪池废水统称为医疗机构污水。本项目设专用化粪池，医疗机构污水均排入污水处理站，经污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中表2预处理标准后经DW001排放口排入市政管网进入双鸭山龙江环保水务有限责任公司进一步处理。污水处理站处理能力为10m3/d，采用地上一体化污水处理设备，污水处理采用“活性污泥法+二氧化氯消毒”工艺。污水处理站设调节池、活性污泥池、沉淀池、消毒池、事故池。
本项目医疗机构污水排入污水处理站的水量为6.709m3/d、2220.752m3/a，主要污染物包括COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、含盐量。根据《医院污水处理工程技术规范》(环发〔2003〕197号)，医院污水水质应以实测水质为准，在没有实测数据情况下可参考表1中经验数据，本次评价COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌参考《医院污水处理工程技术规范》(环发〔2003〕197号)表1中的污染物的最大浓度，估算本项目医疗污水水质情况。纯水制备过程中产生的浓水中TDS浓度为按原水TDS 1000mg/L折算排水率后计算浓度为3333mg/L，其他医疗污水TDS浓度为按1000mg/L计，则混合后医疗废水中TDS浓度为1179mg/L。
表4-1  医院污水水质

COD
mg/L
BOD5
mg/L
SS
mg/L
NH3-N
mg/L
粪大肠菌群数
（MPN/L）
污水浓度范围
150～300
80～150
40～120
10～50
1.0×106～3.0×108
平均值
250
100
80
30
1.6×108
本项目取值
300
150
120
50
3.0×108
表4-2  废水处理效果
处理单元及处理效率
污染因子

COD
BOD5
SS
NH3-N
TDS
粪大肠菌群数MPN/L
调节池
去除率（%）
0
0
0
0
0
0
活性污泥池+沉淀池
去除率（%）
70
70
70
70
0
0
消毒池
去除率（%）
0
0
0
0
0
99.999
注：鸡西市滴道区人民医院污水处理工艺采用活性污泥法，规模为35t/d，根据其竣工环境保护验收监测报告，COD、BOD5、氨氮、SS去除效率均大于70%，本项目污水处理工艺与鸡西市滴道区人民医院污水处理工艺，污水处理规模略小于鸡西市滴道区人民医院污水处理规模，本项目COD、BOD5、氨氮、SS去除效率保守取值按70%计
表4-3  医疗机构污水产生和排放情况汇总表
工序/生产线
装置
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放

排放
时间/h
核算
方法
产生
废水t/a
产生
浓度mg/L
产生量
t/a
工
艺
效
率%
核算方法
排放
废水
t/a
排放浓度mg/L
排放量

t/d
排放量
t/a
医院
诊疗、生活
包括诊疗、生活及粪便污水，以上废水均排入污水处理站
COD
系数法
2220.752
300
0.6662 
二氧化氯消毒
70
系数法
2220.752
90
0.00060 
0.19987 
8760
BOD5
150
0.3331 
70
45
0.00030 
0.09993 
SS
120
0.2665 
70
36
0.00024 
0.07995 
氨氮
50
0.1110 
70
15
0.00010 
0.03331 
TDS
1179
2.6183 
0
1179
0.00791 
2.61827 
粪大肠菌群数
3×108
＞99.999
3000
COD最高允许排放负荷[250g/（床位·d）]，本项目20.8g/（床位·d）；BOD5最高允许排放负荷[100g/（床位·d）]，本项目10.4/（床位·d）；SS最高允许排放负荷[60g/（床位·d）]，本项目8.3g/（床位·d），均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的限值要求。

表4-4  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水
类别
污染物
种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口
类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1
医疗机构污水
pH值、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群数、TDS等
排入市政污水管网
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
TW
001
消毒装置
二氧化氯
DW001
是þ
否¨
一般排放口
(企业总排
£雨水排放
£清净下水排放
£温排水排放
(车间或车间处理设施排放口
表4-5  废水排放口基本情况表
序号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量
(m3/a)
排放
去向
排放规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度（度）
纬度（度）
名称
污染物
种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)
1
DW
001
131.156589
46.645806
2220.752
双鸭山龙江环保水务有限责任公司
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。
6点~22点
双鸭山龙江环保水务有限责任公司
pH
6-9
COD
50
BOD5
10
NH3-N
5（8）
SS
10
粪大肠菌群数
1000个/L
TDS
/
（2）非正常排放
当污水处理站失效，废水未经处理直接排放，将会对下游污水处理厂造成较大冲击，从而对地表水环境产生影响，本项目废水非正常情况排放污染物见下表。
表4-6  污染源非正常排放核算表
非正常排放源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度
mg/L
单次持续时间/h
年发生频次/次
医疗废水
污水处理站失效
COD
300
＜1
＜1
氨氮
50
SS
120
BOD5
150
粪大肠菌群
3×108 MPN/L
TDS
1179
本项目污水处理站处理规模为10m3/d，设置容积为2.5m3的应急事故池。当出现事故或遇非正常工况排水时，将废水排入事故池，待恢复正常工况后，将事故池内污水排入污水处理站，处理达标后排放。本项目污水日排放量为6.709m3/d，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1条款中“非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”的要求，可以满足事故排水要求。事故池地面采用混凝土结构防渗，单位面积防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关防渗要求。
定期检修污水处理站设备，减少装置失效发生频率。因此，在做好防治措施的前提下，事故排水对地表水影响较小。
（3）废水处理达标排放可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中“表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 1110-2020）的可行技术要求，本项目废水污染防治措施对比情况见表4-7。
表4-7  废水污染防治措施可行技术比较表
污水类别
污染物种类
排放去向
可行技术
本项目环境保护措施
是否为可行性技术
医疗
污水
粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯
排入城镇污水处理厂
一级处理/一级强化处理+消毒工艺
一级处理包括：筛滤法、沉淀法、气浮法、预曝气法；
一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。
消毒工艺：加氯消毒、臭氧法消毒、次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
活性污泥法+二氧化氯消毒
是
二氧化氯消毒剂是一种利用二氧化氯分子杀死细菌和病毒的消毒剂。二氧化氯是一种无色、有刺激性气味的气体，具有非常强的氧化还原能力，可以与水和细胞膜中的有机物质反应，杀死细菌和病毒等微生物。
二氧化氯消毒剂的消毒原理主要有以下两种：
1.氧化作用：二氧化氯可以与有机物质反应，形成氯酸和氯离子等物质，这些物质可以破坏细菌和病毒等微生物的细胞膜和DNA，从而达到杀菌的目的。
二氧化氯的化学性质活泼易溶于水，在20℃下溶解度为107.98g/L，是氯气的5倍，其氧化能力为氯气的2倍。
2.破坏细胞膜：二氧化氯可以破坏微生物的细胞膜结构，导致微生物失去活力，从而达到杀菌的目的。二氧化氯可以有效地氧化细胞内含巯基的酶，阻止细菌的合成代谢，并使细菌死亡。同时二氧化氯可以与半胱氨酸、色氨酸和游离脂肪酸反应，快速控制蛋白质的合成，使膜的渗透性增高，改变病毒衣壳，导致病毒死亡。
此外，二氧化氯还具有漂白和除臭的作用。它通过放出原子氧和产生次氯酸盐而达到分解色素的目的，用作为漂白剂时可以阻止并避免与纤维发生氧化而降低纤维强度。二氧化氯的除臭作用是因为它能与异味物质(如H2S、-SOH、-NH2等)发生脱水反应并使异味物质迅速氧化转化为其他物质。
二氧化氯的消毒过程不会产生有毒的副产品，使用后它会迅速分解成氯化物，这是一种普通的盐。同时二氧化氯还对生物膜特别有效，细菌粘液层积聚在管道、工厂储水水箱和水库中，导致管道堵塞和水质下降。
本项目污水治理措施是《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）医疗机构废水治理可行性技术，工艺可行，满足医疗机构废水处理工艺要求。本项目产生的医疗机构废水经该工艺处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。
各污染物经处理后的排放均达到相应排放标准要求，对周边环境影响较小，因此，本项目对地表水环境影响可接受。
综上所述，本项目废水治理措施可行。
（4）依托污水处理设施的环境可行性评价
①双鸭山龙江环保水务有限责任公司概况
双鸭山龙江环保水务有限责任公司位于双鸭山市集贤县高丰村村西北处。占地面积60000m2，厂区内主要构筑物包括：调节池、提升泵房、沉砂池、初沉池、污泥池、二沉池、加药间、絮凝池、防渗沉淀池、加氯间、消毒池、污泥处理池、风机房、水泵房、锅炉房、综合楼、维修间等，污水处理厂采用A2/O处理工艺，污水处理规模为10万m3/d，经处理后的污水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终进入安邦河。
双鸭山龙江环保水务有限责任公司已于2024年3月8日取得双鸭山市生态环境局颁发的排污许可证，排污许可证书编号91230523MA18WUUE8U001Y，行业类别为污水处理及其再生利用。

根据双鸭山龙江环保水务有限责任公司自行检测数据，双鸭山龙江环保水务有限责任公司废水排水浓度可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，可以稳定达标排放。

②接管可行性分析

本项目所在地属于双鸭山龙江环保水务有限责任公司收水范围之内，项目废水可以进入双鸭山龙江环保水务有限责任公司处理。目前，现有厂区污水管网已接入市政污水管网。

③水质

本项目废水水质较简单，废水量6.709t/d，经医院污水处理站预处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准的要求，排入污水处理厂作进一步处理。项目外排废水中主要污染物浓度满足双鸭山龙江环保水务有限责任公司进水浓度要求。本项目污水不会给双鸭山龙江环保水务有限责任公司造成负荷冲击。
④水量

本项目废水排放量为6.709t/d，双鸭山龙江环保水务有限责任公司剩余处理水量约900m3/d，远小于双鸭山龙江环保水务有限责任公司剩余处理水量。鸭山龙江环保水务有限责任公司运行稳定，不会对鸭山龙江环保水务有限责任公司造成冲击。

综上所述，本项目所排污水经鸭山龙江环保水务有限责任公司进一步处理的方案是可行的。项目废水主要污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准，同时满足污水处理厂接管标准。

（5）环境监测
本项目运营期废水污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）要求，结合项目实际情况制定监测方案。若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，委托有资质的环境监测单位进行监测。废水污染物监测计划见表4-8。
表4-8  废水污染物监测计划一览表
监测点位
监测指标
监测频率
执行标准
污水排放口（DW001）
流量
自动
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准
pH
12小时
COD、SS
1次/周
粪大肠菌群数
1次/月
BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物
1次/季度
4.2.2 大气环境影响和保护措施
（1）废气污染物源强及废气污染防治措施可行性分析
本项目医院污水消毒采用二氧化氯。二氧化氯消毒不属于含氯消毒剂，溶于水后的二氧化氯消毒液，正常使用情况下在消毒过程中不产生氯气。本项目运营期废气主要是污水处理站废气（以氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷表征）。

①污水处理站恶臭及甲烷
污水处理站的污泥和污水中有机物在分解、发酵过程中会产生异味，在厌氧过程中会产生少量的甲烷，污染物包括臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处置1gBOD5会产生0.0031g氨气、0.00012g硫化氢气体，本项目污水处理站BOD5去除量为0.233t/a，则氨气的产生量约为0.00072t/a，硫化氢的产生量约为0.000028t/a。

本项目污水处理设备为地上密闭式一体化污水处理设施，污水处理站各池体加盖密封，污水处理站设置为密闭空间，内设置有专用负压吸风装置，污水处理站恶臭经收集至活性炭吸附装置处理后经废气排放管道引接至门诊住院楼院内侧经楼顶15m高排气筒（DA001）有组织排放，并在污水处理站范围定期喷洒生物除臭剂，恶臭无组织逸散为设备运行人员定期进入开闭门过程中的溢散量以及门缝溢散量，收集效率按90%计，无组织溢散量按10%计算，活性炭吸附装置去除效率按90%计，则氨气有组织排放量为0.065kg/a、排放速率为1.97×10-4kg/h，硫化氢有组织排放量为0.003kg/a，排放速率为8×10-6kg/h。废气污染源源强核算结果见下表。
表4-9  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
工作时间
h
核算方法
废气排放量
m3/h
产生浓度mg/m3
产生量kg/h
产生量kg/d
产生量kg/a
工艺
效率%
核算方法
废气排放量
m3/h
排放浓度mg/m3
排放
量kg/h
排放量kg/d
排放量kg/a
污水处理站
有组织
NH3
产污系数法
3000
0.027 
0.000082 
0.001965 
0.651 
活性炭吸附
90
排污系数法
3000
0.003 
0.000008 
0.000197 
0.065 
8760
H2S
0.001 
0.000003 
0.000076 
0.025 
0.0001 
0.0000003 
0.000008 
0.003 
污水处理站
无组织
NH3
产污系数法
/
/
0.000009 
/

0.072 
/
/
/
/
/
0.000009 
/
0.072 
H2S
/
/
0.0000004 
/

0.003 
/
/
/
/
0.0000004 
/
0.003 
臭气浓度
/
/
少量
/
/
/
/
/
/
少量
/
/
表4-10  项目大气污染物有组织排放量核算表

序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度（mg/m3）
核算排放速率（kg/h）
核算年排放量（kg/a）
1
DA001
NH3
0.003 
0.000008 
0.065 
H2S
0.0001 
0.0000003 
0.003 
臭气浓度
/
/
/
一般排放口合计
NH3
0.065 
H2S
0.003 
臭气浓度
/
主要排放口合计
/
/
有组织排放总计
有组织排放总计
NH3
0.065 
H2S
0.003 
臭气浓度
/
表4-11  大气污染物无组织排放量核算表
序号
产污环节
污染物
主要污染防治措施
污染物排放标准
年排放量/（kg/a）
标准名称
浓度限值
（mg/m3）
1
污水处理站
NH3
污水处理设备为地上密闭式一体化污水处理设施，废水及污泥等排放臭气的单元均处于封闭的构筑物中，定期喷洒除臭剂
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
1.0
0.072
H2S
0.03
0.003
臭气
浓度
10（无量纲）
/
氯气
0.1
/
甲烷（指处理站内最高体积百分数）
1
/
无组织排放总计
无组织排放总计
无组织排放总计
氨
0.072
硫化氢
0.003
表4-12  大气污染物年排放量核算

序号
污染物
年排放量（kg/a）
1
NH3
0.137 
2
H2S
0.006 
3
臭气浓度
/
通过采取上述措施，污水处理站有组织氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值要求（氨：4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h），污水处理站周界氨、硫化氢、臭气浓度、污水处理站内甲烷能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3限值要求。

②污水消毒装置氯气

二氧化氯消毒不属于含氯消毒剂，溶于水后的二氧化氯消毒液，正常使用情况下在消毒过程中不产生氯气。

综上，本项目污水消毒装置氯气排放可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求，对周围大气环境质量影响较小。

防治措施可行性分析及污染物达标排放情况

本项目污水处理恶臭处理措施与《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表对比见下表。
表4-13  恶臭环境保护措施与排污许可申请与核发技术规范可行性技术对比表
污染物产生设施
污染物种类
排放形式
可行性技术
本项目废气治理措施
是否为可行性技术
污水处理站
氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷
无组织
产生恶臭区域加罩或加盖，投加除臭剂
本项目污水处理设备为一体化污水处理设备，污水处理站各池体加盖密封，污水处理站设置为密闭空间，内设置有专用负压吸风装置，污水处理站恶臭经收集至活性炭吸附装置处理后经废气排放管道引接至门诊住院楼院内侧经楼顶15m高排气筒（DA001）有组织排放，并在污水处理站范围定期喷洒生物除臭剂
是
本项目污水处理站采取的废气污染防治技术为《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中附录A表A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表中可行技术，因此本项目污水处理站采取的废气治理措施可行。
综上所述，本项目污水处理站的处理量小，污水处理设备为地上密闭式一体化污水处理设施，污水处理站设置为密闭空间，内设置有专用负压吸风装置，污水处理站恶臭经收集至活性炭吸附装置处理后经废气排放管道引接至门诊住院楼院内侧经楼顶15m高排气筒（DA001）有组织排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中可行性技术。通过采取上述措施，污水处理站有组织氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值要求（氨：4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h），污水处理站周界氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的标准值。污水处理站排放的异味对项目周边环境空气影响很小。
（3）非正常工况分析

本项目建成运行后非正常工况下废气排放情况主要考虑：活性炭吸附装置未及时更换活性炭处理效率下降，非正常工况下废气处理效率按30%计算，根据下表，非正常工况下，排气筒未排放超标。建设单位应该加强日常管理，医院相关维保人员通过定期（建议每周）巡检装置的密闭性、风机运转良好性，定期更换活性炭，可有效防范废气治理设施的非正常运行。
表4-14  非正常工况下项目有组织废气产生排放情况一览表

非正常排放源
非正常排放原因
污染物
产生状况
去除率
排放状况
排放标准
排放参数
单次持续时间
年发生频次
浓度mg/m3
速率kg/h
浓度
mg/m3
速率kg/h
浓度mg/m3
速率kg/h
高度
m
内径
m
温度
℃
DA001
活性炭吸附装置未及时更换活性炭
NH3
0.027 
0.000082 
30%
0.019 
0.000057 
/
4.9
15
0.2
常温
1h
2次
H2S
0.001 
0.000003 
0.0007 
0.0000022 
/
0.33
臭气浓度
/
/
/
/
/
2000
（4）环境监测

本项目医院消毒和污水消毒采用二氧化氯片。二氧化氯消毒不属于含氯消毒剂，溶于水后的二氧化氯消毒液，在消毒过程中不产生氯气。

本项目运营期废气污染源监测计划按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，结合项目实际情况制定监测方案。若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，委托有资质的环境监测单位进行监测。本项目废气污染源监测计划见表4-15。

表4-15  废气监测要求一览表

环境要素

监测地点

监测项目

频次

大气环境

排气筒出口（DA001）
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年
污水处理站周界，甲烷为处理站内最高体积百分数/%。
氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷
1次/季度
4.2.3 声环境影响和保护措施
（1）运营期噪声源强

本项目营运期噪声主要是透析机、空气消毒机、纯水制备机、污水站水泵、风机、空调外机组等设备运行噪声。本项目运营期噪声源强见表4-16。
表4-16  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内声源）

序

号

生产单元
声源名称
声源源强/dB(A)
声源控制措施

空间相对位置*/m

距室内边界距离/m
室内边界声级 
/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑外噪声/m
声压级/dB(A)
建筑物外距离/m1
X
Y
Z
1
透析室
血液透析机
50
基础减震、隔声等
6.3
11.1
1.2
0.5
47.9
8：00~17:00
25
15
1
2
血液透析机
50
5.2
8.7
1.2
0.5
47.9

25

15
3
血液透析机
50
4
6.2
1.2
0.5
47.9
25

15
4
血液透析机
50
3
4
1.2
0.5
47.9

25
15
5
血液透析机
50
2.1
2
1.2
0.5
47.9
25
15
6
血液透析机
50
9.6
9.7
1.2
0.5
47.9

25
15
7
血液透析机
50
8.3
7.3
1.2
0.5
47.9
25
15
8
血液透析机
50
6.9
5.1
1.2
0.5
47.9

25
15
9
血液透析机
50
5.8
2.9
1.2
0.5
47.9
25
15
10
血液透析机
50
4.6
0.8
1.2
0.5
47.9 

25
15

11
透析室
空气消毒机
60
6
10.5
1.2

1

57.9 

25
25
12
空气消毒机
60

4.9
8.3
1.2

1

57.9
25

25
13
空气消毒机
60

3.6
5.8
1.2

1

57.9

25

25
14
空气消毒机
60

2.7
3.4
1.2

1

57.9

25

25
15
空气消毒机
60

1.8
1.5
1.2

1

57.9

25

25

16
空气消毒机
60

9.3
9.2
1.2

1

57.9

25

25

17
空气消毒机
60

8
6.8
1.2

1

57.9

25

25

18
空气消毒机
60

6.6
4.6
1.2

1

57.9

25

25

19
空气消毒机
60

5.6
2.5
1.2

1

57.9

25

25

20
空气消毒机
60

4.3
0.4
1.2

1

57.9

25

25

21
检验室
离心机
80
2.4
0.4
4.2
1
80.0 
25

47.0 

22

水处理室

纯水制备设备

70
基础减震、隔声等

7.5
12.1
1.2
1.5
69.3 
8:00~23:00

25
36.3 
23
污水处理站
水泵
70
隔音+减震
40.1
17.4
1.2

5

70.4 

全天
25

37.4 
24
水泵

70
41.1
17
1.2

5

70.4 

25

37.4 
25
风机
75
隔音+减震+进出口软连接

43.3
25.7
0
0.5

76.5 
25

43.5 

1
31
电梯间
机房设备
80
基础减震、隔声等

22.3
35.4
16
0.5
82.4
全天
25

49.4
1
*以院区门诊住院楼西南角作为原点，正东为X轴，正北为Y轴，高为Z轴，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》 (HJ2034-2013)附录A中的资料，同时结合类比调查，确定项目噪声源强
表4-17  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源名称
型号
空间相对位置（m）
声源源强/dB(A)
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
1
空调外机组
/
11.1
3.5
3
58
基础减震、隔声罩
8:00~23:00
2
空调外机组
/
12.1
4.7
3
58
3
空调外机组
/
12.8
6
9
58
4
空调外机组
/
13.8
8.5
9
58
*以院区门诊住院楼西南角作为原点，正东为X轴，正北为Y轴，高为Z轴，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》 (HJ2034-2013)附录A中的资料，同时结合类比调查，确定项目噪声源强
（2）噪声环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采用噪声衰减模式和多源叠加模式，具体模式如下： 
①计算模型
室外声源
计算某个声源在预测点的倍频带声压级
[image: image17.png]Lo (D)=L (5)- ll)lg(rL] -AL,



 
式中：Loct（r）--点声源在预测点产生的倍频带声压级；
Loct（r0）--参考位置r0处的倍频带声压级；
r--预测点距声源的距离，m；
r0--参考位置距声源的距离，m；
ΔLoct--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。
如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的
[image: image18.png]L) =L, o =20125,-8



 
室内声源
首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: image19.jpg]T .,+lom[

N

A IZ]



 
式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。
[image: image20.png]i

L

<




 
图4-1  室内声源等效为室外声源图例
计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: image21.jpg]L, (D= lOlg{ilO"”"“"]
-



 
计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image22.png]L. (D=L, (N-(TL, +6)



 
将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：
[image: image23.png]L, o= Ly (D+101gS



 
式中：S为透声面积，m2。
等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为：
[image: image24.png]Leqm=mlg(lj[ﬁr,,,1o“"4 RIS T ﬂ
)% x



 
式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。
②预测结果
根据噪声预测模式，厂界和敏感点预测结果见下表。
表4-18  厂界噪声贡献值预测结果表  单位：dB(A)
预测位置
贡献值
标准值

昼间
夜间
昼间
夜间
北厂界
47.16
47.16
60
50
东厂界
40.36
40.02
60
50
南厂界
28.75
27.90
60
50
西厂界
36.42
35.39
60
50
表4-19  敏感目标噪声贡献值结果表  单位：Leq（dB）

声环境敏感保护目标名称
噪声背景值/dB（A）
噪声现状值/dB（A）
噪声标准/dB（A）
噪声贡献值/dB（A）
噪声预测值/dB（A）
较现状增量/dB（A）
超标和达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
石油小区石化楼（居住层正对道路侧）
4层
60
45
60
45
70
55
24.23
23.53
60.0 
45.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
5层
60
45
60
45
70
55
24.17
24.48
60.0 
45.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
7层
59
42
59
42
70
55
23.94
23.28
59.0 
42.1 
0.0 
0.1 
达标
达标
石油小区石化楼（居住层侧对道路侧）

1层
60
43
60
43
70
55
24.1
23.39
60.0 
43.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
3层
60
45
60
45
70
55
24.16
23.45
60.0 
45.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
5层
59
43
59
43
70
55
24.08
23.39
59.0 
43.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
7层
60
45
60
45
70
55
23.85
23.2
60.0 
45.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
石油小区粮食楼（居住层正对道路侧）
2层
62
43
62
43
70
55
24.47
24.99
62.0 
43.1 
0.0 
0.1 
达标
达标
3层
62
43
62
43
70
55
25.51
25.03
62.0 
43.1 
0.0 
0.1 
达标
达标
5层
61
43
61
43
70
55
25.44
24.98
61.0 
43.1 
0.0 
0.1 
达标
达标
石油小区粮食楼（居住层背对道路侧）

1层
57
44
57
44
60
50
23.95
23.48
57.0 
44.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
3层
58
46
58
46
60
50
23.98
23.5
58.0 
46.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
5层
57
47
57
47
60
50
23.93
23.47
57.0 
47.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
石油小区（6号楼）

1层
57
44
57
44
60
50
21.91
21.46
57.0 
44.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
3层
58
46
58
46
60
50
21.96
21.52
58.0 
46.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
5层
57
47
57
47
60
50
21.93
21.50
57.0 
47.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
7层
58
42
58
42
60
50
21.82
21.39
58.0 
42.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
石油小区综合楼正对道路侧（医院东侧居民楼）
1层
56
44
56
44
70
55
39.65
39.64
56.1 
45.4 
0.1 
1.4 
达标
达标
3层
56
47
56
47
70
55
34.03
33.99
56.0 
47.2 
0.0 
0.2 
达标
达标
5层
57
45
57
45
70
55
30.35
30.17
57.0 
45.1 
0.0 
0.1 
达标
达标
石油小区综合楼背对道路侧（医院东侧居民楼）

1层
56
44
56
44
60
50
36.04
36.01
56.0 
44.6 
0.0 
0.6 
达标
达标
3层
56
47
56
47
60
50
32.55
32.49
56.0 
47.2 
0.0 
0.2 
达标
达标
5层
57
44
57
44
60
50
30.06
29.95
57.0 
44.2 
0.0 
0.2 
达标
达标
中国工商银行办公楼

1层
55
43
55
43
70
55
22.24
22.06
55.0 
43.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
3层
59
43
59
43
70
55
22.25
22.06
59.0 
43.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
5层
56
43
56
43
70
55
22.14
21.95
56.0 
43.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
中国人民保险办公楼

1层
55
43
55
43
70
55
22.65
22.48
55.0 
43.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
3层
59
43
59
43
70
55
22.67
22.51
59.0 
43.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
5层
56
43
56
43
70
55
22.57
22.41
56.0 
43.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
嘉华酒店
3层
60
45
60
45
70
55
24.23
23.53
60.0 
45.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
5层
60
45
60
45
70
55
24.17
24.48
60.0 
45.0 
0.0 
0.0 
达标
达标
7层
59
42
59
42
70
55
23.94
23.28
59.0 
42.1 
0.0 
0.1 
达标
达标
金海岸大酒店
3层
56
47
56
47
70
55
23.49

23.14

56.0 

47.0 

0.0 

0.0 

达标

达标

5层
57
45
57
45
70
55
23.52

23.14

57.0 

45.0 

0.0 

0.0 

达标

达标

五环大酒店

1层
56
44
56
44
60
50
22.63
22.12
56.0 
44.0 
0.0 
0.0 
达标

达标

3层

56
47
56
47
60
50
22.57
22.07
56.0 
47.0 
0.0 
0.0 
达标

达标

5层

57
44
57
44
60
50
22.4
21.9
57.0 
44.0 
0.0 
0.0 
达标

达标

7层

57
44
57
44
60
50
22.16
21.67
57.0 
44.0 
0.0 
0.0 
达标

达标

9层

57
44
57
44
60
50
21.86
21.38
57.0 
44.0 
0.0 
0.0 
达标

达标

11层

57
44
57
44
60
50
21.5
21.03
57.0 
44.0 
0.0 
0.0 
达标

达标

13层

57
44
57
44
60
50
21.1
20.64
57.0 
44.0 
0.0 
0.0 
达标

达标

15层

57
44
57
44
60
50
20.67
20.22
57.0 
44.0 
0.0 
0.0 
达标

达标

注：嘉华酒店与▲1噪声监测点位受现状噪声源影响基本相同，主要为道路交通噪声，其距离公路中心线距离相同，▲1噪声监测点位噪声现状监测值可代表嘉华酒店噪声现状值，因此嘉华酒店噪声现状值采用▲1噪声现状监测值；金海岸酒店与▲6噪声监测点位受现状噪声源影响基本相同，主要为道路交通噪声，其距离公路中心线距离相近，▲6噪声监测点位噪声现状监测值可代表金海岸酒店噪声现状值，因此金海岸酒店噪声现状值采用▲6噪声现状监测值；中国人民保险办公楼与▲4噪声监测点位受现状噪声源影响基本相同，主要为道路交通噪声，其距离公路中心线距离相近，▲4噪声监测点位噪声现状监测值可代表中国人民保险办公楼噪声现状值，因此中国人民保险办公楼噪声现状值采用▲4噪声现状监测值；五环大酒店主要受交通噪声影响，其距离城市道路较远，前后均有建筑遮挡，声环境质量与本次▲7噪声监测点位噪声值接近，噪声现状值采用▲7噪声现状监测值。

[image: image25.png]‘
20
=0
S0l
35DL
oot
AED’L

0.0 —




图4-1 噪声昼间预测等声级图

[image: image26.png]AR BT

o
/ C&SD”
g 0ok

0.0





图4-2 噪声夜间预测等声级图

根据预测可知，本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，石油小区石化楼（居住层正对道路侧）、石油小区石化楼（居住层侧对道路侧）、石油小区粮食楼（居住层正对道路侧）、石油小区综合楼正对道路侧、中国人民保险办公楼、嘉华酒店、金海岸大酒店噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求，石油小区粮食楼（居住层背对道路侧）、石油小区（6号楼）、石油小区综合楼背对道路侧、五环大酒店噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。因此，本项目噪声源经减振隔声和距离衰减后，可保证厂界噪声达标排放，对区域环境和声环境敏感保护目标的影响较小。
本项目污水处理站楼上为石油小区综合楼（居民楼）居民，该处居民主要受污水处理站2台水泵、1台风机设备噪声影响，本项目污水处理站水泵采取隔音+减振降噪措施、风机采取隔音+减振+进出口软连接降噪措施后，室内边界噪声为78.2dB，根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010），分户墙和分户楼板的计权隔声量（含粉红噪声频谱修正量）应≥45dB，以控制邻居间噪音传播‌，本项目污水处理站室内噪声经楼板隔声后传播至楼上居民室内噪声小于33.2dB，噪声贡献值较小，楼上居民室内现状噪声按室外现状监测值减去双层玻璃窗隔声量25dB计（根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）其他窗空气声隔声性能≥25dB），则室内噪声现状值为昼间31dB、夜间19dB，楼上居民卧室、起居室室内噪声预测值为昼间35.3dB、夜间33.4dB，噪声预测值可以满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中要求的白天≤45dB，夜间≤37dB要求。‌

综上所述，本项目运行期不会对周围居民的正常生活造成明显不利影响。

（3）环境监测

本项目运营期噪声污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目实际情况制定监测方案。若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，委托有资质的环境监测单位进行监测。本项目噪声污染源监测计划见表4-20。

表4-20  本项目噪声监测要求一览表

环境要素

监测地点

监测项目

监测频率

排放标准
声环境

厂界四周各设置

1个监测点位

Leq（A）

1次/

季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类声环境功能区标准
4.2.4 固体废物环境影响和保护措施
本项目产生的固废主要包括生活垃圾、一般固废、危险废物等。
（1）生活垃圾
本项目产生生活垃圾，主要来自于住院病人、门诊病人、医护人员。根据经验，住院病人的生活垃圾排放系数按1kg/床·d，门诊病人0.2kg/人·d，医务人员0.5kg/人·d，生活垃圾由当地市政环卫部门统一收集后处置，生活垃圾产生量统计见下表。
表4-21  生活垃圾产生量统计表
类型
数 量
产生系数
产生量（t/a）
备注
医院职工
20人
0.5kg/人·d
3.098 
门诊年工作300天，住院部年工作365天
门诊患者
19人/d
0.2kg/人·d
11.400 
年工作300天计
住院床位
29（床）
1.0kg/床·d
10.585 
年工作365天计
小 计
25.083 
（2）一般固体废物

①未被污染的废输液瓶（袋）

根据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》卫办医发〔2005〕292号、《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》国卫办医发〔2017〕30号，“使用后的输液瓶不属于医疗废物，使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。”本项目产生的未被污染的输液瓶（袋）作为一般固废，产生量约为0.1t/a，统一收集后暂存在污物间内，定期交由具有回收处理资质的企业处置。

②废纯水设备材料

项目设置一套纯水制备系统，采用反渗透工艺制备纯水，运行过程需更换吸附材料，其中产生的废石英砂、活性炭、树脂、精密过滤滤芯、反渗透膜统称为废纯水制备材料，厂家定期更换、回收再生利用，更换周期1年一次。由于纯水制备过程中是对自来水进行过滤纯化，不属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的过滤吸附介质”，因此，废活性炭等不属于危险废物。根据建设单位提供资料，纯水制备设备年更换量约0.15t/a；更换时由厂家回收，不在院区暂存。

③药品废包装

本项目运营过程中，未被污染的废药品包装盒等废包装材料，产生量约为1t/a，收集后暂存固废间暂存间，依据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部办公厅2024年1月22日印发），固废类别为SW17，固废代码为900-099-S17，收集后外售废品回收站综合利用。

（3）危险废物

①医疗废物

根据卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》的规定，医院医疗废物可以分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物。详细分类见表4-22。

表4-22  医疗废物分类目录

类 别

特征

常见组分或者废物名称

收集方式

感染性废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；

2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；

3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；

4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理；

3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；

2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；

3.废弃的其他材质类锐器。

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中；

2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。

1.废弃的一般性药物；

2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；

3.废弃的疫苗及血液制品。

1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；

2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。

列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。

1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分；

2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。

根据《国家危险废物名录(2021年版)》，项目医疗废物属于危险废物，编号分别为HW01。按照国家环保局的统计方法：省会城市、计划单列市按照每个床位每天0.6kg计算，地级市、地区所在城市，按照每个床位每天0.48kg计算，一般城市、县级市按照每个床位每天0.4kg计算，全国平均按照每个床位每天0.51kg计算。本评价取地级市所在城市数值(0.48kg/d)，建设项目实施后病床数约29床，计算得全院病床医疗废物量约5.08t/a，暂存于医院医疗废物暂存间。
②防渗化粪池污泥

防渗化粪池污泥，属危险废物（HW49其他废物-772-006-49采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）”）。医疗废水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被集中在污泥中。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中第4.3.1规定，化粪池污泥、污水处理站污泥、栅渣均属于危险废物，类别为《国家危险废物名录》中HW049。

医院设置专用化粪池，化粪池人均污泥产生系数为50g/人·d(参考文献《国际通用污泥量计算方法修正》)。由于污泥在化粪池中进行厌氧分解，可大大降低污泥的产生量，微生物厌氧消解按50%估算。项目医护人员和行政后勤人员共20人，病床总数为29张，则项目化粪池污泥产生量为2.95kg/d(约0.895t/a)。根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)，化粪池污泥属于危险废物，医院化粪池需要清掏时，应投石灰（或漂白粉）对污泥进行消毒后委托有危险废物处置资质的单位处置。

③污水处理站污泥及栅渣

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）中污泥产生量公式：
E产生量=1.7×Q×W深×10-4
式中：E产生量——污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； 
Q——核算时段内排污单位废水排放量，m3；本项目污水处理站废水排放量为2220.752m3/a；
W深——有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺按1计，量纲一。废水处理系统取2进行核算。
则本项目污泥产生量计算如下：
E废水处理系统=1.7×2220.752×2×10-4=0.755t（干泥量）
绝干污泥产生量0.755t/a，污泥在污水处理站污泥池进行石灰消毒干化处理，污泥含水率控制小于80%以下时石灰添加量为12%，则污泥产生量为4.229t/a。
污泥及栅渣在污泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24h产泥量，且不宜小于1m3，本项目设置污泥池容积为1m3。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3.1的规定，化粪池污泥和污水处理站污泥及栅渣属危险废物，由有危险废物处置资质单位处置。污泥在污水处理站污泥池进行石灰消毒处理，污泥在清运处理前，污泥必须进行检测，须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中“综合医疗机构和其他医疗机构”污泥控制标准，方可外运处置，即粪大肠菌群数不大于100MPN/g，蛔虫死亡率>95%。

④检验废液

本项目检验科仅开展血常规及尿常规等常规分析，如需要其他指标检测则外委处理，检验废液主要为废弃的血液、尿液样本及少量仪器清洗废水，按照《医疗废物分类目录》，本项目检验废液属于HW01 841-001-01感染性医疗废物，医院检验废液产生量较少，类别同类医院，检验废液产生量约为0.06t/a。该部分废液采用密闭专用容器分类盛装，消毒后，暂存于医疗废物暂存间，定期委托资质单位处置。

⑤废活性炭

本项目污水处理站恶臭气体收集处理系统废活性炭会沾染细菌、病毒等，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021版），处理恶臭的废活性炭属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”废物，废物代码为900-041-49。产生的废活性炭密封暂存在医疗废物暂存间内单独区域，定期交由有资质单位处置。根据项目处理规模并采用经验数据（《简明通风设计手册》活性炭有效吸附量qe=0.24kg/kg 活性炭）估算，项目活性炭填充量为10kg，为保证吸附效果，每半年更换一次，废活性炭的产生量0.020t/a。同时应加强对活性炭吸附效能检测，一旦吸附饱和应及时更换活性炭。
固体废物产生情况、危险废物汇总表见下表。

表4-23  固体废物产生情况表
名 称
固废属性
固废代码
产生量（t/a）
贮存方式
利用处置方式和去向
利用或处置量（t/a）
生活垃圾
生活垃圾

/
25.083
袋装
当地市政环卫部门统一收集后处置
25.083
未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶(袋)
一般工业固体废物
900-003-S17

0.1
袋装
单独收集，委托回收企业处置
0.1
废纯水设备材料（废石英砂、活性炭、树脂、精密过滤滤芯、反渗透膜）
900-099-S59

0.15
袋装

厂界定期更换回收

0.15
药品废包装

900-099-S17

1
袋装

外售废品回收站综合利用

1
医疗废物
危险废物
HW01：841-001-01、841-002-01、841-005-01
5.08
医疗废物暂存间
委托有资质单位处置
5.08
污水处理站污泥（含栅渣）
HW49：772-006-49
4.229
暂存在污泥池，定期清掏交由有资质单位处置

定期清掏交由有资质单位处置

4.229
化粪池污泥
HW49：772-006-49
0.895
化粪池
定期清掏交由有资质单位处置
0.895
检验室废液
841-001-01

0.06
医疗废物暂存间
委托有资质单位处置
0.06
废活性炭
HW49：900-041-49

0.02
袋装
委托有资质单位处置
0.02
表4-24  危险废物汇总表
危废名称
危废类别
危废代码
产生量t/a
产生工序
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危废特性
防治
措施
医疗废物
HW01
841-001-01
5.08
治疗过程
固态
一次性用品、废药品
病菌
每天
I n
定期交由有资质单位处置
841-002-01

病菌

I n

841-005-01
病菌
T

检验室废液
HW01
841-001-01
0.06
检验室
液态
废弃的血液、尿液样本及少量仪器清洗废水
病菌、化学物质
每天
T/C/I/R
污水处理站污泥（含栅渣）

HW49
772-006-49
4.229
污水处理
半固态
污泥
病菌
每天
In
化粪池污泥
HW49
772-006-49
0.895
化粪池
半固态
被病人体液污染排的泄物物品
病菌
每天
In
废活性炭
HW49
900-041-49
0.020
废气治理
固态
废活性炭
病菌
半年
In
注：T—毒性、In—感染性、C-腐蚀性、I-易燃性、R-反应性

（4）危险废物暂存要求

危险废物的产生和储存，须做好情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，由专人进行管理。本项目污泥产生量较少，暂存于污泥池内及时消毒清运。本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。

表4-25  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
序号
贮存场所（设施）
名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存能力
贮存周期
1
医疗废物暂存间
医疗废物（含检验室废液）
HW01
841-001-01
841-002-01

841-005-01

位于门诊综合楼1层东侧
8m2
采用专用包装袋及容器分类收集、暂存
2t
≤2天
2
废活性炭
HW49
900-041-49
暂存与专用区域
1t
≤180天

（5）环境管理要求
1）医疗废物处置
①危险废物环境管理要求

建设单位运营过程应该对本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程的监管，各环节严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(H2025-2012)的相关要求。

本项目危险废物暂存过程中应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物的贮存容器满足下列要求：

a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

c.装载危险废物的容器必须完好无损；

d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

e.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。

危险废物贮存设施的运行与管理按照下列要求执行：

a.不得将不相容的废物混合或合并存放；

b.须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

c.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
②医疗废物暂存
为了减小废物储运风险，防止危废流失污染环境，本项目专门设置危险废物存储间，专门用于临时存放医疗废物、污泥、废活性炭等危险废物，不得过量存储，存储间内不得存储其他普通垃圾，并应设置醒目的标牌，易于识别；危险废物存储间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，将各类危险废物必须分区存放，危险废物存储间内废物定期交由双鸭山翁氏环保有限公司安全处置。

为防止医疗废物在暂存间内腐败散发恶臭，做到日产日清，医疗废物暂存的时间不得超过2天。医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。医疗废物暂存间应接受环保主管部门和卫生主管部门的监督检查。
③医疗废物交接
危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。
移出人应当履行以下义务：
对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；法律法规规定的其他义务。移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
承运人应当履行以下义务：核实危险废物转移联单，没有转移联单的，应当拒绝运输；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写承运人名称、运输工具及其营运证件号，以及运输起点和终点等运输相关信息，并与危险货物运单一并随运输工具携带；按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件；将运输的危险废物运抵接受人地址，交付给危险废物转移联单上指定的接受人，并将运输情况及时告知移出人；法律法规规定的其他义务。
接受人应当履行以下义务：核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；按照国家和地方有关规定和标准，对接收的危险废物进行贮存、利用或者处置；将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人；法律法规规定的其他义务。
危险废物转移联单的运行和管理：危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
2）污泥处置
根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3.1的规定，污水处理站污泥、栅渣、化粪池污泥属危险废物，由有资质单位处置。委托前采用石灰消毒处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中污泥控制标准（粪大肠菌群数不大于100MPN/g，蛔虫死亡率>95%）。
3）一般固体废物
医院内设置垃圾收集桶，由专门人员清扫，集中收集，做到日产日清，生活垃圾由市政部门统一处理。未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶(袋)不属于危险废物，根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》，应在产生源头进行分类收集，单独贮存，委托回收企业处置。
综上所述，本项目的固体废物均有相应的、安全的处置处理，对环境的影响较小。
4.2.5土壤和地下水环境影响分析
本项目在正常工况条件下，医院污水进入污水处理站处理后排入城市污水管道，且污水处理设施、医疗废物暂存间、污泥池等地面均采取防渗措施，并设置专门的防渗事故池，以存放事故发生时未能及时处理的污水。所采取的具体措施如下：

1）为了防止对项目区地下水水质污染，污水处理间及各池体（调节池、生化池、沉淀池、消毒池）、事故池应用高标号水泥硬化防渗，周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。

2）医疗废物暂存间地面及裙脚，采用2mm 厚的高密度聚乙烯，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s防渗层的渗透量，地面、裙脚采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，暂存间外贴明显标识。防渗能力满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。本项目污泥池、化粪池，采用严格防渗措施，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；污水收集与排放统一采用 PPR 管，污水管接口采取严格的密封措施，管道铺设走向须明确清晰，易于监督和维护，防止管道破损渗漏。同时设置防漏裙脚和警示标识。

3）医院采取硬化地面、定期清扫。

4）医院区产生的污水全部经管网密闭收集、输送，经医院污水处理站处理达标后，经市政管网进入污水处理厂处理达标后排放，不存在乱排现象。

在完成上述防渗措施的前提下，还应加强本项目的维护，发现隐患及时采取以下措施进行处理：

严格按照操作规程进行操作，防止因操作失误导致物料外泄；

加强日常现场巡检，建立严格考核制度；

加强法兰、阀门、机泵密封检查，发现泄漏及时更换，防止物料跑冒滴漏；

加强地面检查、维护，发现有损坏或存在隐患应及时处理。

在采取严格防渗措施下，项目运行不会对地下水和土壤产生影响。
4.2.6环境风险分析
（1）风险物质分布及影响途径
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）风险源和危险物质的定义，根据本项目特点，本项目主要风险物质为污水处理消毒药剂二氧化氯消毒剂，最大暂存量为0.1t，污水处理站处于独立房间，若发生泄漏可及时清理收集。酒精位于药房，最大存在量为0.0065t。危险物质识别情况见下表。
表4-26  危险物质识别情况

序号

物质名称

控制项目

最大存储量（t）

临界量（t）

Q 值

取值依据

1
二氧化氯
二氧化氯

0.1
0.5
0.2
《HJ169-2018》附录 B.1 中的物质

3
乙醇
乙醇
0.0065
/
/
合计

0.20
评价

Q<1

由上表可知，本项目Q＜1，项目环境风险潜势为I，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目进行简单分析。
（2）可能影响途径

本次主要考虑污水处理站、医疗废物暂存间可能产生的环境风险及其影响。环境风险类型涉及有：①医疗废水事故排放风险；②污水处理站消毒药品泄漏；③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险；④易燃物质燃烧产物主要一氧化碳和二氧化碳。

①医疗废水事故排放风险项目医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，系统出现故障时，院内所排放的污水不经过处理直接超标排入地表水湘江，超标外排的废水将导致附近地表水体水质变坏、水体变臭，部分河段内水生生物死亡，水体自净功能消失。

②污水处理站消毒药品泄漏，二氧化氯具有强氧化性，受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，但其水溶液却是十分安全的。其主要风险源来自二氧化氯消毒过程工作人员不规范操作造成的，应加强管理，避免其危险的发生。

③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响。
④易燃物质燃烧产物主要一氧化碳和二氧化碳，可能对周围大气环境造成一定程度的影响。
（3）环境风险防范措施及管控要求

①医疗废水事故排放风险防范措施若污水处理系统发生故障不正常运行时，应将废水暂存至事故池内，且禁止外排。污水处理设施恢复正常运行后，必须将未达标废水逐步重新进入污水处理工程全部处理达标后方可排放

为减轻污染负荷，应避免出现废水事故性排放，采取以下防范及应急措施：

Ⅰ.加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出现故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

Ⅱ.污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。

Ⅲ.项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损毁后妥善处理。

Ⅳ.一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。

Ⅴ.加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。项目采取以上应急措施后，可有效避免医疗废水事故性排放，能确保废水处理达标排放

②污水处理站消毒药品泄漏

Ⅰ.严格按照危险化学品方式存储和使用，储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，保持容器密封；

Ⅱ.储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦，预防容器发生物理损害、摩擦或打击，定期检查容器漏洞；

Ⅲ.应加强管理，加强对二氧化氯消毒器及二氯异氰尿酸钠的定期检查。

③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险防范措施应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集，科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出；当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；医疗废物的贮存和运送，该项目设置的医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应当及时、有效地处理。

因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理；对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。本项目医疗废物妥善收集、封存后，感染性医疗废物、损伤性医疗废物、药物性废物及化学性废物经专门的医疗废物收集设施收集后分类暂存于医废暂存间后，委托有资质的单位统一清运处置。通过采取以上措施后，医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险较小，对周围环境影响不大。项目通过采取以上措施后，可将环境风险降至最低。
④事故应急预案

通过对污染事故的风险评价，建设单位和各有关部门应制定实施突发性事故应急预案，降低重大环境污染事故发生的概率，消除事故风险隐患。根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的规定和要求，建设单位应编制突发环境事件应急预案并尽快向所在地生态环境主管部门进行备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。

表4-27  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

双鸭山双林医院建设项目

建设地点

黑龙江省

双鸭山市

尖山区
（）县

（）园区 

地理坐标

经度

131度9分22.528秒
纬度

46度38分44.766秒
主要危险物质及分布

污水处理；危险废物；医疗废物
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

医疗废水不达标排放、危险废物、医疗废物收集或处置不当时将对周围环境和人群的健康产生影响。
风险防范措施要求

1、污水处理应做相应的防护措施计划及急救措施计划。

2、严格按照相关规范和规定加强对污水处理站的管理与维护，医疗废物严格执行《医疗废物管理条例》（2011年修订）的规定，交由有资质单位处置
3、危险废物的转运按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行处理。

4、制订突发环境事件应急预案并与当地环保部门备案。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排放口/污水处理站恶臭（有组织）
	硫化氢、氨、臭气浓度
	污水处理站各池体加盖密封，污水处理站设置为密闭空间，内设置有专用负压吸风装置，污水处理站恶臭经收集至活性炭吸附装置处理后经废气排放管道引接至门诊住院楼院内侧经楼顶15m高排气筒（DA001）有组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放限值的要求

	
	污水处理站恶臭（无组织）
	硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷
	污水处理站密闭，定期喷洒除臭剂等
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中周边大气最高允许排放限值

	水环境
	DW001/医疗机构污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、色度
	经污水处理站（活性污泥法+二氧化氯消毒）处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准后，由污水管网进入双鸭山龙江环保水务有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入安邦河。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准

	声环境
	风机、水泵等
	噪声
	合理布局，选用低噪声设备，隔声、减振、软连接
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	生活垃圾由当地市政环卫部门统一收集后处理，药品废包装外售废品回收站，纯水制备产生的废滤材定期更换，由厂家回收处理。医疗废物（含检验室废液），集中收集在医疗废物暂存间，委托有资质单位处理。未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶(袋)不属于危险废物，根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》，单独收集，委托回收企业处置。污水处理污泥、栅渣、化粪池污泥根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3.1的规定，属于危险废物，进行石灰（或漂白粉）消毒处理，监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）中污泥控制标准（粪大肠菌群数不大于100MPN/g，蛔虫死亡率>95%）后再按危险废物委托有资质单位处置。废活性炭暂存于医疗废物暂存间内单独区域，定期委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	医疗废物暂存间、污泥池、化粪池采取防渗措施，医疗废物暂存间地面和墙裙进行防渗、防漏。医疗废物暂存间地面及裙脚，采用2mm 厚的高密度聚乙烯，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s防渗层的渗透量，地面、裙脚采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，暂存间外贴明显标识。防渗能力满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。污水处理间及各池体、事故池采取防渗措施防渗技术要求满足Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	危险废物：危险废物收集、储存、转运等严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。

（1）污水处理站管理；（2）严格按照相关规范和规定加强对污水处理站的管理与维护，以防止污水处理系统非正常运转甚至故障。污泥经石灰（或漂白粉）消毒方式处理后，委托有资质单位处置；（3）医疗废物应将医疗废物分类收集和处置，严格将有传染危害的医疗废物与普通生活垃圾分开收集。对临床废物做到存放密闭化、收集容器化。医疗废物属于危险废物，须严格执行《医疗废物管理条例》（2011年修订）的规定，本项目产生的各种医疗废物交由有资质单位进行处理。
设置容积为2.5m3的应急事故池，事故池的建设符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定的“非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”要求。

	其他环境

管理要求
	1、规范排污口
企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，在院区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1--1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》GB155622—1995）中有关规定。排放口图形标志见下表。
表5-1  环保图形标志
序号
提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
1
[image: image27.png]



[image: image28.png]



废水排放
表示排放去向
2
[image: image29.png]



[image: image30.png]



废气排放
表示废气排气筒标识
3
[image: image31.png]



[image: image32.png]



噪声排放源
表示噪声向环境排放
4
[image: image33.png]



[image: image34.png]



一般固体废物
表示一般固废贮存、处置场
5
/
[image: image35.png]



危险废物
表示危险废物贮存、处置场
项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场所应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。
2、排污许可证
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的有关规定，本项目属于“四十九、卫生84-107、医院841，专业公共卫生服务843”中床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416，因此本项目排污许可分类为登记管理。
3、竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告，向主管部门申请竣工环境保护验收，具体验收程序如下：
（1）开展验收监测，编制验收监测报告。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，开展验收监测，编制验收监测报告。
（2）组织验收，提出验收意见。验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可组织验收，提出验收意见，并形成验收报告；编制环境影响报告表的建设项目，由建设单位组织本单位负责环境保护设施建设、运行的有关人员组成验收工作组，开展验收工作。
（3）公开验收报告。建设单位应当在验收报告编制完成后5个工作日内，通过其网站或当地新闻媒体，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。
（4）登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。建设单位应当在验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。



六、结论

	综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策，选址合理，符合当地区域规划；拟采用的污染防治措施可使污染物达标排放。本项目运营时须严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放。因此，从环境角度考虑，本项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	0.000137
	/
	0.000137
	+0.000137

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.000005
	/
	0.000005
	+0.000005

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.19987
	/
	0.19987
	+0.19987

	
	氨氮
	/
	
	
	0.03331
	/
	0.03331
	+0.03331

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	25.083
	/
	25.083
	+25.083

	
	未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶(袋)
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废纯水设备材料（废石英砂、活性炭、树脂、精密过滤滤芯、反渗透膜）
	
	
	
	0.15
	
	0.15
	+0.15

	
	药品废包装
	
	
	
	1
	
	1
	+1

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	5.08
	/
	5.08
	+5.08

	
	污水处理站污泥（含栅渣）
	/
	/
	/
	4.229
	/
	4.229
	+4.229

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	0.895
	/
	0.895
	+0.895

	
	检验室废液
	/
	/
	/
	0.06
	/
	0.06
	+0.06

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.020
	/
	0.020
	+0.020


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1：本项目在双鸭山市环境管控单元分布图上的位置
[image: image36.emf]
附图2：地理位置图

[image: image37.png]=y |
/ ar '4
Fanr
s \
Y
/
/ B
e -
au w0 : M
mABE
P T
g 2
& ki :
| EEh
o
s -
man
ama . M“
b
iz :
)
f e
3
i e
&
@ pry
ﬂ | nian
BURES
=
fre
25
/ =
<F7
L nn —ann
aue
T P~





附图3：平面布置图

医院总平面布置图

[image: image38.png]




门诊住院楼1层平面布置图
[image: image39.png]T
T

—]

" M0924

RXRRAEAFKT2.000

i3

AN

FM 20924
Wl E

13.37

MF/ABC4
VN

M1930 M1930 M1930

Al MF/ABCd

i

125.95

HEEERT R 58m’

‘M1530 M1530

MF/ABC4

R RER2. 2m?

M1930 _ M1930 _ M1930

Ay
cm&q

f750l 1900 l 1900 l 1900 1750'

| AR EEH2.2m”

2100 j750,
o

750\ 2100 \750{

AT BER2. 2m?

750\' 2100 \750'

750j 2100 \'750

Tbm21

r

7200

N~
3600

3600

3600

3600

1k

'750\ 2100 j750éﬂ 1500 L 15003{91)
0

T T

3600 ! 3600

+ +

38400

®

@

®

©®

@

_=TEE 1:100

B | AE#4ER: 383.28 ik

2. AERFRABRALTHXXBMF /ABC4,

FRROHL, LEATEE,

3 B irs k(S D)
4 AGRRFTAR R RAETA.

® ©® @©

FEMRREAARA , AEAATARASEHT, EHATRAHLHALA.
FEREHATOE S HIRRETTERER. AALRIRYEATVESAE
TRATRAAL, S0 HEY, AL 54E. FHREHAIAR
A7 RPR BT AR

ERFRLE

IR4H:
LT ER B R 1R

FRAHK:

HREAL
W SKER

H E ARy

TR Wiid

FHFTA k)
i % PR

& ) Nz

B it * W

it L

ZCHY-HLJHEBDYSJ-2024-007

B oK B

J-02 2024

1K




门诊住院楼2层平面布置图

[image: image40.jpg]) ?

O, AEFFRARRAATHXKEME /ABC4,

ERERITR, MERTHE,

3. B e h k(S D)
4 AGHETAF R R
O EZATEAKHAREN.

%
PMEAKKERER
@ &) @ ® ® @ ® © @0 @
38400
3600 // / 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 6000
750, 2100 750|750, 2100 750|750, 2100 750|750, 2100 750750, 2100 750 3600 L 1500 ;900
| | | | ] | | | | ‘ ‘
O\ L
L g1 5)40) - A14—P11 1460 2520 2160
7 ]
G G
| = 3910 i =
= 164028010 (#) =
8 5 e - T ' c1s21 N
3 = ' RGBT | 5100 = i ; — @
} f‘)) 165 %% 1 (& T 8
2121 C2121 - P,//\\\N_ M., =
E 22 5 | ! | ! . . % g;;;
O I i AR AR AEERTT2.000 S £h FM7.1522 © | $BEARERIm?
o > 3 it/ ABCA 30.98 WP/ ABC4 I S
S| S . m = IMZ1024 pa. FMZ1024 M1124°% M1124 MI124 Talee  MI124 M1124 FMZ1124 g @)
=| = ’ H : } : ' f } ; ' f } ; ' ] ' ' =
— 77.91 ] \ N\\\J/ \\\v/ \\\V/ \\\v/ \\\v/___ \
= _
S| S 5 YRz N E KAt s 3 percs REZ %z L g
— M 16.67 17.34 17.34 17.34 17.34 17.34 14.24 14,4 s &
B—113
L S
2 =
= E%(
@ i a - —— — o —— e . @
S OF C2121 2121 C2121 C2121 221 2121 g C2121 C2121 C2121 2kt o
S 13 14— —_—1 14— 13—
45 45
7500 2100 [750/900| 2100 [1200 | 2100 [900(750] 2100 [750{750] 2100 [750[750] 2100 [750(750] 2100 [750(750] 2100 [750|750] 2100 750 ? 2100 | %5@ 2100 | M50
' 3600 1 7200 ! 3600 T " 3600 3600 ' 3600 3600 ' '5000'
38400
@ &) @ ® ® @ ® © @0 @
“EFHERA 1:100 # 1 FER4ER: 383,28 7%

R T R A A

i

FERRRAATNA , REAATAKASEHT , EAATREHLHILA.
FEREHAIRL AR REFTEREA. ZEAEKIRYEARAVELHE
FRATREMT, RELEHRIREN , RREHL34R. ABEEARRAR

£ RABE R TTAK.
BYERE:
R AL
IR4HK:
o KB b Wb i T
T4k
R
B SHER
il E AP HE
TRRFA el wh
BN b w&
I i %
% X Az Mazx
& i % 4=
B 4
—RYaEA
HB%% ZCHY-HLJHEBDYSJ-2024-007
B A LD Bo#
B % J-03 2024
WA 1K





门诊住院楼3层平面布置图

[image: image41.jpg]) ?

| AE#4ER: 38328 Tk
O, ARFFRARRALTHXKBME /ABC4,
FRESEL, MERTEE,
3 B irh e #x#(SD)
4, AGHETAFK R R
S AT AR BRI

%
AR HELEK
@ &) @ ® ® @ ® © @0 @
38400
3600 / 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 6000
750, 2100 (750|750, 2100 750|750, 2100 ,750(750, 2100 ,750(750, 2100 750
| | | | ] | | | |
O\ L
L g1 5)40) - A14—P11 1460 2520 2160
/ ™~
© '
i oy 3910 , g
] = 164028010 (#) -
s 5 // - T ' c1s21 B
S g — BT EERON? 5 —
N2 6 \r 2 [ 3] T T
I ] 5100 2 165 1 (& ol o
| & ‘ 1 88
2121 C2121 - V/\\w‘ @) =
I | I { 2]
HAiA S B e pf)01522 S | mmukREn
£ L 1] )
- G} /A o
sg gl | A 1882 =M% _pe M1 ui124°%7 M1124 Mi124 g 1 M1124 S
=P |5 ! ' } ' ' f } ; ' f ' f =
= =
— \/ V \/ N/ N
S S X . S
= S B ida il il 7 M0922 WA E = =)
@ - B F 16.67 17.34 17.34 17.34 17.34 29.72 = &
27.70 | . _
o REE S
3 8.57 5
@ = . — —— - - - N —
2121 2121 2121 YCh12i 2121 C2121 C2121 2121 YCR121 2421
15900
7500 2100 [750[900] 2100 [1200] 2100 [900|750] 21p0  [750[750] 2100 [750(750] 2100 [750|750| 2100 [750(750] 2100 [750(750] 21p0  [750
' 3600 1 ' 7200 ! ' 3600 T ' 3600 3600 ' 3600 300 6000
38400
@ &) @ ® ® @ ® © @0 @
A “E¥mAE 1:100 A

PREL BT EAARAT

i

FERRRAATNA , REAATAKASEHT , EAATREHLHILA.
FEREHAIRL AR REFTEREA. ZEAEKIRYEARAVELHE
FRATREMT, RELEHRIREN , RREHL34R. ABEEARRAR

£ RABE R TTAK.

BYERE:

R AL

IR4HK:

o KB b Wb i T

T4k

R

B SHER
il E AP HE
TRRFA el wh
BN b L3
I i %
% it AZ Mazx
& i % 4=
B 4
Z. mEYER

HB%% ZCHY-HLJHEBDYSJ-2024-007
B A LD Bo#
B % J-04 2024
WA 1K





门诊住院楼4层平面布置图

[image: image42.png]L BT

i

FERRRAATNA , REAATAKASEHT , EAATREHLHILA.
FEREHAIRL AR REFTEREA. ZEAEKIRYEARAVELHE
FRATREMT, RELEHRIREN , RREHL34R. ABEEARRAR

@ @ @ @ @ TR R TAY.

38400
3600 i 3600 | 3600 | 3600 | 3600

:750T 2100 1[750,750*, 2100 (50‘7501' 2100 (50,750*, 2100 (50'75% 2100 (50:

[\ TR
L g #15)40] - A14-P11 1460 | 951

PRETEHHM?

C2121

B | £h 21522

48.82 50.71 MF/ABCA

124 Ald M1124
T Gl
o o 2
VE W
17.34

£
4

N
~

HRAEARRAZEUFET2.000

25 M0922
=5 M0922

~

17.3

o

R AL

15900

IRERK:
750 2100 [750[900] 2100 [ 1200 | 2100 900 750 2100 [750[750] 2100 [750|750] 2100 [750[750 2100 [750 i
£ 3600 Jf ; Jf Jf 7200 J( i I J( 3600 s 3600 s 3600 R 3600 - I RELIHER HiE T2

1 1 1 1
38400 FRAH:

(B &) @ ® ® @ ® ©
M EFEE 1:100

HREAL:
B SHER

T Fam
TEAGA i
EETEIN T
7R Bt
W 1 ARRAER: 383,28 Fik B NET
2, Ak TEABRALTHRKEMF /ABCA, it 5
BERITE RELTHE, B 4
3, Bk i k(S D) B
4, REBIHARR ORI Z. WEYEE
S, LA MAKBEREN.

ZCHY-HLJHEBDYSJ-2024-007
LD B #

J-04 2024
1K





门诊住院楼5层平面布置图

[image: image43.jpg]+ r_l
o~ il
® ® @ ® © @ ® ©) o) ®
38400
3600 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 6000
i
S
=
© ©
S - =
e s 5 T4 i 5 -
= = { 12.30 = LI | ®
10, .\% 4 i\y % %
. g 8
) /
[ | { ! F—
) 1 M0924 ik N > 1 @
) RARNAEHFKT2.000 § | g @ |
S| g8 9 M i ! i — =D
= Pe SN e T o o o I =
85.55 g
/-\ = ~A un) =
1 — t H SN~ 2
9 _FHl FMzog24 | \ BREARTRER2.2m
S| S|l weEE RAF | yobugns b g
B = = VE/ABC4 73.82 v H . o
=4 AL = FRFRFFEER.58m =
o o MY
e 1
M1930 M1930 M1930 /v MF/ABC4 ke M1530 M1530 MF/ABC4
0, ) ' =t — E—— s S — @
- Ww cgf czﬁQ C212i C2121 C212i o] C2121
M1930 _ M1930 M1930 S SRR om? \BRREEAL. 2m? =
i
750{ 1900 1900 1900 [750]1750{ 2100 ’750 750\‘ 2100 \750 750| 2100 \‘750 750\ 2100 \750 750{ 2100 {750)H 1500 { 1500 JOJ 6000
S | | | 1 | | | I | |
3600 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 6000
38400
1 ©) @
® ® @ ® ©) ©) ®
I_ —EFHE 11100 14ennms. 38328 %5%
i 2. ARFFHIARRALTHIABMF /ABCA,
SRESHR, MELTHE,
3, Bt A #x#(SD)
4 RYMETAR A B RIEAA.

5

£it:
KERHRAATRA  AEAATREAFTHT, EAATRAELHRLA.

FENERIRNEERTRRETTERER. ABAERIEVEARVERLR
FRATAGRT, RALERERUEN , HEERLS4E. FERBARAR

S7RA R R RRTAY.
BiERE .
ERFHLE -
IR4HK:
W8 SRER # kg T#
FR&%Hk:
BB
W8 SAE R
i iE PRI #
TRATA bt B
e AN Wi W
¥ K Bt g
A NZETE Maz
% 5w A%
B 4%
—ETaR
HB%% ZCHY-HLJHEBDYS J-2024-007
B A B # BB
B ¥ J-02 2024
B & % 1K ]





附图4：双鸭山市中心城区声环境功能区划分图



附图5：环境保护目标分布图

[image: image44.png]



[image: image45.png]iR ]

Mz





附图6：现场照片 
	[image: image46.jpg]BT

-





	[image: image47.jpg]



	[image: image48.jpg]




	医院西侧石油小区
	医院东侧住宅楼
	医院北侧金海岸大酒店

	[image: image49.jpg]



	[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]



	[image: image52.png]




	医院南侧双鸭山政务服务中心
	现有污水处理设施
	本项目利旧的楼房


附件1：营业执照
[image: image53.jpg]G-teRRRB

91230500MAE2680BOM

USRS (N AFE) WoE R
AAITE Aol B 3 B HA 202445108208
B &* FT BRTAREILTRLEADETEE

VEAIE : BITIRS. CREUEHUERITUE , SR I
WNMMﬁmwﬁﬂ‘mﬁwwﬁmﬁxkgjﬁﬁﬂ$%$ﬂ
i )

http://www. gsxt. gov. cn

REARRGRL:






附件2：房产证
[image: image54.jpg]e o

REA A | TR
e = — = e ‘ I ‘
5 R I 0 R U ! i T

F D M s Gl A

3R % | Rl KA DT

5 g moj SRR
BT
W # | pp 7
GER | RHER ¥F’9uiﬂ
(m?) (o)
=5 1916. 3

%
B
ﬂ.
R

w | LTRRI

g
18—
o=
B





[image: image55.png]2B | AR AT B A0 ‘ 7 o

Uiy |
w2 1w 20130228 ‘ i \
B E R .
r !
L= R e ‘
| Ersmp |

)




[image: image56.jpg]T

N7 Ay

f 3 4
LR

R





附件3：检测报告
[image: image57.png]2
40812054052 WEHE: HP25028

5

RICHAL: AR R TR R AT &
| 5

v

IR B 447K SRS L XA = e 222 B 50 H

il

FE R P 7

» AFHEBSLEMB T, STEMRETER AEfTARE ﬂXX‘Hﬁ?HlU;‘}{SG}/'%&{J%A’ii‘ PSR AGEHEEFAT . B
RSSO B 0, AL RO RIS IHE, B TRFE R IMA
JSARSTREE o

. T MEFGNEREFANEFTRG 3 RLR LB [H
AT, 4 ARSI ARBUZIA AT, % P SRR
BRI SB—YEREBICLHIE 6 ARICHRRIZE T IR—IURS, Hkik

ST AR T A U EAR RO RS A T
B TR A ARG RAT b SRR el

ik MARETRHRAEZREBEXRI6SERMKTIHTC20
BiE: 0451-57353097

BRFH: ruikejiance@163. com

k. www. rkhbgj. com




[image: image58.png]R 4w (HP25028

— RREXER:

B
=
H
S
S

ol PRV AS
E3En=tiA G RIETE W T RIFREHE A R A
A 9T 48 A;—\»:r‘-—*n l:l’ Tg\g‘ ‘\‘: 3 25 L =
e BT AGRETNELE 1115 IR R Z R
BREHTER 110 =
BXRAA XI5 T
B &7 A 13804585394
AHNXAAE JBERIEERND 4. 5. 7TF) Al. A
HANXK A% (BEEMXHERMD (1. 3. 5. 7F) A2, A
NXARERE B{EZEIEXERMD (2. 3. 5 ) A3, FE
SR /SR HNXARERE (BAEEIEXTERM

TREEATAE (1. 3. 52) A4 AKX 651 .
3. 5. 7T2) A5, AMPXLEEIEXTERM (1. 3. 5 )
A6, AMNXEEEEEXERM (1. 3. 5 E) A7
RIE/I o 0 e BRBHR R

BRE R
Ff i SRR KA
KEEA ERAE. REE, ZHEB. kEF
KAt /B B 3 202547 F 4
R i 32 E H 3 /
R d S AT TR 2025 4E 7 H 4
. R TEEAREE Bor A A ANER
MR =
SHTIE ST BRELRK €2 & A
Z IRers gt AWA5688 HRK-84
Mg 7 FEHE R ERME GB 3096-2008 FERHERS AWA6022A B! HRK-532
PR KGR AR P6-8232 HRK-298

KB R Lru( TR R ﬂiiu‘> CEURRRRE) JE 150 ARSI U L, A TSR, 2. A4
£ =T TR, AR STEmR sy, STEMRE TR, {H“H SRR ISy /AR
; s 4 /l»élimb(XMU‘J)LJ/JM 5 Ti‘;Wﬂw iH él k..‘H AOZHTR, R mta;wﬁ,'é' OHBMIRE R 03T, AR ZFE BROEE B A
SASCE B —PEREBI 7G5 ARMUIRRIZHE T IRURS, HR IR TS,

FOIATE, T6 “RBHRIE R
KR OBEARIEEEAT R, B
WZSETHE, TR

L AWK TAEE 8, %
i CHICH NS

) i AT
BATERB RN AR RAT SRS

ik MREMHRALXBKRIE16SEFMK 151020
BIE: 0451-57353097

HR%8: ruikejiance@163. com

Pk: www. rkhbgj. com




[image: image59.png]45 HP25028 ER e

JAL 5o -2 F o

L AR TAEC 52k, T
& | %

ROl B, T Ry (UFRIFRKRE) G150 W R, R IARAAIRY, 2 ARG EATE,
ERCHZ A BT 2R SRR, AFREAMTEMR, MEMRETR, (TR HR I/ 2R MR b s

BRI AR AR B RN A Bk sR RO B AR A A R -
it BMARETHRAEZRBRIK16SERMKTIHTC20

BiE: 0451-57353097

MR%E: ruikejiance@163. com

Mtk: www. rkhbgj. com




[image: image60.png]IS w5 1 HP25028

M. KAsR

H
!
pis:
S
p=il

BRERASER Ffr: dB(A)

202547 H 4 H
R0 b X
BL, ® L,

AN A (BERENEEND @B Al 60 45
AMNXAIE BEEIEXERND G E) Al 60 45
FHNXAEE BEREESRND (7B Al 59 42
AR (BERMUXHERMD 1B A2 60 43
AW NKAEE JBERMXHERID G E) A2 60 45
AMNXAURE JEEEMXGERMD G E) A2 59 43
AMNXAUEE JEEEMXGERMD (72 A2 60 45
AMNRERE (BERIEERID Q22 A3 62 43
ARNXIREY (BEREHERMD GE) A3 62 43
TR (EEREGERD /2 A3 61 | 43
FEIFERITAE QB A4 55 43
FEIERITIAE QR Ad 59 43
PEIERITIAE GE) Ad 56 43
ATNX (658 (1E) A5 57 44
AN (651 GE) Ab 58 46
AHNX 65 (GE) A5 57 47
AWK (651 (TR Ab 58 42

A NXEREREIEXTER (12 A6 56 44

A NXEFEREIEXTEREM (32 A6 56 47

’%ﬁmytumw,xi%@@gﬁﬁﬁﬁ%?@ﬁﬁﬁwhg%%@mﬁ%mg)m5ﬂwwmmmw@%.xm&ﬁuw i G e
i = AT N, B

11 S 5 787 =2 A 5 O 2 5 VO T 100 e o 5 3 7 e
MZATR, RRIBAEAGE SOOI 53T, AR RO BRI E BARIOSETHE, T ZEr iR OME

PEIRS, AU AR

£ AR (L WL P G AN o W Y S N N
; AUBIZIARRATE, k)
SV 73 5. ARUMSRIZE

£,
£

BRI EEREE MR RERA PSR R B IR R R B AR AR .
ik MARETHRAFAXEXRKI16SEREXTIHTC20

BiE: 0451-57353097

HR%8: ruikejiance@163. com

fk: www. rkhbgj. com




[image: image61.png]BRI EREHE

ik
RIE:
HRFE:
Rk -

Krgm 5 :HP25028

5 473t

4

i

BRERHLER

Bhr. dB(A)

AN SR EHER

2025 7TH4H

eq

® L,

=) AT

56

44

A NX SRS

Z) A7

56

47

AN EREHEE

Z) A7

N ARBRAE

M RIE T H
0451-57353097
ruikejiance@163. com

www. rkhbgj. com

RAEZXBRIE165E RN IHTC20

57

44

RETE TAEC e, SIS RN TR GRIERE)  GUFMFRE) JE158 AR,
« R AFALE TS
HEBHE: 4 AR (O A U7

DL EARRACE IR AR B A R -

AESETSLIEARMIIRY; 2. 4R LT,
FHR 3 AR PLBHFIR, AEHBM IR, SEMRETR, (EREEAHRE M/ AN Bl siTh,
ERFSUIATT, P IR ZERI, R BBaRRSs R OU Bl R 13T, AR B E SR BRI AT, i T2 TR0
SR YIS REFC GG 5 ARCARBIBE I IURS, IR IR

X “RIAR




附件4：租赁协议

[image: image62.jpg]B E SN

t—pjj—:% pA HRiE S, 930402/98F09:50773
7,7 BB AR %y 2 p30802/980rm 50749

GRLRFNEF T orBeF sz 58 gragenfl
RlH, B, LXFEEB N T,

— RRHEFHIR: BREH N2 &, Hb s2ro0 T
B, WHEEee¥E ¢ A /) HRZFpor® £ A/ H
b, BRI —MARETFH, HAENANT 4544,
WAL | !

T LT BN RE A0, LEERERRE,
CHRREMA, B, BEEHF, Fr4oHE4848,

Z.LFRATHREBM AR, BF, HA. ﬁ%% %
WEE—IHEXE A,

0, AR EHRAAMAZZE BN LZREEA, A4
AN BB M 24 hARA BTAE, ZEEAT
REW— WﬁA$&%$ﬁﬁAﬁﬁ,%$ﬁﬁ%% @@
EARTES MY . KEERATY, 52 A EEL '
&HEAmﬂA%%%,wﬁﬁxaﬁ&ﬁ%&o*
ARG BNFEEEHEER AT 15
FERILNAILLAR, T5HM, o

f. BERALTFHE, R ERAK,
REFRHLT AT, FABRLR
A\ﬁbiﬂ$ﬂ$?2‘”





附件5：生态环境分区管控分析报告

[image: image63.png]AR 4 X A T

AL I /RIE R T AMRRH A FR2 =

HELINFIE] . 2025 4E 09 H 02





[image: image64.png]2. REHE

3. AT




[image: image65.png]1. R

RS LR Bt g 1 T E A7 B B ST AR L X s T H (5 HUS T AVNF 0.01 A AR,

SASF UL ETmRN0.00FF AR, HHHE SHEFR 0.00%.

5 BRI B ST RN 0.00 F AR, (HIH HHUERT 0.00%. (RIHES KR, 5 HAGRS L (PR
FHEI AZEMBN0.00FAHAR, SHHH SHEAN 0.00%. CRIF I K58,

SURAAKIFERY X AZERBN 0.00 FAHAR, HHH SHEAY 0.00%. 5 E KLoK= Fi SRR X A& AN 0.00 F77
NE, HBH SHTAR R 0.00%.

S AR IO S R TR RN 0.00 F A AR, (HIHE SHUERY 0.00%: 5 E ARG LI BN/NF 0.01 FF
NE, HTH SRR 100.00%; —RERERITAETRA 0.00 F AR, HHHE SR 0.00%.

St R KIS R XA TN 0.00 FA AR, HIH S 0.00%;: Sih N /KIS E S5 XA HE AN 0.00 F77
AR, HIH SR 0.00%, Sih KRS — B X ZEmAUN/NF0.01FAF AR, (HHH SHERT 100.00%.

2243 BTN L XOPR S e 2 1 0 H 5 58 VT4 AR A IR 7y X B8 SRR A 1 i R R B

o <

e W RCREREE TR, WA WS R OE “BUHEE” FRATEE RS GBROME 1K) FshgEE BT 28, ABTH
“IUHVEE” EEEN 1K,




[image: image66.png]R 1 TUH 5 BRI E LS5 X T R B A R UL R

AR
- - £5 % HRER |
CTES e ES i | TR | RS AR BT AR Gpram | HEEESE
ASRHE IR | R A SRR UIX 100. 00%
smmmRs | VLIRS | RUKK AR U T AR 100. 00%

e | SR BRI 100. 00%

RIWEAA L& TS PR SR A X P g Rl X G G AR X 100. 00%

HRE ST H BRI | T | R JR D% ] /NF0.01 100. 00%

e R R SRS RIEIRME RS Fon, EREERIG, —RER RIS .

2 2 B H SR AOK IR XA R DL SR

5KERFR | 5-ERPK | 52ERAPK | 5ERETX
s TKIFHAZ TR KIFHEH | KEBRE | HEREEHR AR AR MRER | FRMT | TRXE
CPHAR) CPHAR) CPHARD CPHAR)
T T T T




[image: image67.png]3 TR SRR GUKP R RAAH e
BGPTSR RS TH| SELKERER | SENKERER | SXRKTERR
5 e CFRAB) | CFAAR) CEAAR) Crram) | FERPUH | FURAT | FRKA
- - E% E% E% E% - - -
H AT G BRI EARILRD ARtk
CERGETE | SERGTHE SERGT
w5 | xm K gH | REEER | BORPKERER | —RENRERDR | R | SRS
CFAAE) CFrAR) A
TR T T
5 TR 55 MR AR LR L
CERATE | SERGYE | GERAPE | SERAPE
pe | xm B | @9 | BREER | BOKAXER | SRCHRER | XROHZER | FRET | FRKE
FHA®) | CPrAE) | CPrAB) | CPrAR)
EHR T T T
6 H S TR R L 6
SEERRAR | FRERKLK | FRAT | FRRE | REx BRER
Y52305026310001 |4l X 3 R AKFREE— [ XUHGLL T ESIS —REEIX

5




[image: image68.png]HRE R X GG

HREREX AR

Frig T

FRXE

BRXRR

BEER

X

PRI IRy 2
1. LS Y A B Y AT R A LS5 (—) AR
G 2R R, 3 B ) A A PR T 4R HE
oL (D ERSL S b R W R, SRAERREEA AL
b7 LA EAEMFEBRE. WA BEe (2 #ilE. LitE
(TG %, R B AR SRS E T, 2.
(08 o F 2RI H b TR A 2 A E W, RNSTE
1 H BN = BB E 2 8, At R HE S SR AT e
X RSB AT/ 3. H S B Y T3
PRI R KT Jebe B HE AR BEMI RS, s X E X3, E ik
i T R e SBHE A . RIS YRR, B e TR, K
R BRI R PR . BB JRERE LN Y
i s #E R SR A X ERE A R FEY RN
=X, SRR B R HEAE X . fERX RN X 5%, &
2RGSO BEA YR M N R Hh R, K
5 PR RS . 4 AR DR TR SR IX . Bl
DPERIX . RH EE. fER Rt By, by SaE .

(AL, 2 SRR B B S A Ui #@ﬁﬁhmmﬁ“

PEEEAT MO, Biibde FoKy5 . 5. S S AAEIE R, .

@mﬁmiﬁﬁﬁ¥m%%m%ﬁﬁ,ﬁmﬁﬁﬁﬁﬁ%%
e e g ] 5K s b g A D% A A P 8 e KR AR b
(), i AN B TS Y 5T N B 2 2 S Yt R - 358 3R
B AT S TR VEANA A . KUV . UG T, R

|52 AT .




[image: image69.png]«){
i
%

eI TG

EXIIEYSS

ENESE)

AL

UG (L SOUPR 2 5 7 e T 5 PR B4 s o e 8 o




[image: image70.png]o RILERWE

LESTITE T
* RIMEAKX

CRURTSS

SuHTERG

MWL HES

005 mesemm
0 =em

UG L SOUPR 2 5 3 1 300 H 5 0 7K R85 8 42 X i




[image: image71.png]EAIABL NS

«
s

R TTAG

HRERETAR

BRETHH

BRER

ZH23050220001

Rl DR ]

H AR

— ZERETRLAR

LAPAT “1D AR N DB B LI H , SR OSSR X it Ak
NV RARIE G . 2) ZEIEFEMBUE RIX . SO EE BHATT X S5 A DR P XS B & & 57
P37 FRAE/NX . 7 2. KA R U s 1 X RN AT “1) T8 “Pim” A7l

it TREHATIER . AKUE . TARBEESEATI ™ RE B S ML . 2) R K UE % R Ak B3
AR SR A P AR YT H . DAUKITIE ARk Y sl
LT AN P RO, 7

= SRHRE

L AT “ImtR 65t / h CLERREE (B ) BRHER G . 7 2. RSB R U E A
X FIN AT 1) LU AR, il Em SRR B R Tl nbRig A
B ARBRAEIR LA B TR DRy SEEAT AR, 20 32025 4, fEF] 65 ZKm/ /M LA L
R CR LD SCHUBARHER, #98kdl EEASL I R 7

= RN

L AT AL TR X ST A GG AT, SR, BUR B bR R IE 1 %
EBRE, AEXTEEH, AN EEE R, AERBAA  E RS SOR ), #E Rl
i AR R PPARTERATEVT TR —RSCRNE 1 A BEE A RATEX. 7 2. K
(IR BURE R X RN ST “FEE R R, 28 BT MRS R E
O Ria EET A, 7
V0. BRARMEER

L PAT “ 1 5K EAER R BEE R . 2) AICEFUAFURA KSR, RIGR A
B AT & KARAE KIS . (8 KA S AETE DK S R 7 2. @75 QR AR X RTINS0 T
“U FEESHRIX A, SRR BRI RS ARl SRR PR R T AR B

CUY, NS AESR TN RBURF L€ PR A B R AR, TUA S WA <, sl 3t
(I AR . 20 SRTTER BN AGE BRI, FEMRGH X, A IR AR p (it AE
G AT B R, ARIEHTd . I BRI AR RIS REIS AR AR

(R, R 24 7T\ FBURRUE (¥ IR 9 Rk .




[image: image72.png]TR

EARRPUL: B (BERREITHANTATIATES (7)) BA “ZXRZ4L” X2 REMEH
MMEXLTE A ERENEY (BRERAE (2022) 2341 5) #HENEREITE X ZRR.
B AR &%m%@ﬂﬁﬂéﬁkﬁﬁﬁﬁﬁﬁw«Etﬂéﬁﬁﬁ#%%A%%ﬁ%»

BERLE ERRFHL AERAE. BR/RFR. BRNE

FEKX, AN HE

FaE) Zhk%. B, ?A&ﬁﬁﬁﬁﬁ#%ﬁA&ﬁﬁmﬁ@%%A%%m

R

HEtuk R R H: R ERRFHS, KA FEXOELSTFIRN RAHITR
RPHEAE, A& HE2023F9 A CMAHEZR U EREf T 7 AR AKBRERF X

GEFRAMABTAD , BRE 2023 F 9 A MR ERBAF M FFHFERFX.

FUEK: GERE 20249 A EHEMERE. ZAFAK,

MR A RBHTR TN E

. VR M %
Fﬁ%ﬁ%tﬁ&

oy H P Rk R

X

KAERRE: WEFEHETEFAAAERKEH, UEKRKREHI1E0ER N E,

GATERER: AFEHERER R EMI RN PE LT ZIRIEH.

FEHEWERNHEL

REESMBEREAESTRERTRARFEREN SR ERFERBERNF UL, TAME
RN BEEAR BTN T ERMTFERNGE AT, 2 MERRESE, TERLBERES M TE.

10





闲置建筑





闲置建筑





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





本项目











本项目位置





图例


医院边界


DA001排放口


废气排放管道





DA001排放口





医疗废物暂存间，建筑面积8m2





污水处理站，位于建筑一层，建筑面积23.03m2





库房，位于建筑一层，建筑面积238.75m2





门诊住院楼，独栋建筑，五层，建筑面积1916.40m2





本项目位置





图例


�本项目位置


声评价范围


  大气评价范围










_1234567891.vsd
病人


挂号


门诊


检查


门诊


取药


出院


检验诊断


住院治疗


复查


出院


委托有资质单位处置


医疗废水


职工日常生活


生活污水


栅渣、污泥委托
有资质单位处置


医疗废物


由市政环卫部门处理


双鸭山龙江环保水务有限责任公司


市政污水管网


排入安邦河


检验废液委托有资质单位处置


污水处理


废气、栅渣、污泥



_1234567893.vsd
�

�

物品准备


开机自检


安装管路、透析器


�

医疗废水


医疗废水、医疗废物


密闭式预冲洗


建立体外循环


血液透析


密闭式回血


消毒清洗


AB透析液、纯水


�

透析器、管路


�

生理盐水


�

透析液、抗凝剂等


�

生理盐水


�

柠檬酸、纯水


医疗废水、医疗废物


医疗废水


冲洗


纯水


医疗废水



_1234567894.vsd
生活污水、医疗废水


双鸭山龙江环保水务有限责任公司


市政污水管网


排入安邦河


废气


格栅、调节池


活性污泥池


沉淀池


消毒池



_1234567892.vsd
�

�

透析患者


接诊、候诊


更衣


离开


�

医疗废物、生活垃圾


医疗机构废水


污水处理站


废气、栅渣、污泥


透析治疗


有传染病


无传染病


建议转院


提供检验报告


入院检查



人员生活用水
新鲜水7.829
1.410
污水处理站
双鸭山市污水处理厂
安邦河
1.128
6.709
地面清洁用水
0.700
0.560
透析液用水
1.1237
1.200
透析机消毒用水
0.150
0.120
纯水制备用水
浓水0.567
纯水1.3237
1.891
透析机预冲洗
0.0012
透析机回血冲洗
0.0012
生理盐水0.0015
生理盐水0.0015

化粪池
A液0.0343
B液0.0420
1.128
门诊用水
0.348
0.278
消毒后冲洗用水
0.050
0.040
住院用水
2.784
3.480
6.709
损耗0.282
损耗0.070
损耗0.0003
损耗0.0003
损耗0.140
损耗0.696
损耗0.010
损耗0.030
超滤废水
0.030



