北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目

环境影响报告书

建设单位：北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司

编制单位：黑龙江冰众环保科技开发有限公司

编制日期：2026年5月

目  录

1、概述	1

1.1 建设项目由来	1

1.2 建设项目的特点	2

1.3 环境影响评价的工作过程	4

1.4 分析判定相关情况	6

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	25

1.6 环境影响评价工作主要结论	28

2、总则	29

2.1 编制依据	29

2.2 评价目的与原则	32

2.3 评价因子与评价标准	33

2.4 评价工作等级和评价范围	41

2.5 主要环境保护目标	55

3、工程概况	61

3.1 现有工程建设内容	61

3.2 拟建工程建设内容	74

3.3 燃料供应系统	81

3.4 锅炉生产工艺	82

3.5 配套工程	85

3.6 公用工程	85

3.7 平面布置	86

3.8 劳动人员及工作制度	87

3.9 建设周期	87

3.10 项目投资估算	87

4、工程分析	88

4.1 工艺流程简述	88

4.2 污染环节及污染因素分析	88

4.3 主要污染环节及污染物分析	91

4.4 运营期污染物源强分析	92

4.5 区域污染物排放总量变化情况	107

4.6 清洁生产分析	109

5、环境现状调查与评价	114

5.1 自然环境概况	114

5.2 环境质量现状调查与评价	128

5.3 区域环境保护目标调查	142

5.4 区域污染源调查	142

6、环境影响预测与评价	144

6.1 施工期环境影响预测	144

6.2 运营期环境影响预测	147

7、环境保护措施及其可行性分析	198

7.1 施工期环境保护措施	198

7.2 运营期环境保护措施	200

8、环境影响经济损益分析	217

8.1 经济效益	217

8.2 环境效益	217

8.3 社会效益	217

8.4 结论	218

9、环境管理及监测计划	219

9.1 环境管理	219

9.2 环境监测计划	223

9.3 环保设施竣工验收	227

9.4 污染物排放总量控制分析	229

10 环境影响评价的结论	231

10.1 项目概况	231

10.2 产业政策符合性分析结论	231

10.3 选址合理性分析结论	231

10.4 工程污染分析结论	232

10.5 环境质量现状评价结论	232

10.6 环境污染防治措施结论	234

10.7 环境影响预测分析结论	235

10.8 总量控制结论	237

10.9公众参与采纳说明	237

10.10综合评价结论	238

附件	239

附件1 营业执照	239

附件2 备案承诺书	240

附件3 不动产权证	241

附件4 关于八五二、八五三农场有限公司第二批“两供两治一业”补充项目实施方案的批复	246

附件5 关于黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目环境影响报告书审批意见的复函	249

附件6 2021年黑龙江省八五二农场供热中心环保改造项目环境影响登记表	252

附件7 北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目环境影响登记表	254

附件8 北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目超低排放技术改造环境影响分析论证报告专家意见	256

附件9 黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目竣工环境保护验收意见	261

附件10 排污许可证（项目运营单位：黑龙江省八五二农场横林供热供水管理站）	267

附件11 脱硫副产物综合利用协议	268

附件12 灰渣及粉煤灰处理协议	269

附件13 危险废物安全处置合同及转移单	270

附件14 在线监测系统验收及联网情况表	281

附件15 煤质分析报告	283

附件16 验收检测报告	288

附件17 本项目现状检测报告	293

附图	301

附图1  项目位置及敏感目标分布图	301

附图2  热源厂总平面布置图	302

附图3  维修管线总平面布置图	303

附图3-1  维修管线平面布置图（一）	304

附图3-2  维修管线平面布置图（二）	305

附图3-3  维修管线平面布置图（三）	306

附表	307

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表	307

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表	309

附表3  声环境影响评价自查表	312

附表4  生态影响评价自查表	313

附表5  环境风险自查表	314

附表6 土壤环境影响评价自查表	315

1、概述

1.1 建设项目由来

两供两治一业改造项目是政策刚性要求，根据中央深化农垦改革的部署，农垦系统需剥离非经营性社会职能，聚焦农业生产经营主责主业。各分公司明确将移交工作列为落实国务院及省委专题会议精神的“硬任务”，通过属地化管理实现公共服务均等化。

两供两治一业改造项目是减轻企业负担的需要，农垦系统长期承担“企业办社会”职能，导致资金、管理资源分散。移交后，地方政府可通过财政统筹（如一事一议奖补政策）和专业团队接管，降低农垦企业的运营压力。

两供两治一业移交是黑龙江农垦系统深化改革的关键环节，其必要性既源于国家政策的外在要求，也包含垦地协同发展的内生需求。通过剥离社会职能、整合资源、提升民生保障，最终实现“交得稳、接得住、管得好”的改革目标，为区域经济社会全面升级提供制度保障。

供热系统是城镇重要的基础设施，完善共用基础设施的建设为构建和谐社会、农场的综合开发、建设及招商引资等项目的实施都将起着极为重要的作用，对农场经济和社会的可持续发展具有重要意义。

八五二农场现状供热中心2台热水锅炉已运行10年有余，经常出现故障。现有2台锅炉在长期使用过程中可能会出现磨损、腐蚀等安全隐患。供热中心厂区未建设专用消防水池，市政水无法满足室内外消防水要求，缺乏固定消防给水系统配套，无法满足火灾扑救所需的最低限度水源储备要求，消防供水体系基础架构未建立。供热管道跑冒滴漏现象严重。因此决定对存在问题的基础设施部分进行维修改造、更换。

根据《关于北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司两供两治一业移交供热设备维修改造标准的函》：“1、热源厂（锅炉房等）及供热设备设施。10年以上的锅炉房及供热设备进行更新改造，10年以下的设施确认无法正常使用的纳入在更新改造范围内。2、换热站。10年以上的进行更新改造，10年以下的设施确认无法正常使用的在更新改造范围内。10年以下的按使用年限计提折旧费用用于热力站内设备的维修。3、一、二级管网。使用10年以上管线应进行更新，10年以下的设施确认已无法正常使用的在更新改造范围内”，本项目涉及内容包括锅炉及管线工程。本项目锅炉运行超过10年，属于更新改造范围。因此，本项目的具体建设内容如下：维修更换两台42MW锅炉及白钢水箱、循环泵等附属设施，改造供热中心一座及配套附属设施，改造市政供热管道4.15公里（管道长度）等。

本项目的建设对于提升当地居民生活环境及生活质量有着十分重要的作用，对于当地的经济发展也起到至关重要的作用，因此本项目的建设需求是非常迫切的。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》((部令第16号)2021.1.1起实施)四十一、电力、热力生产和供应业中第91条，热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)，燃煤、燃油锅炉总容量65t/h(45.5兆瓦)以上的，本项目应编制环境影响报告书。本项目为改扩建项目，北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司委托我单位就“北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目”开展环境影响评价工作。接受委托后，我单位技术人员收集有关资料，了解厂区附近的环境概况，进一步对环境特征进行了分析，对环境影响评价因子进行了识别和筛选，根据国家有关规定，确定评价标准、评价等级和评价范围，编制完成了《北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目环境影响报告书》。

1.2 建设项目的特点

1.本项目位于黑龙江省宝清县红兴隆管理局八五二农场场部，其中锅炉改造工程位于北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司热源厂现有厂区内，管线维修位于八五二农场场部，本项目属于改扩建项目，工程内容主要包括拆除淘汰原有的2台46MW锅炉，在原址现有锅炉房建设2台42MW锅炉，新建脱硫副产品间、消防泵房及消防水池、围墙（300m）及电动大门门库，对市政供热管线4.15km进行维修更换。项目不新增永久占地，管线维修更换过程有少量临时占地，施工结束后恢复原有路面。

2.厂区现有2×46MW燃煤热水锅炉年运行时间为4320小时，锅炉满负荷年利用小时数2880小时，日利用小时数16小时，供暖期为每年10月15日—4月15日。现有实现集中供热建筑面积约100万平方米。目前厂区内锅炉烟气经“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后由58m高烟囱排放。本次改建后，运行时间不变。本工程建成后根据《北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目实施方案》，现有实现集中供热建筑面积约100万平方米，最大热负荷43.5MW，年总耗热量为450203.62GJ。本次建设两台42MW锅炉运行可满足供热需要。

3.本项目锅炉改造在现有厂区内建设，建设内容是：拆除淘汰原有的2台46MW锅炉，在原址现有锅炉房建设2台42MW锅炉，锅炉配套布袋除尘器+氧化镁法脱硫（依托）+SNCR-SCR联合脱硝+100m烟囱排放（通过改造烟气走向，由原58m烟塔合一改为依托厂内现有100m砖结构烟囱，原58m烟囱闲置）；新建脱硫副产品间（7.2m×4m×9.3m）；新建消防泵房及消防水池，建筑面积238.9m2，地下占地面积207.4m2；地上建筑面积31.5m2，新建部分围墙（300m）及电动大门门库，对市政供热管线4.15km进行维修更换。依托厂区现有煤库、锅炉房、渣仓和库房等。现有煤库已全封闭设置，本次改建后燃煤量不增加，完全利用现有煤库。现有灰渣仓长10m、宽7m、高10m，目前门窗有破损等，本次利旧同时进行封闭处理。

本项目不新增工作人员，工作人员由厂区人员内部调配等。

4.本项目运营期产生的有组织废气主要是锅炉产生的锅炉烟气，污染物包括颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物，脱硝过程中的氨逃逸；无组织废气主要包括煤库、碎煤机室产生的TSP等；本项目不新增生活污水，脱硫废水经循环池沉淀处理后冲渣使用，不外排，生产废水经处理后回用厂区不外排；噪声主要来自风机、水泵等设备产生的噪声；固体废物有生活垃圾、锅炉飞灰、炉渣、废布袋、脱硫副产物、初期雨水收集池沉渣，危险废物为废脱硝催化剂、废矿物油。

5.本项目锅炉烟气治理措施采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”，脱硝剂为尿素。本项目锅炉烟气烟尘、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。即执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）要求，达到超低排放（在基准氧含量9%条件下，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3），汞及其化合物、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。

6.本项目生产废水全部回用，锅炉用水来自市政管网自来水，锅炉排污水风机冷却水等工业废水排入地下沉淀池后用于输煤系统除尘、脱硫用水、冷渣机用水、灰渣降尘，脱硫废水经循环池沉淀处理后冲渣使用，不外排。本项目不新增工作人员，现有生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过市政污水管网进入八五二农场污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排水进入蛤蟆通河。

7.本项目各类设备噪声均得到有效控制，治理措施得当，从而使得厂界噪声符合相关标准要求。本项目厂址位于声环境2类功能区，投产后厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类声环境功能区标准。声环境保护目标处昼夜间噪声满足《声环境质量标准》表1环境噪声限值中的2类标准。

8.本次不新增工作人员，不新增生活垃圾。锅炉灰渣由虎林市源泽永固水泥制品销售有限公司负责处理利用（同时，建设单位与宝清县焱顺煤炭经销有限公司作签订协议，锅炉灰渣处置行程综合利用双保险）、脱硫副产物外售拉运至黑龙江春农生物科技有限公司综合利用。本项目产生废脱硝催化剂以及维修产生的废矿物油属于危险废物，委托有资质单位拉运、处置。目前与黑龙江省庆昌环保科技有限公司签订委托处置合同。废布袋由厂家回收，不在厂区内堆存。厂区除渣水、初期雨水裹挟沉渣排入初期雨水收集池，沉渣定期清掏作为燃料入炉燃烧。

1.3 环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）相关技术规范的要求，环境影响评价工作分为三个阶段进行，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书（表）制阶段。具体工作程序见图1.3-1。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

一、前期准备阶段

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关要求，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中第91项“热力生产和供应工程（包括建设单位自用的供热工程）”中的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的”，本项目应编制环境影响报告书。工作人员在研究相关技术及其他有关文件的基础上进行了初步工程分析，开展了初步的环境现状调查，之后进行了环境影响识别、评价因子和评价标准的判定，明确了评价重点和环境保护目标，进一步确定评价工作等级和评价范围，最后制定出环评工作方案。

二、调查分析和工作方案制定阶段

根据第一阶段的工作成果，工作人员在对环境质量现状进行调查、监测与评价后，详细进行了工程分析，同时对各环境要素进行了环境影响预测与评价，对各专题进行了环境影响分析与评价。

三、分析论证和预测评价阶段

根据上一阶段的预测、分析与评价，给出建设项目可行性的评价结论，提出环境保护措施，进行其经济技术可行性论证，列出污染物排放清单并给出建设项目环境影响评价结论，完成环境影响报告书的编制工作。

1.4 分析判定相关情况

### 1.4.1 与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第二十二项“城镇基础设施”第2条为“城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程）”，属于鼓励类建设项目，不属于第二类限制类中第三项“电力”第三条“达不到超低排放要求的煤电机组（采用特殊炉型的机组除外）和燃煤锅炉”，第十一项“机械”第58条为“县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”，因此，本项目建设内容符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。根据国家污染防治技术指导目录（2025年），本项目采取的“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”，不在限制类及淘汰类范围内。

### 1.4.2 与生态环境分区管控符合性分析

根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（黑政发〔2020〕14号）、《关于公布黑龙江省生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）及《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》，以及黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目环境影响报告书生态环境分区管控分析报告》，本项目占地属于重点管控单元，占项目占地面积的100%。应突出污染物排放控制和环境风险防控，按照差别化的生态环境准入要求优化空间和产业布局，不断提升资源利用效率，强化环境质量改善目标约束，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。

本工程与“三线一单”符合性情况如下：

（1）项目范围

图1.4-1  本项目与环境管控单元叠加图

表1.4-1  本项目与生态环境准入清单符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23052320005 | 宝清县水环境农业污染重点管控区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 执行“1）科学划定畜禽养殖禁养区。2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢 复性增长。”。 | 1.本项目为热力生产和供应业，不属于畜禽养殖场、养殖小区等。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 2.畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。 3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 | 1.本项目为热力生产和供应业，不属于畜禽养殖场、养殖小区等。本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。全厂锅炉采用的烟气治理措施均为《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中的可行性技术，本项目建成后，既有效地提高了资源、能源利用率，不会造成能源浪费，又能做到烟气排放满足相关标准要求。。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | 本项目要求企业按照管理要求，及时定期修订突发环境事件应急预案，并按照相关要求进行风险防控。 | 符合 |
|  |  |  | 资源利用效率要求 | / | 1.本项目生产废水均回用，不外排。厂区现有生活污水经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂进行处理达标后排放。 2.本项目公共建筑设置了节水器具。 3.本项目冬季依托自身供暖，本工程建成后总体热效率提高，有效地提高了资源、能源利用率。 | 符合 |

北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目位置涉及双鸭山市宝清县；项目占地总面积0.03平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.03平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.03平方公里，占项目占地面积的100.00%。

### 1.4.3 选址合理性分析

本项目位于位于黑龙江省宝清县红兴隆管理局八五二农场场部，改造热源位于现有热源厂锅炉房内，属于城区冬季主导风向的下风向，故锅炉房的运行对城区环境影响较小，不新增占地。厂界东侧为耕地，西侧为平房区，南侧为耕地，北侧为平房区，本项目选址不属于国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等环境敏感区。

本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。项目采取上述废气污染防治措施后，全厂锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。即执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）要求，达到超低排放（在基准氧含量9%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求。通过预测章节结果表明，本项目通过配套“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放，大气污染物占标率很小，对环境影响可接受。通过落实环保措施并考虑风向不利因素前提下，对环境空气影响可接受。

本项目不新增员工，不新增生活污水。厂区现有生活污水各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂处理，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蛤蟆通河。本项目运营期锅炉用水来自市政管网自来水，锅炉排污水风机冷却水等生产废水全部回用于脱硫及灰渣降尘用水等，不外排。因此从地表水环境保护角度分析，建设可行。

根据声环境质量现状监测数据，本项目所在区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具有一定的声环境容量。通过噪声预测结果分析可知，本项目运行期间厂界噪声达标，对区域声环境质量影响很小。

综上所述，本项目选址从环境角度分析是可以接受的，选址是合理的。

### 1.4.4 与《环境空气细颗粒物污染物污染综合防治技术政策》符合性分析

根据《环境空气细颗粒物污染物污染综合防治技术政策》中“三、防治工业污染 （十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电袋除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电袋除尘等新技术”、“五、防治扬尘污染（二十二）扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘为防治重点。开展城市扬尘综合整治，或适当采用地面硬化措施，遏止扬尘污染。（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散。”“六、防治生活污染（二十八）在城市郊区和农村地区，推广使用清洁能源和高效节能锅炉，有条件的地区宜发展集中供暖或地热等采暖方式，以替代小型燃煤、燃油取暖炉，减轻面源污染。”要求。

符合性分析：本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。施工区地面洒水，施工运输时对运输车辆加盖苫布，选择远离人群密集区的形成路线，并在城区内运输时减速慢行，防治颗粒物逸散。通过采取上述废气污染防治措施后，施工扬尘浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值。综合分析，本项目采取的污染防治措施符合《环境空气细颗粒物污染物污染综合防治技术政策》要求。

### 1.4.5 与《粉煤灰综合利用管理办法》（国家发改委令第19号）符合性分析

根据《粉煤灰综合利用管理办法》相关文件内容：“第十条 综合利用方案中涉及粉煤灰存储、装运的设施和装备以及产灰单位自行建设粉煤灰综合利用工程的要与主体工程同时设计、同时施工、同时建成，综合利用中涉及为其他单位提供粉煤灰的，用灰单位应符合国家产业政策且具备相应的处理能力。

第十一条 新建电厂应综合考虑周边粉煤灰利用能力，以及节约土地、防止环境污染，避免建设永久性粉煤灰堆场（库），确需建设的，原则上占地规模不超过3年储灰量设计。

第十三条 在堆场（库）提取粉煤灰，产灰单位应与用灰单位签订取灰安全及环保协议，产灰单位应对用灰单位从指定地点装运未经加工的粉煤灰（包括从湿排灰堆场（库）取灰点、电厂储装运设施中取原灰）提供装载方便，并维护灰场和生产现场的安全。

第十七条 鼓励产灰单位与用灰单位签订长期供应协议。”

符合性分析：

本项目产生的锅炉灰渣排入原灰渣仓，脱硫副产物在厂区新建副产品间暂存。锅炉灰渣外售虎林市源泽永固水泥制品销售有限公司进行综合利用（同时，建设单位与宝清县焱顺煤炭经销有限公司作签订协议，锅炉灰渣处置行程综合利用双保险），脱硫副产物由黑龙江春农生物科技有限公司作为生产原料使用，本项目符合《粉煤灰综合利用管理办法》相关要求。

### 1.4.6 与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划的通知>》（国发〔2023〕24号）符合性分析

一、相关文件内容

（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。

（十三）持续推进北方地区清洁取暖。因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。加大民用、农用散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。各地依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。

二、符合性分析

本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。本项目所在位置不属于高污染燃料禁燃区，建成后烟气排放要满足超低排放要求。综合分析，本项目符合《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划的通知>》（国发〔2023〕24号）相关要求。

### 1.4.7 与《市场监管总局 国家发展改革委 生态环境部关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设〔2018〕227号）符合性分析

具体要求：1.全国原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，重点区域（京津冀及周边地区、长三角地区和汾渭平原）全域和其他地区县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。

2.重点区域新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度满足超低排放（在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米，下同）要求。

3.重点区域保留的锅炉执行大气污染物特别排放限值或更严格的地方排放标准，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部实施节能和超低排放改造，燃气锅炉基本完成低氮改造，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。

4.各地有关部门要按照国务院相关文件的要求推进落后锅炉淘汰工作。要坚持因地制宜，多措并举，制定燃煤锅炉综合整治实施方案，分类提出整治要求，维持现有设备有效运行，不搞“一刀切”，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤，宜热则热，锅炉淘汰前应有替代热源。

本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。全厂锅炉采用的烟气治理措施均为《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中的可行性技术，本项目建成后环境效益和社会效益显著，可以保证可靠的供热体系。因此，本项目建设符合相关要求。

### 1.4.8 与《关于印发<锅炉绿色低碳高质量发展行动方案>的通知》(发改环资〔2023〕1638号)符合性分析

方案指出：

到2025年，工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率较2021年分别提高5个百分点、0.5个百分点，燃煤电站锅炉全面实现超低排放，燃煤小锅炉淘汰取得积极进展，废旧锅炉规范化处置和回收利用水平有效提升。到2030年，工业锅炉产品热效率较2021年提高3个百分点，平均运行热效率进一步提高；新建大型电站锅炉最低稳燃负荷满足电站机组最小技术出力要求，存量燃煤电站锅炉节能降碳和灵活性改造取得积极进展；锅炉污染治理水平全面提升。

逐步淘汰低效落后老旧锅炉。有序推进小型电站锅炉和在役时间超过15年老旧低效工业锅炉淘汰工作。充分释放大型燃煤机组供热能力，推广中长距离供热，加快替代供热管网覆盖范围内的小型燃煤锅炉。对于纳入淘汰清单的锅炉，需在完成热负荷替代工作后方可拆除，替代的供热设备优先选择绿色低碳锅炉。到2025年，细颗粒物（PM2.5）未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域全域以及东北地区、天山北坡城市群地级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

协同推进节能降碳减污改造。结合煤电机组节能降碳改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，对电站锅炉实施主辅机匹配、换热系统优化、余热深度利用、提高温度参数等升级改造。在保证安全的前提下，稳妥推进超期服役煤电机组锅炉延寿提效改造。积极推进大型燃煤发电锅炉掺烧农林废弃物等耦合生物质燃烧技术改造。在做到超低排放、环境和安全风险可控前提下，探索利用大型燃煤发电锅炉协同处置大宗单一类别固体废弃物。因地制宜探索工业锅炉节能降碳减污相互协同改造升级方案，提升工业锅炉运行控制和诊断维护水平。积极实施燃气锅炉低氮改造。生物质锅炉应配套建设高效除尘设施，氮氧化物排放浓度难以稳定达标的应配套建设脱硝设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。到2025年，重点区域保留的燃煤锅炉、其他地区65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉实现超低排放。

本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。全厂锅炉采用的烟气治理措施均为《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中的可行性技术，本项目建成后，既有效地提高了资源、能源利用率，不会造成能源浪费，又能做到烟气排放满足相关标准要求。因此，本项目建设符合相关要求。

### 1.4.9 与《商品煤质量管理暂行办法》的符合性

根据《商品煤质量管理暂行办法》（2015年9月3日发布，2015年1月1日起施行）中：“第六条 商品煤应当满足下列基本要求：（一）灰分（Ad）褐煤≤30%，其它煤种≤40%；（二）硫分（St,d）褐煤≤1.5%，其它煤种≤3%；（三）其它指标汞（Hgd）≤0.6µg/g，砷（Asd）≤80µg/g，磷（Pd）≤0.15%，氯（Cld）≤0.3%，氟（Fd）≤200µg/g。

第七条在中国境内远距离运输（运距超过600公里）的商品煤除在满足第六条要求外，还应当同时满足下列要求：（一）褐煤发热量（Qnet,ar）≥16.5MJ/kg，灰分（Ad）≤20%，硫分（St,d）≤1%。（二）其它煤种发热量（Qnet,ar）≥18MJ/kg，灰分（Ad）≤30%，硫分（St,d）≤2%。”

本项目燃煤燃煤于宝清县采购，再经过汽车运输至本项目锅炉房封闭煤库内，运输距离约60km，燃煤运距小于600km。根据本项目煤质分析报告可知，煤种为烟煤，燃煤空气干燥基全硫0.16%，收到基灰分39.44%，收到基汞约为0.093mg/kg，本项目燃煤运距不超过600公里，使用的燃煤煤质指标符合《商品煤质量管理暂行办法》相关要求。

### 1.4.10 与《固体废物综合治理行动计划》的符合性

根据《固体废物综合治理行动计划》明确提出减量化、资源化、无害化的原则要求工业领域强化源头减量、过程管控、末端利用与全链条无害化处置；推动工业固废综合利用、规范危险废物管理、严控固废非法倾倒，实现固废产生强度下降、综合利用率提升、环境风险可控。

工程内容主要包括拆除淘汰原有的2台46MW锅炉，在原址现有锅炉房建设2台42MW锅炉，新建脱硫副产品间等。本项目不新增锅炉规模、不新增燃料。项目锅炉灰渣、脱硫副产品均外售综合利用。危险废物（废催化剂、废机油等），委托有资质单位安全处置。符合资源化、无害化管理要求。本项目符合《固体废物综合治理行动计划》相关要求。

### 1.4.11 与黑龙江省及当地相关规划协调性分析

#### 1.4.11.1 与《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》符合性分析

一、相关文件内容

“第九章提升放大绿色发展优势，推进生态文明建设第二节提升生态系统质量和稳定性”提出：持续改善大气环境质量，提高火电、钢铁等重点行业超低排放水平，基本消除重度及以上污染天气。大气污染治理领域主要任务为加快淘汰地级城市建成区10-35蒸吨/时燃煤锅炉，推进35-65蒸吨/时燃煤锅炉升级改造、具备条件的65蒸吨/时以上燃煤锅炉和煤电机组超低排放改造。

二、本项目与文件符合性分析

本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。全厂锅炉采用的烟气治理措施均为《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中的可行性技术，本项目建成后环境效益和社会效益显著，可以保证可靠的供热体系。因此，本项目建设内容符合《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》中关于“推进35-65蒸吨/时燃煤锅炉升级改造、具备条件的65蒸吨/时以上燃煤锅炉和煤电机组超低排放改造”要求。

#### 1.4.11.2 与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》合理性分析

加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污染治理“三重一改”攻坚行动，统筹城市棚户区、城中村、城乡接合部、商户和农村地区散煤污染治理，到2022年，“两市两县两景区”等重点地区散煤用量大幅下降。各地持续推进散煤污染治理，到2025年，哈尔滨市、齐齐哈尔市、大庆市、绥化市散煤用量分别减少50%，哈尔滨市主城区建成区基本实现散煤清零。加快淘汰地级城市建成区10-35蒸吨/小时燃煤锅炉，推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。实现20蒸吨/小时及以上锅炉稳定达标排放全覆盖。

本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。因此，本项目建设符合规划要求。

#### 1.4.11.3 与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性

《黑龙江省大气污染防治条例》中规定：“第六条，企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止和减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。第十一条，向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施，配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。第三十二条，燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。第三十三条，设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉，已经建成的额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下的燃煤锅炉，应当在国家规定的期限内淘汰。国家对新建和淘汰燃煤锅炉另有规定的，从其规定”。

本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。符合《黑龙江省大气污染防治条例》的相关要求。

#### 1.4.11.4 与《黑龙江“十四五”城镇市政基础设施建设发展规划》协调性分析

一、加强集中供热设施建设，大力推行清洁供暖方式

加快热电联产和大型区域锅炉房集中供热热源建设，按照“由近及远”的原则，合理规划热源、管网，以节能高效低碳为目标，在确保民生取暖安全的前提下，统筹热力供需平衡，单独或综合采用各类清洁供暖方式。充分发挥燃煤热源的主力作用。新建燃煤锅炉实现达标排放，新建燃煤热电联产机组实现超低排放，本着先易后难、逐步推进的原则，因地制宜、稳步有序地推进经济性好、节能减排效益佳的清洁供暖项目，鼓励长距离输送供热管网项目，充分挖掘现有30万千瓦及以下凝汽机组和工业生活污水等余热资源的供热潜力，加快工业余热资源供热，建设高效利用的供暖体系，稳步推进清洁供暖。

本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。

综上所述，本项目建设内容符合《黑龙江“十四五”城镇市政基础设施建设发展规划》中关于“新建燃煤锅炉实现达标排放”要求。

#### 1.4.11.5 与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》符合性

为认真贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，严控可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）等主要大气污染物，严防雾霾等大气环境污染问题发生，进一步提升我省大气环境质量，结合我省实际，黑龙江省人民政府于2014年1月26日发布《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》。

细则中指出：“加大集中供热工程建设，淘汰分散燃煤小锅炉”；“从2014年起，禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉”；“大型堆场应建立密闭料仓与传送装置”；“除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施”；“加强对燃煤锅炉及窑炉等治理，规模在20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施烟气脱硫，确保达标排放”。

本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。项目的建设符合锅炉吨位以及对烟气进行脱硫脱硝等治理要求。新建副产品间，符合封闭料仓要求。

因此，本项目的建立符合《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》的相关要求。

#### 1.4.11.6 与《黑龙江省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（2018年9月14日）符合性分析

根据《实施意见》：三、坚决打赢蓝天保卫战（八）实施工业企业大气污染综合治理。强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，到2020年，挥发性有机物排放总量累计削减960吨以上。加快钢铁、石化、建材等行业无组织排放治理，扩大燃煤电厂（含自备电站）超低排放改造范围。2018年年底前，完成单机容量30万千瓦燃煤电厂改造；2019年年底前，齐齐哈尔、牡丹江等市完成13台单机容量20万千瓦燃煤电厂改造；到2020年，具备改造条件的燃煤电厂全部完成超低排放改造。推动钢铁行业超低排放改造。哈尔滨市加大高污染、高耗能产业产能压减力度，2019年1月1日起实施火电厂和锅炉大气污染物特别排放限值。实施工业污染源全面达标排放计划，2018年年底前，完成纳入排污许可证管理固定工业污染源污染物排放情况评估，重点排污单位全部安装自动监控设备并同生态环境主管部门联网，依法公开排污信息。具备安装条件的其他工业污染源企业要依法、依规安装和运行污染源自动监控设备。到2020年，各类工业污染源持续保持污染物达标排放，全省污染物排放总量持续下降。

符合性分析：本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。对环境空气的不利影响较小。安装固定的连续在线监测装置，用来监测烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度。在线监测设备均与生态环境主管部门联网。

综上，本项目符合《黑龙江省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（2018年9月14日）。

#### 1.4.11.7 与《黑龙江省生态功能区划》符合性

依据《黑龙江省生态功能区划》，本项目所处区域属于“I-3-2-2挠力河上游水源涵养、农业及生物多样性保护生态功能区”，本区由宝清县组成，总面积10827平方公里。该生态功能区主要生态环境问题为区域涵养能力下降，沼泽面积减少；湖泊等重要物种的生境受到威胁；生态环境敏感性：北部大面积地区生物多样性敏感性为极敏感；除东北部地区外，土壤侵蚀敏感性为中度敏感；主要生态系统服务功能：水源涵养、土壤保持、生物多样性保护、农业生产、湿地保护。保护措施与发展方向为加强天然林和沼泽湿地保护，加强对湿地的管护和监测能力的建设，大力发展生态农业。

本项目运营过程中生产生活用水来自市政管网自来水，项目位置位于黑龙江省宝清县红兴隆管理局八五二农场场部现有厂区内，不新增永久占地，占地类型为公共设施用地，以人工生态系统为主，项目的建设不会对区域生态功能产生明显影响，不会造成水土流失，项目符合《黑龙江省生态功能区划》的相关要求。

#### 1.4.11.8 与《双鸭山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年 远景目标纲要》符合性分析

其中规定：“以老城区为重点，实施供水、供气、供热和交通等改造工程，推进城区厕所革命项目建设，提高城市的承载能力。到2025年，城市供水普及率达到98%以上，燃气普及率达到90％，供热普及率提升至90%以上。科学规划建设城市停车场。实施城市园林绿化工程，提升城市景观，改善人居环境。到2025年，力争建成区绿地率达到41%，绿化覆盖率达到44％，人均公园绿地面积达到14平方米。”。

符合性分析：八五二农场现状供热中心2台热水锅炉已运行10年有余，经常出现故障。现有2台锅炉在长期使用过程中可能会出现磨损、腐蚀等安全隐患。本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。本项目建成后环境效益和社会效益显著，可以保证可靠的供热体系。因此，本项目建设符合《双鸭山市生态环境保护“十四五”规划》的要求。

#### 1.4.11.9 与《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

其中规定：“通过实施集中供热工程、棚户区拆迁改造工程、清洁能源替代工程、推进农村地区生物质燃料可再生能源替代散煤、节能建筑和老旧管网小区改造工程、燃煤小锅炉淘汰工程、规范散煤经营行为、打击非法经营行为等8方面工作，实现全市环境空气质量不断改善。”。

符合性分析：八五二农场现状供热中心2台热水锅炉已运行10年有余，经常出现故障。现有2台锅炉在长期使用过程中可能会出现磨损、腐蚀等安全隐患。本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。本项目建成后环境效益和社会效益显著，可以保证可靠的供热体系。因此，本项目建设符合《双鸭山市生态环境保护“十四五”规划》的要求。

#### 1.4.11.10 与《黑龙江省城市供热条例》符合性分析

根据《黑龙江省城市供热条例》中相关内容：

第九条  供热主管部门应当根据供热专项规划，统筹安排热源建设和热网布局。建设单位在办理建设工程规划许可证前，应当向供热主管部门提出申请，供热主管部门根据供热专项规划确定供热方案，建设单位应当按照供热方案进行建设。工程竣工后，应当组织供热单位参加专项验收。未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

第十一条  新建、扩建、改建供热工程，应当符合供热专项规划，并经当地供热主管部门同意。

八五二农场现状供热中心2台热水锅炉已运行10年有余，经常出现故障。现有2台锅炉在长期使用过程中可能会出现磨损、腐蚀等安全隐患。本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。根据企业与当地住建部门了解宝清县目前集中供热能力能够满足供热需求，所在地无最新供热规划，本次项目主要是推进中心城区供热老旧管网改造、热源升级改造。本次改造不改变现有供热范围和供热质量。因此，本项目的建设符合要求。

#### 1.4.11.11 与《宝清县国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析

根据《宝清县国土空间总体规划（2021-2035）》：“供热工程。保留宝清现状热源。在腾飞路以西、利民街以北规划热源1处。在规划热电厂东侧设置宝清国能供热长输管网工程隔压站1座；保留现状农副产品加工园区供热用地，采用区域集中供热锅炉房方式解决采暖问题。”

符合性分析：本项目在现有热源厂锅炉房内进行改建，将2台陈旧的46MW燃煤热水锅炉更换为2台新的42MW燃煤热水锅炉。旧设备易坏供热效率低，新设备供热效率稳定，既能满足供热需要，又能节能增效。锅炉烟气污染防治措施不变，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足超低排放要求，符合规划要求。

#### 1.4.11.12 与《双鸭山市宝清县八五二农场编制单元国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析

根据《双鸭山市宝清县八五二农场编制单元国土空间总体规划（2021-2035）》“贯彻节俭能源、环境保护的原则，加强城乡供热设施建设，确保供热设施安全有效运行，满足人民在冬季时的采暖需求。规划集中建设区主要采用集中供热方式，逐步取消单位自建锅炉房、小型分散燃煤锅炉、居民自用小火炉等采暖方式，从而降低燃煤对环境的污染。”

本次改扩建项目拆除淘汰低效落后老旧锅炉，建设2台42MW锅炉，以确保供热设施安全有效运行。项目场部采用集中供热方式，符合《双鸭山市宝清县八五二农场编制单元国土空间总体规划（2021-2035）》供热原则。

#### 1.4.11.13 与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》符合性分析

根据《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》：“三、持续优化改善能源结构。（十一）积极推进燃煤锅炉淘汰改造。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。五、持续加强面源污染治理，（十八）深化扬尘污染综合治理。推进扬尘精细化管控，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。积极推行绿色施工，督促责任单位严格落实标准化防控措施。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。根据《双鸭山市主城区运输车辆专项整治工作方案》（双政办规〔2023〕11号），进一步规范运输行业作业秩序，营造良好城市环境。各县（区）参照方案，强化属地运输车辆管控。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。强化工业企业的露天料场、堆场防扬尘措施监管。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积的比例力争达到15%；城市主次干路机械化清扫率达到100%，城乡结合部道路达到80%，县城机械化清扫比率提升。七、推进治理体系现代化建设。（二十七）坚持供热期错峰起炉。在每年采暖期开始前，组织辖区内供热企业制定分时分区差异化控制的燃煤供暖锅炉错峰起炉计划。”

本次改扩建项目建设2台42MW锅炉，不属于不允许新建的35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。项目设置灰渣库，煤库，没有露天料场，通过洒水降尘等使扬尘有效管控。项目起炉严格按照主管单位要求执行。因此符合《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》。

1.5 关注的主要环境问题及环境影响

### 1.5.1 关注的主要环境问题

本项目关注的主要环境问题主要是废气、废水、噪声及固体废物的排放，其中废气污染源有锅炉烟囱、灰仓、碎煤机室、灰渣仓、封闭煤库，产生的废气污染因子有锅炉烟囱排放的颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物，脱硝系统的氨逃逸，灰渣仓、封闭煤库、碎煤机室、产生的颗粒物。废水主要有生活污水和生产废水，设备噪声对周围环境的影响，一般固体废物和危险废物的合理处置。

### 1.5.2 关注的主要环境影响

1、对大气环境的影响

本项目产生的废气主要是锅炉烟气，主要污染因子有锅炉排放的常规污染物颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物；输煤、碎煤产生的TSP；脱硝产生的逃逸氨。

①本项目拆除淘汰原有的2台锅炉（46MW），在原址建设2台42MW锅炉，锅炉烟气采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后经100m高烟囱排放。使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。即全厂锅炉烟气污染物排放浓度满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量9%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求；汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放限值（浓度不高于0.05mg/m3）。氨逃逸排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。

②本项目建设的上煤系统、碎煤系统、灰渣仓均为封闭结构，采取以上废气污染防治措施后，厂界颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。

2、对水环境的影响

（1）对地表水环境的影响

本项目不新增员工，不新增生活污水。厂区现有生活污水各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂处理，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蛤蟆通河。

本项目运营期锅炉用水来自市政管网自来水，锅炉排污水风机冷却水等生产废水全部回用于脱硫及灰渣降尘用水等，不外排。

（2）对地下水环境的影响

①重点防渗区为危废贮存点。重点防渗区危险废物贮存点需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采用高密度聚乙烯HDPE膜处理，土工膜厚度不应小于2mm，防渗系数不大于10-10cm/s，埋深不宜小于300mm，膜上、下应设置保护层；重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②一般防渗区主要包括现有锅炉房、煤库等和新建副产品间、泵房、消防水池等，一般防渗区的地面可采用抗渗混凝土作为其防渗层，混凝土强度等级不低于C25，抗渗混凝土等级不低于P6，厚度不小于100mm。一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

③简单防渗区（非污染防治区）为除重点防渗区、一般防渗区外的厂区（绿化区除外），简单防渗区进行地表硬化处理，防渗性能应不大于1×10-6cm/s。

本项目对地下水污染提出了严格的防渗措施及监控体系，在有效落实这些措施后，项目正常运行对地下水影响很小。

3、噪声

锅炉设封闭锅炉房，风机安装时采取减振基础、软管连接，鼓风机的进气口及引风机的出风口安装消声器。定期对燃煤转运车辆进行维护保养，降低转运车辆噪声，且煤场为全封闭煤库，可减小燃煤转运噪声对周边居民的影响。同时，通过厂房隔声和距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。对声环境的不利影响较小。

4、固体废物对环境的影响

①本项目不新增员工，不新增生活垃圾，厂区现有生活垃圾集中收集由市政环卫部门统一处理。

②锅炉灰渣运至虎林市源泽永固水泥制品销售有限公司进行综合利用，灰渣随排随运，尽量减少储存时间及储存量。同时，建设单位与宝清县焱顺煤炭经销有限公司作签订协议，锅炉灰渣处置行程综合利用双保险；脱硫副产物运至黑龙江春农生物科技有限公司作为生产原料使用，废离子交换树脂由化学水处理设备厂家定期更换回收，不在厂区内堆存；废布袋由厂家定期更换回收，不在厂区堆存。

③根据《国家危险废物名录（2025年版）》，脱硝系统产生的废脱硝催化剂（772-007-50）、机械维修过程中产生的废矿物油（900-214-08）均属于危险废物，在厂区危险废物贮存点暂存，委托有危险废物处理资质的单位处置，目前由有资质单位黑龙江省庆昌环保科技有限公司统一处理。

5、环境风险对环境的影响

本项目所涉及的危险物质包括：点火使用的轻柴油，本期工程厂区内不设储油罐，由燃油公司的油罐车将柴油直接运至厂内，柴油经燃油泵升压点火即可满足要求。本项目涉及的危险物质为轻柴油，柴油可能会引起火灾对环境空气和水体造成影响，柴油使用量很少。针对环境风险事故也采取了有效的风险减缓措施。综合分析，本项目对环境风险影响很小。

6、对土壤环境的影响

本项目锅炉废气采用高效除尘脱硫协同除汞，除汞效率70%，锅炉废气经治理措施后烟气中汞及其化合物的排放速率较小，在大气环境中的浓度非常低，在大气沉降过程中影响可以忽略。本项目采取相应的防渗措施，有效防止污染物通过入渗途径进入土壤环境造成污染，对于泄漏现象应及时发现并采取有效措施停止泄漏，对土壤环境影响较小。区内不设储油罐，不会发生柴油泄漏污染土壤环境。

7、对生态环境的影响

本项目位于原厂界占地范围内，报告类型为污染影响类，性质为改扩建项目，本项目厂址不涉及生态敏感区，对生态环境影响较小。

1.6 环境影响评价工作主要结论

本项目建设内容符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目运营期对周围环境的影响主要表现在对大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、固体废物影响，通过采取相应的环境污染防治措施后能够实现污染物达标排放，从而降低对周围环境及敏感目标的影响。经过预测分析，本项目建设对外环境影响较小，总量控制指标能够落实。综上所述，项目建设是合理可行的。

2、总则

2.1 编制依据

### 2.1.1 国家法律规范及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）（2015.1.1实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）（2018.12.29实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正版）（2018.10.26实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1实施）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》中华人民共和国主席令第一0四号（2022.6.5实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1实施）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012修订，2012年2月29日发布）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019.8.26）；

### 2.1.2 法规

（1）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1实施）；

（2）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015.4.2）。

（3）《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年3月1日起施行）；

（4）《地下水管理条例》（国务院令第748号，2021年12月1日起施行）;

（5）《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划的通知>》（国发〔2023〕24号）。

### 2.1.3 部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部，部令第16号，2020年11月30日）；

（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日施行）；

（3）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（5）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）；

（6）《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）；

（7）《商品煤质量管理暂行办法》（2014.9.3）；

（8）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（公告2013年第59号）2013.9.13发布实施；

（9）生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；

（11）《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要的通知》；

（12）《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》（2021.12.29）；

（13）《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）

（14）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）（2017.5.1实施）；

（15）《黑龙江省生态功能区划》（黑政函〔2006〕75号）；

（16）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省主体功能区规划的通知》（黑政发〔2012〕29号，2012年4月25日）；

（17）《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）；

（18）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（19）《黑龙江省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（2018年9月14日）；

（20）《黑龙江省城市供热条例》（2021年10月29日修订）；

（21）《黑龙江省水污染防治条例》（2023年12月1日施行）；

（22）《黑龙江省人民政府关于印发<黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》（黑政发〔2023〕19号）。

（23）《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》（双政规〔2022〕9号）.

（24）《宝清县国土空间总体规划（2021-2035年）》《双鸭山市宝清县八五二农场编制单元国土空间总体规划（2021-2035）公示内容》。

（25）《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》。

### 2.1.4 有关标准技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（10）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；

（12）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（13）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）；

（14）《给排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

（15）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（16）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）；

（17）《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）；

（18）《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ 462—2021）。

### 2.1.5 其他技术资料

（1）《黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目环境影响报告书》（中国气象科学研究院，2024.7）

（2）《关于黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目环境影响报告书审批意见的复函》（黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局，黑垦环函〔2014〕22号）（2014.4.18）

（3）《黑龙江省八五二农场供热中心环保改造项目环境影响登记表》（2021.10.14）

（4）《北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目环境影响登记表》（2024.9.4）

（5）《北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目超低排放技术改造环境影响分析论证报告》及其专家意见（2025.3）

（6）《黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目竣工环境保护验收监测报告》及其专家意见（2026.1）

（7）大荒集团黑龙江八五二农场有限公司提供的其他资料。

2.2 评价目的与原则

### 2.2.1 评价目的

评价主要针对工程建设对周围环境的影响，从环境的角度出发，以科学求实的态度，对工程所在地的环境质量现状进行调查和分析。并根据工程附近的环境特点和该地区环境质量的控制目标，对工程建设、营运时可能带来的环境影响进行评价。因此，本次评价目的如下：

1、根据区域的资源情况，结合国家相关产业政策、环境保护政策，分析论证本项目的环境可行性。

2、通过对项目所在区域环境质量现状调查、监测及污染源调查，掌握该区域环境质量现状和污染源分布情况。

3、通过工程分析，分析本项目涉及的工艺流程、产物环节及污染物排放特征，弄清“三废”排放规律、排放去向；核算“三废”产生量、排放量及浓度。

4、预测或分析本项目排放的污染物对周围环境噪声的影响程度及范围。

5、结合当前技术经济条件，提出技术经济可行的污染防治措施。

6、确保污染物达标排放、总量控制，将不利影响降至最低程度。

7、提出项目的环境管理与监测计划。

### 2.2.2 评价原则

本项目的环境影响评价原则根据评价工作的流程和项目特性，分为以下三个原则，具体情况如下所述。

（1）依法评价。本次环境影响评价贯彻执行了我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化了项目建设和环境管理。

（2）科学评价。本次环境影响评价规范了环境影响评价方法，科学分析了项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点。本次环境影响评价根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 2.2.3 评价重点

根据项目的排污特点及所在区域的环境特点，在工程分析基础上，重点进行大气环境影响评价和声环境影响评价，以及其他环境要素固体废物环境影响分析以及地表水环境影响分析等，有针对性地进一步提出污染防治措施和对策。

2.3 评价因子与评价标准

### 2.3.1 环境影响因素识别

根据本项目的生产工艺和排污特征，结合拟选厂址的自然环境特点、环境质量现状、在充分分析本项目建设内容的基础上，识别建设项目实施可能对自然环境和社会环境产生的影响，本项目环境影响因素识别情况见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别矩阵

| 影响因素 |  | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 生态环境 | 土壤环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 物料堆存 | -1D |  |  |  | -1D |  |
|  | 材料运输 | -1D |  |  | -1D |  |  |
|  | 建筑施工 | -1D | -1D | -1D | -2D | -1D | -1D |
| 运营期 | 废气排放 | -1C |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  | -1C |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  | -1C |  |  |
|  | 固体废物处置 |  | -1C |  |  | -1C |  |
|  | 事故排放 | -2D | -1D | -1D | -1D |  |  |
| 注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益。 2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大。 3、表中“D”表示短期影响，“C表示长期影响”。 |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.3-1可知，本项目施工期对周围环境产生的主要负面影响主要是对大气环境、声环境和土壤环境质量产生的短期影响，运营期主要负面影响是废气和废水污染对环境质量产生的影响。本项目产生的废气、废水、噪声、固体废物均采取了妥善的处理处置措施，不会对周边大气环境、声环境、地表水及地下水环境产生明显影响。

### 2.3.2 评价因子

根据本项目污染物排放特点和对环境影响因子的识别，确定了本项目环境影响评价因子，评价因子详见表2.3-2~表2.3-3。

表2.3-2  本项目环境影响评价因子筛选表

| 序号 | 环境 要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NOx、NO2、CO、O3、TSP、NH3、Hg |
|  |  | 预测评价 | PM10、PM2.5、SO2、NOx、NO2、TSP、NH3、汞及其化合物 |
| 2 | 地表水 环境 | 现状评价 | COD、BOD5、NH3-N、高锰酸盐指数、总磷、氟化物、溶解氧、PH值、悬浮物、硫化物、总砷、总汞、总铅、总铬。 |
|  |  | 预测评价 | 论述水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价 |
| 3 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  |  | 预测评价 | 等效连续A声级Leq（A） |
| 4 | 固体 废物 | 现状评价 | / |
|  |  | 预测评价 | 生活垃圾、脱硫副产物、锅炉灰渣、废脱硝催化剂、废布袋、废离子交换树脂、初期雨水收集池沉渣 |
| 5 | 土壤 环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（又名1，2-苯并菲）、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |
|  |  | 预测评价 | 汞 |
| 6 | 环境 风险 | 预测评价 | 废矿物油以及伴生/次生污染物排放 |

表2.3-3  本项目生态评价因子的识别与筛选

| 时期 | 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为 | 土石方施工等施工建设内容/间接 | 短期可逆 | 弱 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 土石方施工等施工建设内容/间接 | 短期可逆 | 无 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度 | 土石方施工等施工建设内容/间接 | 短期可逆 | 无 |
| 运 营 期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为 | 锅炉废气、噪声/间接 | 长期可逆 | 无 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 锅炉废气、噪声/间接 | 长期可逆 | 无 |

### 2.3.3 环境功能区

本项目大气环境功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准中的相关规定；声环境功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区，本项目周边环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1环境噪声限值中的2类标准；本项目最终纳污水蛤蟆通河，此段水体水质目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本项目所在区域为规划的公共设施用地，项目厂区内土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地限值要求。

### 2.3.4 评价标准

#### 2.3.4.1 环境空气质量标准

本项目环境空气质量标准执行情况见表2.3-4。

表2.3-4本项目环境空气质量标准情况表  单位：μg/m3

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | PM10 | 年平均 | 60 |  |
|  |  | 24小时平均 | 120 |  |
| 3 | NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 4 | PM2.5 | 年平均 | 30 |  |
|  |  | 24小时平均 | 60 |  |
| 5 | CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| 6 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 7 | TSP | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |
| 8 | Hg | 年平均 | 0.05 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A |
| 9 | NH3 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

#### 2.3.4.2 地表水环境质量标准

本项目最终纳污水体位蛤蟆通河，蛤蟆通河发源于完达山山脉蛤蟆顶子北麓，由南向北流经黑龙江省宝清县境内，在东升乡北部注入挠力河，属于乌苏里江水系二级支流。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030年）》，蛤蟆通河无规划水功能区及水质目标。蛤蟆通河为挠力河支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，挠力河规划水体功能类别为III类，因此蛤蟆通河水体类别参照挠力河水体功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本项目地表水环境质量标准执行情况见表2-3-5。

表2.3-5  地表水水质评价标准  单位：mg/L（pH值除外）

| 评价标准 指标 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ类 |
| pH（无量纲） |  | 6-9 |
| 溶解氧 | ≥ | 5 |
| CODcr | ≤ | 20 |
| BOD5 | ≤ | 4 |
| 高锰酸盐指数 | ≤ | 6 |
| NH3-N | ≤ | 1.0 |
| 总磷 | ≤ | 1.0 |
| 总氮 | ≤ | 1.0 |
| 挥发酚 | ≤ | 0.005 |
| 氟化物 | ≤ | 1.0 |
| 硫化物 | ≤ | 0.2 |
| 石油类 | ≤ | 0.05 |
| 砷 | ≤ | 0.05 |
| 汞 | ≤ | 0.0001 |
| 铅 | ≤ | 0.05 |
| 铬（六价） | ≤ | 0.05 |

#### 2.3.4.3 声环境质量标准

本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目周围敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准；详见表2.3-6。

表2.3-6  声环境质量标准值  单位：dB（A）

| 类别 | 范围 | 标准名称及类别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| 声环境 | 厂址、周边环境保护目标 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 噪声 | dB（A） | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 |

#### 2.3.4.4 土壤污染风险管控标准

本项目土壤评价范围内的建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值中的第二类用地标准，本项目土壤环境质量标准执行情况见表2-3-7。

表2.3-7  《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（mg/kg） |  | 管制值（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 200 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 51 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1200 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

#### 2.3.4.5 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

本项目锅炉烟气烟尘、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。

同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。即锅炉烟气中排放的烟尘、SO2、NOx浓度要满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量9%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求，烟气黑度、汞及其化合物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。具体标准限值见表2.3-8。

表2.3-8  废气污染物排放标准

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建燃煤锅炉 | 烟尘 | mg/m3 | 50 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值 |
|  | SO2 | mg/m3 | 300 |  |
|  | NOx | mg/m3 | 300 |  |
|  | 烟气黑度 | / | ≤1 |  |
|  | 汞及其化合物 | mg/m3 | 0.05 |  |
| 燃煤锅炉预留升级执行标准 | 烟尘 | mg/m3 | 10 | 《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）要求 |
|  | SO2 | mg/m3 | 35 |  |
|  | NOx | mg/m3 | 50 |  |
|  | 烟气黑度 | / | ≤1 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值 |
|  | 汞及其化合物 | mg/m3 | 0.05 |  |
| 无组织 | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |

2、废水排放标准

本项目生产废水全部回用，锅炉用水来自市政管网自来水，锅炉排污水风机冷却水等工业废水排入地下沉淀池后用于输煤系统除尘、脱硫用水、冷渣机用水、灰渣降尘，脱硫废水经循环池沉淀处理后冲渣使用，不外排，处理设施出口执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1重金属管控要求。本项目不新增工作人员，现有生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过市政污水管网进入八五二农场污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排水进入蛤蟆通河。

表2.3-9  本项目污染物排放标准表

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级 | pH | 无量纲 | 6-9 |
|  |  | COD | mg/L | 500 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 300 |
|  |  | SS | mg/L | 400 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | / |
|  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1重金属管控要求 | 总汞 | mg/L | 0.05 |
|  |  | 烷基汞 | mg/L | 不得检出 |
|  |  | 总镉 | mg/L | 0.1 |
|  |  | 总铬 | mg/L | 1.5 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | 0.5 |
|  |  | 总砷 | mg/L | 0.5 |
|  |  | 总铅 | mg/L | 1.0 |
|  |  | 总镍 | mg/L | 1.0 |

3、噪声排放标准

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）中标准限值。运营期厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。具体标准值见表2.3-10。

表2.3-11  噪声排放标准值

| 对象 | 单位 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 运营期厂界噪声 | dB（A） | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准 |
| 施工期厂界噪声 | dB（A） | 70 | 55 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025） |

4、固体废物排放标准

本项目所排放的固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《固体废物分类与代码目录》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.4 评价工作等级和评价范围

### 2.4.1 环境空气

#### 2.4.1.1 评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中“5.1环境影响识别与评价因子筛选”要求，本项目大气环境影响评价因子主要为项目排放的基本污染物及其他污染物，同时当建设项目排放的SO2和NOx年排放量大于或等于500t/a时，评价因子应增加二次PM2.5。

根据对本项目污染源初步调查和工程分析的结果可知，本项目排放的废气污染物有烟尘、SO2、NOx，特征污染物有汞及其化合物、TSP和NH3。本次评价等级判定污染物烟尘以《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》章节“3.3基本污染物”中的可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）作为评价因子。同时本项目排放的SO2和NOx核定年排放量之和＜500t/a，因此，本次大气环境影响评价因子不需要增加二次PM2.5，本项目大气环境影响评价因子为PM10、一次PM2.5、SO2、NO2、汞及其化合物、TSP和NH3。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），将环境空气影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见下表。

表2.4-1  评价工作等级判据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | PMax≥10% |
| 二级 | 1%≤PMax＜10% |
| 三级 | PMax＜1% |

其中Pi为第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；D10%为第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

Pi的计算式为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

本项目大气环境影响评价因子SO2、NO2选用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目浓度限值中1小时平均浓度限值的二级浓度限值；PM10、PM2.5、TSP选用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目浓度限值中1小时平均浓度限值的二级浓度限值中的24小时平均质量浓度值的3倍值；汞及其化合物选用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A中年平均质量浓度限值的6倍值；NH3选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准值。

本项目估算模型参数见表2.4-2，估算模型参数选取如下：

（1）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录B的B.6.1城市/农村选项—当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。因此本次大气环境影响评价选取农村选项。

（2）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录B的B.3.1—估算模型所需最高和最低环境温度，一般需选取评价区域近20年以上资料统计结果”。本项目估算所需最高和最低环境温度取值采用宝清气象站（50888）近20年气象数据统计结果。

（3）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录B的B.5地表参数—AERSCREEN的地表参数根据模型特点取项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定”。本项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型为城市建设用地，因此本次大气环境影响评价的土地利用类型为农作地。

（4）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录B的B.5地表参数—AERMOD和AERSCREEN所需的区域湿度条件根据中国干湿度分布图判断，经过判定，本项目地区属于潮湿气候。

（5）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录B的B.4地形数据—原始地形数据分辨率不得小于90m”，本次大气环境影响评价地形数据分辨率为90m。

（6）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“附录B的B.6.2-对估算模型AERSCREEN，当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项”，本项目污染源3km范围内无大型水体，因此本次大气环境影响评价不考虑岸线熏烟。

表2.4-2  本项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  |
| 最低环境温度/℃ |  |  |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本项目主要污染物参数表见表2.4-3~表2.4-4，主要污染物估算模型计算结果见图2.4-1、表2.4-5~表2.4-7。经计算，本项目主要污染物中最大地面浓度占标率为锅炉烟囱排放的NO2，Pmax=12.02%，D10%最远距离4811m，占标率大于10%，根据表2.4-1判定本项目环境空气评价等级为一级。

#### 2.4.1.2 评价范围

经计算占标率10%的最远距离D10%为4811m，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目评价范围根据污染区域外延，应包括矩形（东西*南北）10.0*10.0km，因此，评价范围为以厂址为中心区域，边长10km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。

图2.4-1  AERSCREEN筛选计算与评价等级

表2.4-3  本项目污染源排放参数一览表（点源）

| 编号 | 工程内容 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流量 /m3/h | 烟气出口温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2×42MW热水锅炉 | 锅炉烟囱 | 174 | 196 | 125 | 100 | 3.2 | 107980.41 | 50 | 2880 | 正常排放 | PM10 | 2.427 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 1.578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 3.954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 18.897 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.00048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.27 |

注：本次评价以本项目各项污染物的预测排放量进行环境空气评价等级的计算，NO2=NOx×0.9，细颗粒物PM2.5的排放量以烟尘的65%计算。

表2.4-4  本项目污染源排放参数一览表（面源）

| 编号 | 名称 | 起点坐标/m |  | 海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 面源 高度/m | 角度 | 年排放小时数/h | 排放工况 | TSP排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 封闭煤库 | 230 | 171 | 123 | 72 | 32 | 5 | 0 | 180 | 正常工况 | 0.003 |

注：①本项目封闭煤库正常堆存期间，且煤库设置喷淋抑尘，因此，本次评价主要考虑原煤装卸产生的扬尘影响，以每天装卸作业1h计，则年作业时间180h。封闭煤库高15m，本次评价面源高度以保守值考虑，即原煤堆放高度5m计。②本项目现有工程燃煤量为55209.6t/a，本次改建后，年燃煤量为49622.4t/a。项目碎煤机室利旧，项目燃煤量减少的情况下，本次评价认为碎煤工序污染影响应当有所减轻，因此不再进行赘述。

表2.4-5  本项目主要污染源估算模型计算结果表（锅炉点源）

| 下风向距离/m | SO2 |  | NO2 |  | PM10 |  | PM2.5 |  | Hg |  | 氨 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% | 预测质量 浓度/ug/m3 | 占标率% |
| 50 | 0.001 | 0.00 | 0.005 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00003 | 0 |
| 100 | 0.455 | 0.09 | 1.561 | 0.78 | 0.279 | 0.08 | 0.182 | 0.10 | 0.000055 | 0.02 | 0.03480 | 0.02 |
| 200 | 1.953 | 0.39 | 6.697 | 3.35 | 1.199 | 0.33 | 0.779 | 0.43 | 0.000237 | 0.08 | 0.18596 | 0.09 |
| 500 | 2.626 | 0.53 | 9.005 | 4.50 | 1.612 | 0.45 | 1.048 | 0.58 | 0.000319 | 0.11 | 0.23240 | 0.12 |
| 1000 | 2.105 | 0.42 | 7.218 | 3.61 | 1.292 | 0.36 | 0.840 | 0.47 | 0.000255 | 0.09 | 0.13938 | 0.07 |
| 2000 | 1.551 | 0.31 | 5.319 | 2.66 | 0.952 | 0.26 | 0.619 | 0.34 | 0.000188 | 0.06 | 0.12067 | 0.06 |
| 4811 | 5.59 | 1.12 | 24.03 | 12.02 | 3.43 | 0.95 | 2.23 | 1.24 | 0.000679 | 0.23 | 0.38170 | 0.19 |
| 5000 | 0.988 | 0.20 | 3.388 | 1.69 | 0.606 | 0.17 | 0.394 | 0.22 | 0.000120 | 0.04 | 0.07337 | 0.04 |
| 10000 | 2.827 | 0.57 | 9.694 | 4.85 | 1.735 | 0.48 | 1.128 | 0.63 | 0.000343 | 0.11 | 0.14685 | 0.07 |
| 25000 | 1.307 | 0.26 | 4.482 | 2.24 | 0.802 | 0.22 | 0.522 | 0.29 | 0.000159 | 0.05 | 0.04304 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 5.59 | 1.12 | 24.03 | 12.02 | 3.43 | 0.95 | 2.23 | 1.24 | 0.000679 | 0.23 | 0.38170 | 0.19 |
| D10%最远距离/m | / |  | 4811 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

表2.4-6  本项目主要污染源估算模型计算结果表（面源）

| 下风向距离/m | TSP（储煤库） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率% |
| 25 | 3.6665 | 0.41 |
| 47 | 3.9257 | 0.44 |
| 50 | 3.8393 | 0.43 |
| 100 | 2.1949 | 0.24 |
| 200 | 0.9520 | 0.11 |
| 500 | 0.2844 | 0.03 |
| 1000 | 0.1117 | 0.01 |
| 2000 | 0.0455 | 0.01 |
| 5000 | 0.0132 | 0 |
| 10000 | 0.0052 | 0 |
| 25000 | 0.0015 | 0 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 3.9257 | 0.44 |
| D10%最远距离/m | / |  |

### 2.4.2 地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的地表水环境影响评价级别的判定方法，水污染型建设项目评价等级划分依据见表2.4-7。

表2.4-7  地表水评价等级判定依据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目不新增员工，不新增生活污水。生产废水全部回用，现有生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过市政污水管网进入八五二农场污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排水进入蛤蟆通河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

### 2.4.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于其中第142条“热力生产和供应工程”报告书类项目，属于地下水环境影响评价项目分类中的Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

### 2.4.4 声环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价工作等级一般分为三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价。

1）评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。

2）建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

3）建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

4）在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。

5）机场建设项目航空器噪声影响评价等级为一级。

本工程具体情况为：根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价评价等级划分原则，本项目所在区域适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区，项目建设前后噪声级增加较小且受噪声影响的人口数量变化不大，因此，声环境影响评价工作等级确定为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中关于噪声环境影响评价范围的确定原则，本评价噪声评价范围厂界外200m。

### 2.4.5 土壤环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A确定本项目所属于“燃煤锅炉总容量65t/h以上的热力生产工程”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

通过土壤环境影响识别，本项目属于污染影响型项目，影响途径主要为大气沉降。

污染影响型：

将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积34356.69m2，占地规模为小型规模。建设项目占地主要为永久占地。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.4-8。

表2.4-8  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.4-9。

表2.4-9  污染影响型土壤环境工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 |  | 中 | 小 | 大 |  | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 |  | 二级 | 二级 | 三级 |  | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 |  | 二级 | 三级 | 三级 |  | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 |  | 三级 | 三级 | 三级 |  | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为污染影响型建设项目，周边存在耕地和居民区，因此敏感程度属于敏感。确定本次土壤环境评价等级为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）“7.2调查评价范围”，本项目为污染影响型项目，评价等级为三级，因此本项目土壤环境影响评价范围为厂区占地范围及厂区边界外0.05km范围内。

### 2.4.6 生态环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中“6.1评价等级判定”要求中“6.1.6线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。”“6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”本项目锅炉改建等在原有厂区永久占地范围内建设，不新增占地，直接进行生态影响简单分析。同时，本项目涉及现有管线的维修，维修段不涉及生态敏感区，仅在现有管线附近临时占地进行维修更新等，评价等级下调一级。综上，本次项目生态环境影响评价进行生态影响简单分析。

（2）评价范围

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中“6.2评价范围确定”要求：本项目生态环境评价范围为厂界外300m范围。

### 2.4.7 环境风险

1、建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，建设项目环境风险评价工作等级分为一级、二级和三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.4-10  建设项目环境风险评价工作等级划分一览表（HJ169-2018）

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响用途、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目所涉及的危险物质主要有轻柴油和废矿物油。本项目厂区内不设储油罐，由燃油公司的油罐车将柴油直接运至厂区内，柴油经燃油泵升压点火即可满足点火要求，全厂轻柴油点火最大使用量为1t/次，废矿物油主要为机械维修产生的废机油0.2t/a。

2、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“6.2 P的分级确定”可知，应分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见“附录B重点关注的危险物质及临界量”确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按“附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级”对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

①危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录C中C.1.1可知，应计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则中附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中，qn：每种危险物质的最大存在总量，t；Qn：每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

根据项目使用的原辅材料、产品、污染物，火灾伴生物等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录B表B.1，本项目涉及到的风险物质是油类物质。

根据以上物质危险特性，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中物质危险性标准分类原则，本项目所涉及的物质属于可燃和易燃物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）、有毒有害物质，废矿物油最大存储量为0.2t。本项目厂区内不设储油罐，由燃油公司的油罐车将柴油直接运至厂区内，柴油经燃油泵升压点火即可满足点火要求，全厂轻柴油点火最大使用量为1t/次。

本项目危险物质最大存在总量和临界量的比值Q情况见表2.4-12，通过计算可知本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00044，Q＜1。

表2.4-11  本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界值Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类物质 | / | 1.2 | 2500 | 0.00048 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.00048 |

3、环境风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，本项目环境风险评价等级为简单分析。

2.5 主要环境保护目标

本项目评价范围内无国家级、省级、市级自然保护区、风景名胜区、名胜古迹、疗养院以及重要的政治文化设施和饮用水水源保护区等保护目标。本项目表2.5-1中选取距离厂址较近的居民区作为代表性环境空气保护目标；声环境保护目标见表2.5-2，保护目标见图2.5-1。

表2.5-1  本项目环境保护目标情况表（保护目标代表点）

| 环境 要素 | 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离约/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 1 | 八五二农场副业队 | 132.70878 | 46.24957 | 居住区 | 人群 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类功能区 | NW | 6600 |
|  | 2 | 八五二农场种畜站 | 132.72478 | 46.25399 | 居住区 | 人群 |  | NW | 6000 |
|  | 3 | 和平管理区 | 132.73243 | 46.22992 | 居住区 | 人群 |  | NW | 3200 |
|  | 4 | 八五二农场场部 | 132.96072 | 46.211963 | 居住区 | 人群 |  | N、W、SW | 30 |
|  | 5 | 南林小区 | 132.77959 | 46.19475 | 居住区 | 人群 |  | S | 1620 |
|  | 6 | 迎春林业局光明林场 | 132.83935 | 46.23368 | 居住区 | 人群 |  | NE | 5480 |
|  | 7 | 虎宝工厂南林工段 | 132.82714 | 46.17916 | 居住区 | 人群 |  | SE | 5300 |
| 声环境 | 1 | 八五二农场场部 | 132.72478 | 46.25399 | 居住区 | 人群 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类地区 |  | 30 |
| 地表水 环境 | 1 | 蛤蟆通河 | / | / | 地表水 环境质量 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中Ⅲ类水体标准 | E | 3200 |
| 土壤 环境 | 1 | 厂址区域土壤 | / | / | / |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求 | / | / |

图例

厂区位置

环境保护目标

图2.5-1  本项目大气评价范围及环境保护目标图

图2.5-2  本项目噪声评价范围及环境保护目标图

图2.5-3  本项目土壤评价范围及环境保护目标图

图2.5-4  本项目生态评价范围及环境保护目标图

图2.5-5  本项目维修管线周边保护目标分布图

3、工程概况

3.1 现有工程建设内容

### 3.1.1 企业现有工程发展过程及环保审批情况

北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司于2013年8月委托中国气象科学研究院编制完成《黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目环境影响报告书》，并于2014年4月18日取得《黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局文件关于〈黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目环境影响报告书审批意见的复函〉（黑垦环函﹝2014﹞22号）。于2014年5月开工建设，2015年10月全部建设完成并投入使用。

由于2×46MW横梁式链条燃煤热水锅炉未安装脱硝设施及烟气在线监测系统，为满足当地环保要求，2021年北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司对原有供热中心进行了环保措施改造，建设“黑龙江省八五二农场供热中心环保改造项目”，新建脱硝系统、除尘系统、脱硫系统、烟囱、空压站、引风机系统、烟气连续在线监测系统、循环池防腐、锅炉后烟道制作连接、1座55m高的烟囱（烟塔一体，其中底部脱硫塔高度18.4m，上部烟囱高度36.6m）、环保改造土建工程（循环池的修建、外跨泵间、引风机基础拆除+新建、新建脱硫塔的底座、在线监测设备彩钢房的建设等）。环保措施改造后锅炉烟气污染物治理措施为“SNCR脱硝+布袋除尘器+氧化镁法脱硫”，经处理后通过55m高烟囱排放，锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求；生活污水经排水管网排入八五二农场污水处理厂，脱硫废水经循环池沉淀处理后冲渣使用；锅炉灰渣及脱硫副产物定期外售综合利用。该项目于2021年10月14日填报了《黑龙江省八五二农场供热中心环保改造项目环境影响登记表》，并已完成备案，备案号为202123052300000045。

2024年为满足超低排放环保要求，北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司对锅炉现有环保措施进行改造，建设“北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目”，改造脱硫、脱硝、除尘等设备，改造场部供热管道16.5km（包含室外直埋敷设供暖管道及室内供暖管沟敷设供暖管道），场部排水管网、检查井及化粪池清理，铺设沥青路面2km及两侧人行道排水沟维修。改造后废气治理措施为“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器+氧化镁法脱硫”，其中改造后布袋除尘器有效过滤面积为4050m2，处理风量为160000m3/h，在线过滤风速0.65m/min，烟气温度135-160℃，滤袋材质为PTFE基布+PPS超细面层，在线清灰方式；脱硫塔及内部元件采用316L不锈钢，拆除塔内原有的旋流板更换为高效的烟气均流增效器，对塔内喷淋层进行改造，增加一层喷淋层，增设高效除尘除雾器，增加后烟囱高度为58m；新建SNCR-SCR联合脱硝系统，锅炉烟气经治理后满足《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发﹝2015﹞164号）要求管控，达到超低排放（在基准氧含量9%条件下，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。该项目于2024年9月4日填报了《北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目环境影响登记表》。并已完成备案，备案号为202423052300000033。该项目改造完成后，锅炉烟气治理措施得到了升级，为今后执行超低排放要求预留了升级空间。目前按照排污许可管控要求，企业强制执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

2025年3月，北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司委托哈尔滨博诚工大环保科技有限公司对“北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目”进行超低排放技术改造、烟囱高度降低后的环境影响进行分析论证，编制完成了《北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目超低排放技术改造环境影响分析论证报告》，并通过专家评审取得专家意见。

2026年1月，北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司对现有工程进行梳理。对2×46MW以及配套建设烟气污染防治措施等全厂现有工程进行进行验收，并取得专家同意验收通过意见。锅炉建设工程于2014年5月开始建设，2015年10月建设完成，2021年及2024年9月分别进行了烟气治理设施的改建。于2024年11月15日建设完成。排污许可制度执行以来，项目运营方分别为2019年6月委托黑龙江红兴隆农垦忠强供热有限公司，排污许可证为黑龙江红兴隆农垦忠强供热有限公司申报，证书编号：91233002MA19H7U77C001R，有效期限：2019年06月17日至2022年06月16日止。2022年06月委托宝清县衡兴秸能热力有限公司，排污许可证变更为宝清县衡兴秸能热力有限公司，有效期限：2022年06年17日至2027年06月16日止。目前运营单位为黑龙江省八五二农场横林供热供水管理站，2025年08月06日取得了双鸭山市生态环境局核发的《排污许可证》，证书编号91233002695209889W001V，有效期至2030年08月05日。

表3.1-1  环保手续履行情况

| 项目履行情况 | 批复情况 |
| --- | --- |
| 2013年8月由中国气象科学研究院编制了《黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目环境影响报告书》 | 2014.4.18，黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局批复《黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局文件关于〈黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目环境影响报告书审批意见的复函〉（黑垦环函﹝2014﹞22号） |
| 2021年10月，填报《黑龙江省八五二农场供热中心环保改造项目环境影响登记表》 | 备案号为202123052300000045 |
| 2024年9月，填报《北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目环境影响登记表》 | 备案号为202423052300000033 |
| 2025年3月，委托哈尔滨博诚工大环保科技有限公司编制了《北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目超低排放技术改造环境影响分析论证报告》 | 同月通过专家评审取得专家意见 |
| 2026年1月，对现有工程进行梳理，编制了《黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目竣工环境保护验收监测报告》 | 同月自主验收通过专家评审取得专家意见，通过验收 |
| 2019年6月，项目运营方黑龙江红兴隆农垦忠强供热有限公司完成排污许可申报 | 证书编号：91233002MA19H7U77C001R，有效期限：2019年06月17日至2022年06月16日止。 |
| 2022年6月，项目运营方变更为宝清县衡兴秸能热力有限公司，排污许可证变更为宝清县衡兴秸能热力有限公司 | 有效期限：2022年06年17日至2027年06月16日止。 |
| 2025年，运营单位变更为为黑龙江省八五二农场横林供热供水管理站 | 证书编号91233002695209889W001V，有效期至2030年08月05日。 |
| 2023年6月，编制了突发环境事件应急预案，并进行了备案 | 备案编号：230523-2023-006-L |

### 3.1.2 现有工程组成

#### 3.1.2.1 项目组成

厂区占地面积34356.69m2，建设内容包括新建1座集中供热锅炉房，安装2×46MW燃煤热水锅炉及相应配套辅机设备与电气设备，锅炉房面积4419.1m2，1座现使用高58m、内径2.4m烟囱（烟塔一体），1座闲置高100m、内径3.2m砖结构烟囱（本次改造后拟使用），附属用房包括除渣间、上煤间、脱硫间、车库、门卫室、工具棚360m2，灰渣仓、脱硫副产物储存间、输煤廊100m、道路210m。

现有工程组成一览表见下表3.1-2。

表3.1-2  现有主要建设内容一览表

| 内容 |  |  | 内容规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供 热 中 心 | 主体 工程 | 锅炉房 | 锅炉车间4419.1m2，内置2台46MW正转炉排链条热水锅炉，型号DZL46-1.25/130/70-AⅡ，烟塔一体烟囱高58m，内径2.4m，锅炉房高度25m，设置在线监测系统。 |
|  |  | 给煤系统 | 燃料由汽车运至厂区贮煤场，原煤经100m输煤廊运至各炉前密闭煤仓。锅炉设有有效容积200m3的密闭钢煤仓，可供单台锅炉8～10小时的燃烧煤量。煤场内配一台推土机，用于上煤、运煤、倒煤之用。 |
|  |  | 除灰渣 系统 | 炉下布置1#重型板链除渣机，炉下渣斗及落灰管直接插入刮板捞渣机水封槽内，除尘器下细灰经落灰管直接落入2#刮板除渣机内，两台除渣机将渣运至3#重型板链除渣机内，再由3#重型板链除渣机运至灰渣楼内，渣楼内设有渣斗，渣斗单个有效容积约为40m3，可存炉渣8小时左右。 |
|  | 辅助 工程 | 灰渣仓 | 厂区设1座全封闭灰渣仓，灰渣仓长10m、宽7m、高10m。 |
|  |  | 煤库 | 煤库长72m、宽32m，煤库建成封闭形式，周边设有防风抑尘网，地面做防渗处理。 |
|  |  | 烟囱 | 1座闲置高100m、内径3.2m砖结构烟囱 |
|  | 公用 工程 | 给水系统 | 热源厂水源由八五二农场市政管网供给，供水管径100mm，供水量满足厂区生产、生活用水。厂区建设软化水系统，其出力能够满足工程的用水需求。 |
|  |  | 排水系统 | 锅炉运行产生的废水为清净下水，全部回用于厂区给煤系统的洒水降尘、除灰渣系统的冷却降温，不外排，生活污水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂处理，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蛤蟆通河。 厂区采用雨污分流排水系统，初期雨水经初期雨水收集池处理后用于厂区洒水降尘，后期雨水靠重力作用经厂区内雨水排水沟收集后，经雨水排放口排放至蛤蟆通河。 |
|  |  | 供电系统 | 农场场部现有一座63KV枢纽变电所，变电所主变电压比63/35/10KV。负责向农场供电，电力充足，项目建设地点距离400V低压线路较近，可满足用电要求。 |
|  | 环保 工程 | 废水污染防治措施 | 锅炉运行产生的废水为清净下水，全部回用于厂区给煤系统的洒水降尘、除灰渣系统的冷却降温，不外排，生活污水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂处理，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蛤蟆通河。 厂区采用雨污分流排水系统，初期雨水经初期雨水收集池处理后用于厂区洒水降尘，后期雨水靠重力作用经厂区内雨水排水沟收集后，经雨水排放口排放至蛤蟆通河。 |
|  |  | 废气污染防治措施 | 烟气治理采用“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器+氧化镁法脱硫”处理后由58m高烟囱排放。 |
|  |  | 噪声污染防治措施 | 对于噪声设备采用减震基础、隔声处理，选用低噪声设备，厂房隔声。 |
|  |  | 固体废物污染防治措施 | 锅炉灰渣运至虎林市源泽永固水泥制品销售有限公司，灰渣力争随排随运，尽量减少储存时间及储存量。同时，建设单位与宝清县焱顺煤炭经销有限公司作签订协议，锅炉灰渣处置行程综合利用双保险；脱硫副产物运至黑龙江春农生物科技有限公司作为生产原料使用；生活垃圾集中收集由市政部门处理。脱硝系统产生的废脱硝催化剂（772-007-50）、机械维修过程中产生的废矿物油（900-214-08）均属于危险废物，在厂区危险废物贮存点委托有危险废物处理资质的单位统一处理；废离子交换树脂由化学水处理设备厂家定期更换回收，不在厂区内堆存；废布袋由厂家定期更换回收，不在厂区堆存。 |
|  |  | 地下水防渗措施 | 储煤场及其他生产区地面进行固化及防渗处理，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）。同时校核符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物贮存点符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |

现有工程锅炉房已运行多年，现有煤库、锅炉房、碎煤机室（上煤间）、输煤栈桥、灰渣仓、危废贮存点等设施均已建设。且现有工程已完成验收工作，本次改造基本建构筑物均可利旧。项目烟气治理措施完善，厂内除室外地面外，建构筑物完成防渗措施，具体详见厂区现有工程污染防治措施照片所示。

#### 3.1.2.2 机组选型

现有2×46MW燃煤热水锅炉主机设备的工艺参数见表3.1-3。

表3.1-3  本项目主机设备工艺参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 锅炉型号 | DZL46-1.25/130/70-AⅡ |
| 单台锅炉额定热功率 | 46MW |
| 额定工作压力 | 1.25MPa |
| 额定进水温度 | 130℃ |
| 锅炉出水温度 | 70℃ |
| 锅炉排烟温度 | 50℃ |
| 台数 | 2台 |

#### 3.1.2.3 燃料消耗情况

厂区现有2×46MW燃煤热水锅炉年运行时间为4320小时，锅炉满负荷年利用小时数2880小时，日利用小时数16小时，供暖期为每年10月15日—4月15日。锅炉燃料消耗情况见表3.1-4。

表3.1-4  2×46MW燃煤锅炉燃料消耗量表  单位：t/a

| 锅炉台数 燃煤量 | 小时燃煤量 （吨） | 日最大燃煤量 （吨） | 年最大燃煤量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×46MW燃煤热水锅炉 | 19.17 | 306.72 | 55209.6 |

注：以每小时消耗量=60万大卡*锅炉吨位/燃料热值/锅炉燃烧效率。现有锅炉46MW（以65t计），燃料热值根据燃料分析报告为4904kcal/kg，现有锅炉效率为82.95%。

### 3.1.3 现有工程环保审批情况

企业现有环保手续已齐全，详见前文3.1.1。项目运营单位为黑龙江省八五二农场横林供热供水管理站，已按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求填报了排污许可证执行报告，执行报告截图见图3.1-1

图3.1-1  执行报告截图

图3.1-2  排污许可自行监测开展情况截图

### 3.1.4 现有工程总平面布置

项目平面布置比较简单，整体以工序顺序各功能车间自东向西分布，具体分布图如下。

图3.1-3  现有厂区平面布置图

### 3.1.5 现有工程工艺流程

锅炉房运行的主要生产工艺流程是燃煤进厂后在厂区的煤库贮存，用碎煤机破碎筛分将煤破碎成一定粒度的小颗粒（粒度≤30mm）后，由输煤栈桥进入炉前煤仓间，经炉排送入炉膛内燃烧。煤炭在锅炉内燃烧放热，转换为热能，把水加热成高温热水直接用于供热。

锅炉产生的烟气经“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后，通过1座58m高烟囱排放（烟塔一体）。锅炉排出的灰渣送灰渣仓，灰渣随排随运，外售拉运至虎林市源泽永固水泥制品销售有限公司综合利用。同时，建设单位与宝清县焱顺煤炭经销有限公司作签订协议，锅炉灰渣处置行程综合利用双保险。

图3.1-4  锅炉生产工艺流程图

### 3.1.5 现有工程污染防治措施及达标排放情况

现有工程于近期进行了验收，本次现有工程污染防治措施及达标排放情况数据引用自竣工环境保护验收监测报告。

#### 3.1.4.1 废气污染防治措施及排放情况

（1）有组织废气污染物排放情况

2×46MW横梁式链条燃煤热水锅炉进行超低排放技术改造后，烟气污染物经“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后由58m高烟囱排放。厂区锅炉设有在线监测设备。

根据《黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目竣工环境保护验收监测报告》，现有工程锅炉烟气于2026年1月5日和6日进行了监测。锅炉废气污染物排放浓度颗粒物在6.3~8.7mg/m3间、二氧化硫在12~18mg/m3间、氮氧化物在20~29mg/m3间，均符合《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发[2015]164号）要求中限值要求；汞及其化合物在0.0041~0.0048mg/m3间、林格曼黑度均小于1级，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。

表3.1-5  锅炉废气监测结果

| 采样 点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干流量（Nm3/h） | 实测浓度（mg/m3） | 折算浓度（mg/m3） | 排放量 （kg/h） | 含氧量（%） |
| ◎1#锅炉烟囱 | 2026.01.05 | 颗粒物 | 51961 | 5.6 | 6.9 | 0.29 | 8.8 |
|  |  |  | 49252 | 6.0 | 7.8 | 0.30 | 9.5 |
|  |  |  | 59272 | 5.0 | 6.3 | 0.29 | 9.2 |
|  |  | 二氧化硫 | 51961 | 10 | 12 | 0.52 | 8.8 |
|  |  |  | 49252 | 12 | 16 | 0.59 | 9.5 |
|  |  |  | 59272 | 10 | 13 | 0.59 | 9.2 |
|  |  | 氮氧化物 | 51961 | 22 | 27 | 1.14 | 8.8 |
|  |  |  | 49252 | 16 | 21 | 0.79 | 9.5 |
|  |  |  | 59272 | 23 | 29 | 1.36 | 9.2 |
|  |  | 汞及其化合物 | 51961 | 0.0048 | 0.0047 | 2.49×10-4 | 8.8 |
|  |  |  | 49252 | 0.0042 | 0.0044 | 2.07×10-4 | 9.5 |
|  |  |  | 59272 | 0.0040 | 0.0041 | 2.37×10-4 | 9.2 |
|  | 2026.01.06 | 颗粒物 | 55863 | 5.5 | 7.4 | 0.31 | 9.8 |
|  |  |  | 58976 | 5.6 | 7.0 | 0.33 | 9.0 |
|  |  |  | 47770 | 7.0 | 8.7 | 0.33 | 8.9 |
|  |  | 二氧化硫 | 55863 | 11 | 15 | 0.61 | 9.8 |
|  |  |  | 58976 | 14 | 18 | 0.83 | 9.0 |
|  |  |  | 47770 | 11 | 14 | 0.53 | 8.9 |
|  |  | 氮氧化物 | 55863 | 18 | 24 | 1.01 | 9.8 |
|  |  |  | 58976 | 16 | 20 | 0.94 | 9.0 |
|  |  |  | 47770 | 22 | 27 | 1.05 | 8.9 |
|  |  | 汞及其化合物 | 55863 | 0.0041 | 0.0044 | 2.29×10-4 | 9.8 |
|  |  |  | 58976 | 0.0048 | 0.0048 | 2.83×10-4 | 9.0 |
|  |  |  | 47770 | 0.0042 | 0.0042 | 2.01×10-4 | 8.9 |

表3.1-6  烟气黑度检测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ◎1#锅炉烟囱 | 2026.01.05 | 烟气黑度 | ＜1级 |
|  |  |  | ＜1级 |
|  |  |  | ＜1级 |
|  | 2026.01.06 | 烟气黑度 | ＜1级 |
|  |  |  | ＜1级 |
|  |  |  | ＜1级 |

（2）无组织废气污染物排放情况

厂区现有的煤库、输煤栈桥等均全封闭，碎煤机室、灰渣库均封闭处理。根据《黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目竣工环境保护验收监测报告》，颗粒物厂界无组织排放浓度在0.170~0.245mg/m3间，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。氨厂界无组织排放浓度在＜0.01~0.08mg/m3，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关限值要求。

表3.1-7  厂界无组织排放浓度监测结果

| 采样 点位 | 检测 频次 | 检测结果2026.01.05 |  | 检测结果2026.01.06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 氨 | 颗粒物 | 氨 |
| ○1#厂界上风向 | 第一次 | 0.170 | ND | 0.177 | ND |
|  | 第二次 | 0.177 | ND | 0.173 | ND |
|  | 第三次 | 0.175 | ND | 0.176 | ND |
| ○2#厂界下风向1 | 第一次 | 0.202 | 0.04 | 0.208 | 0.03 |
|  | 第二次 | 0.211 | 0.05 | 0.200 | 0.03 |
|  | 第三次 | 0.223 | 0.03 | 0.220 | 0.04 |
| ○3#厂界下风向2 | 第一次 | 0.222 | 0.06 | 0.216 | 0.05 |
|  | 第二次 | 0.215 | 0.03 | 0.231 | 0.06 |
|  | 第三次 | 0.233 | 0.05 | 0.223 | 0.04 |
| ○4#厂界下风向3 | 第一次 | 0.235 | 0.04 | 0.224 | 0.07 |
|  | 第二次 | 0.212 | 0.06 | 0.245 | 0.05 |
|  | 第三次 | 0.227 | 0.07 | 0.237 | 0.08 |
| 单位 |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |

- 注：ND表示未检出；氨检出限为0.01mg/m3

#### 3.1.4.2 废水污染防治措施及排放情况

锅炉运行产生的废水全部回用于厂区给煤系统的洒水降尘、除灰渣系统的冷却降温，不外排。生活污水经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂处理，本项目生活污水各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。废水检测结果如下。

表3.1-8  废水监测结果

| 采样 点位 | 采样 日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 均值 |  |
| ★1#废水总排口 | 2026.01.05 | 悬浮物 | 19 | 22 | 16 | 25 | 20 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 22 | 28 | 17 | 35 | 26 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 3.02 | 3.11 | 2.86 | 3.20 | 3.05 | mg/L |
|  |  | pH值 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 无量纲 |
|  |  | 生化需氧量 | 7.0 | 9.2 | 5.4 | 10.5 | 8.0 | mg/L |
|  | 2026.01.06 | 悬浮物 | 20 | 24 | 21 | 26 | 23 | mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 22 | 32 | 26 | 40 | 30 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 3.00 | 3.12 | 3.05 | 3.24 | 3.10 | mg/L |
|  |  | pH值 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 无量纲 |
|  |  | 生化需氧量 | 7.0 | 10.6 | 8.3 | 12.0 | 9.5 | mg/L |

#### 3.1.4.3 噪声污染防治措施及排放情况

现有工程主要噪声源为锅炉风机、水泵等设备运转时产生的噪声。采取安装低噪声设备，基础减振，设备间隔声等措施降噪。定期对燃煤转运车辆进行维护保养，降低转运车辆噪声，且煤场为全封闭煤库，可减小燃煤转运噪声对周边居民的影响。根据《黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目竣工环境保护验收监测报告》项目厂界昼间噪声在52~55dB（A）间，夜间噪声在43~46dB（A）间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准要求。

厂界噪声监测结果详见下表。

表3.1-9  噪声监测结果

| 采样点位 | 检测结果2026.01.05 |  | 检测结果2026.01.06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| ▲1#北侧厂界外1m | 55 | 47 | 54 | 46 |
| ▲2#东侧厂界外1m | 53 | 44 | 52 | 43 |
| ▲3#南侧厂界外1m | 52 | 43 | 52 | 44 |
| ▲4#西侧厂界外1m | 54 | 45 | 53 | 44 |
| 单位 | dB（A） |  |  |  |

#### 3.1.4.4 固体废物处置情况

锅炉灰渣运至虎林市源泽永固水泥制品销售有限公司进行综合利用，灰渣随排随运，尽量减少储存时间及储存量。同时，建设单位与宝清县焱顺煤炭经销有限公司签订协议，锅炉灰渣处置形成综合利用双保险；脱硫副产物运至黑龙江春农生物科技有限公司作为生产原料使用；生活垃圾集中收集由市政部门处理。脱硝系统产生的废脱硝催化剂（772-007-50）、机械维修过程中产生的废矿物油（900-214-08）均属于危险废物，在厂区危险废物贮存点暂存，委托有危险废物处理资质的单位黑龙江省庆昌环保科技有限公司统一处理。项目危险废物贮存点也进行重点防渗，并设置警示标识，已通过验收；废离子交换树脂由化学水处理设备厂家定期更换回收，不在厂区内堆存；废布袋由厂家定期更换回收，不在厂区堆存。危险废物委托运输和处置，已签订委托协议。

#### 3.1.4.5 厂区现有工程污染防治措施照片

储煤库                            输煤栈桥

脱硫塔及现有烟塔合一烟囱                  脱硫水池

除尘                             脱硝尿素制备

渣仓                            在线监测系统

减振底座                             车间防渗

封闭锅炉房及本次拟利用烟囱         危废贮存点及现有脱硫副产物间

危废储存容器

场地现状

防风抑尘网及场地现状

（注：厂内无燃料及灰渣露天堆场，堆存石料为本次项目拟用材料，目前入场暂存）

图3.1-5  现有厂区污染防治措施照片

#### 3.1.4.6 厂区现有工程污染物排放总量

（1）现有工程核定排放总量

根据排污许可管理要求，本项目锅炉的废气污染物各污染物排放量情况如下：

表3.1-10  本项目年许可排放量核算表

| 项目 | 颗粒物排放量（t/a） | SO2排放量（t/a） | NOx排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总量指标 | 25.09 | 100.36 | 125.45 |

锅炉运行产生的废水全部回用于厂区给煤系统的洒水降尘、除灰渣系统的冷却降温，不外排。生活污水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂处理，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蛤蟆通河。本项目无需申请水污染物总量指标。

（2）现有工程实际排放总量

根据建设单位提供“重点排污单位自动监控与基础数据库系统信息”数据

2024年全年污染物（污染防治措施常规状态情况下）颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放量分别为6.15495t/a、52.07398t/a和73.13853t/a。2025年全年污染物（对污染防治措施进行升级，以超低排放管理进行调试，运行并不稳定，本次评价以2024年为基准年进行评价。）颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放量分别为5.40003t/a、2.53732t/a和7.94305t/a，均低于批复及排污许可要求总量25.09t/a、100.36t/a和125.45t/a。

根据《黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目竣工环境保护验收监测报告》本项目污染物COD和氨氮排放量为0.012t/a和0.001t/a，经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂处理，项目不须申请总量指标。项目污染物排放浓度低于环评中预测浓度，低于环评预测分担量COD0.0177t/a和氨氮0.0044t/a。

### 3.1.5 现有工程风险防范措施情况

根据《突发环境事件风险评估报告》，企业现有环境风险防范措施如下：

1、风险源监控

全场视频监控系统：全场设置视频监控系统，可全天实时监控、各类环境风险。

防爆系统：锅炉房设置防爆监控系统，可以方便的实现多区域联网和远程控制，安全监控。

2、工程防控措施

事故排水系统：项目设置废水暂存池，事故发生时同时使用消防沙和沙袋等对消防废水进行收集、覆盖和围堵。

3、日常管理控制措施

环境安全管理制度：项目正在制定公司日常环境安全检查管理制度，要求分工明确，定期进行隐患排查，形成规章制度，落实到人；

重要设施检测维护制度：对供水、供电、火灾报警、监控等设施进行日常检查，填写检查记录，发现问题及时上报，限时整改；对事故处置装备、设施、物资进行定期巡查、补充。

环境风险评估制度：针对风险源的变化，本单位定期进行场内环境风险评估，制定突发环境事件应急预案。

日常环境监测制度：对公司进行定期的环境监测，保证各设备的环保达标排放。

### 3.1.6 现有主要环境问题

#### 3.1.6.1现有环境问题

1、碎煤间和灰渣库进行了封闭处理，但现场踏查期间未设置封闭门

2、因更换运营单位，应及时更新突发环境事件应急预案材料。

3、厂区室外地面未进行地面硬化。

#### 3.1.6.2 整改措施

1、对碎煤间和灰渣库进行全封闭设置

2、本次环评取得批复后，建设单位依法编制环境风险突发应急预案并在当地的环境管理部门进行备案。

3、按照简单防渗区要求，对厂区室外地面进行硬化处理。

3.2 拟建工程建设内容

### 3.2.1 本项目基本情况

（1）项目名称：北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目

（2）建设单位：北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司

（3）建设地点：黑龙江省宝清县红兴隆管理局八五二农场场部，其中锅炉改造工程位于北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司热源厂现有厂区内

（4）建设性质：改扩建

（5）建设规模：拆除淘汰原有的2台46MW锅炉，在原址现有锅炉房建设2台42MW锅炉，锅炉配套布袋除尘器+氧化镁法脱硫（依托）+SNCR-SCR联合脱硝+100m烟囱排放（通过改造烟气走向，利用原脱硫系统处理后，烟气由原58m烟塔合一排放，改为依托厂内现有100m砖结构烟囱排放。注：企业最初建设时烟气即通过该100m烟囱排放，后进行烟塔合一改造后烟气改变排放路线，本次项目项目保留原脱硫系统的情况下，改回原排放路线从工程施工角度是可实现的，且从考虑到企业始建时期批复及运行情况，该排放方式是可行的。）；新建脱硫副产品间（7.2m×4m×9.3m）；新建消防泵房及消防水池，建筑面积238.9m2，地下占地面积207.4m2；地上建筑面积31.5m2，新建部分围墙（300m）及电动大门门库，对市政供热管线4.15km进行维修更换。依托厂区现有煤库、锅炉房、渣仓和库房等。

（6）总投资：2420万元。

（7）劳动定员：本项目现有员工25人，不新增员工。

（8）运行时数：锅炉年运行时间为4320小时，日运行时间为24小时；锅炉满负荷年利用小时数2880小时，日利用小时数16小时，供暖期为每年10月15日—4月15日。与现有工作时间保持不变。

### 3.2.2 本项目工程内容

#### 3.2.2.1 项目基本组成

本项目改建工程建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  本项目主要建设内容一览表

| 工程类别 | 建设内容 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 2台42MW链条炉排燃煤热水锅炉 | 在现有厂区内建设，拆除淘汰原有的2台46MW锅炉，配套设置炉内脱硝设施，现有除尘脱硫等设施进行维修等。同时，通过改造烟气走向，由原58m烟塔合一改为依托厂内现有100m砖结构烟囱，内径3.2m，设置在线监测系统。锅炉房高度25m不变。 |  |  | 改建+利旧 |
| 辅助工程 | 燃料供应系统 | 燃煤于宝清县采购，再经过汽车运输至本项目锅炉房封闭煤库内，运输距离约60km。燃料由汽车运至厂区贮煤场，原煤经100m输煤廊运至各炉前密闭煤仓。锅炉设有有效容积200m3的密闭钢煤仓，可供单台锅炉8～10小时的燃烧煤量。煤场内配一台推土机，用于上煤、运煤、倒煤之用。 |  |  | 利旧 |
|  | 上煤系统 | 贮煤场的原煤经输煤系统运至各炉前密闭煤仓，原煤经溜煤管后落在炉前分层给煤机中进入锅炉炉膛。炉排的减速机采用无级变速，能按要求随时调节炉排的运行速度以调节进入炉膛的给煤量。原设备老旧，更换往复式给煤机、配套减速机及电动机 |  |  | 改造 |
|  | 输煤系统 | 输煤系统为单路，输煤采用单路皮带运输系统。为方便检修、减少占地面积，皮带运输机械由1段普通带式运输机及1段大倾角带式运输机构成；按二班制运行计算，满足其出力不应小于总耗煤量的300%的要求，输煤系统设计出力为60t/h。运行系统一班运行2～3小时，其余时间为设备检修。输煤栈桥为全封闭设计。 |  |  | 利旧 |
|  | 燃烧系统 | 燃料经皮带输送系统送至燃烧室燃烧。送风机安装在锅炉间内，送风机由锅炉间上部取风，经送风机加压送入锅炉尾部的进风口，沿炉侧的风道进入锅炉。锅炉燃烧产生的烟气经“SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后由100m高烟囱排放。 |  |  | 利旧 |
|  | 热力系统 | 供水管道均采用集中母管制，即锅炉的出水管集中汇集到一条供水母管上，供回水母管之间设带有电动调节阀的混水装置来调节锅炉房出口供水温度。热网的回水首先经除污器除污后，再由循环水泵加压进入锅炉的回水母管，分别进入各台锅炉的回水入口。 热网补水为软化水。化学水处理间来的软化水进入补水箱由补水泵补到热网循环水泵的回水母管上。 |  |  | 利旧 |
|  | 软化水系统 | 采用离子交换树脂工艺，主要为生水箱→生水泵→全自动软水器→软化水箱→软化水泵→除氧器。 |  |  | 利旧 |
|  | 除灰渣系统 | 炉下布置1#重型板链除渣机，炉下渣斗及落灰管直接插入刮板捞渣机水封槽内，除尘器下细灰经落灰管直接落入2#刮板除渣机内，两台除渣机将渣运至3#重型板链除渣机内，再由3#重型板链除渣机运至灰渣仓内，可存炉渣8小时左右。灰渣仓长10m、宽7m、高10m，目前灰渣仓未完全封闭 |  |  | 利旧+改造 |
|  | 点火系统 | 本项目锅炉点火使用轻柴油，使用量约1t，并且在使用时临时购买，不在场区内储存，场区内不设置柴油储罐。 |  |  | 利旧 |
|  | 烟囱 | 烟囱高100m，内径3.2m |  |  | 利旧 |
|  | 消防泵房 | 新建消防泵房及消防水池，建筑面积238.9m2，地下占地面积207.4m2；地上建筑面积31.5m2， |  |  | 新建 |
|  | 围墙及电动大门门库 | 新建部分围墙（300m）及电动大门门库 |  |  | 新建 |
| 公用工程 | 给水系统 | 热源厂水源由八五二农场市政管网供给，供水管径100mm，供水量满足厂区生产、生活用水。厂区建设软化水系统，采用离子交换树脂工艺，其出力能够满足工程的用水需求。 |  |  | 依托 |
|  | 排水系统 | 锅炉运行产生的废水全部回用于厂区给煤系统的洒水降尘、除灰渣系统的冷却降温，不外排，生活污水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂处理，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蛤蟆通河。 厂区采用雨污分流排水系统，初期雨水经初期雨水收集池处理后用于厂区洒水降尘，后期雨水靠重力作用经厂区内雨水排水沟收集后，经雨水排放口排放至蛤蟆通河。 |  |  | 依托 |
|  | 供电系统 | 农场场部现有一座63KV枢纽变电所，变电所主变电压比63/35/10KV。负责向农场供电，电力充足，项目建设地点距离400V低压线路较近，可满足用电要求。 |  |  | 依托 |
| 储运工程 | 煤库 | 设置长约72m，宽约32m，建筑面积2300m2封闭贮煤库，地面做防渗处理。煤堆高度为5m，储煤量2000t满足锅炉约7天的用量。 |  |  | 利旧 |
|  | 灰渣仓 | 灰渣仓长10m、宽7m、高10m。对门窗进行全封闭维修 |  |  | 利旧+改造 |
|  | 脱硫副产品间 | 脱硫副产品间长7.2m、宽4m、高9.3m，为封闭厂房 |  |  | 新建 |
| 配套工程 | 管网工程 | 对市政供热管线4.15km进行维修更换。旧管线主要材质为钢管，拆除后外售。 |  |  | 改造 |
| 环保工程 | 废气处理 | 锅炉烟气防治措施 | 除尘 | 采用高效布袋除尘器对锅炉烟气进行净化处理，本项目新建锅炉采用高效布袋除尘器，布袋除尘系统的颗粒物处理效率高于99.8%。 | 更换维修 |
|  |  |  | 脱硫 | 采用氧化镁法脱硫，脱硫系统采用的是采用2炉1塔布置方案，脱硫效率不小于90%。 | 改造烟道并利旧脱硫塔 |
|  |  |  | 脱硝 | 本工程拟采取SNCR-SCR脱硝，本工程脱硝剂选用尿素，整体脱硝效率不低于65%。 | 新建+利旧 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 本项目锅炉烟气汞及其化合物采用协同去除，去除效率可达70%以上 | 新建+利旧 |
|  |  |  | 在线监测系统 | 本工程设一套在线监测系统，监测指标须满足排放标准要求。监测的项目有颗粒物、SO2、NOx排放浓度以及温度、含氧量、流量、压力、湿度等参数并与地方环保部门联网。 | 利旧 |
|  |  | 无组织废气 | 储煤场、渣仓、输煤系统 | 本项目运营期无组织废气主要来自碎煤机室、渣仓等。 碎煤机为全封闭式，定期洒水降尘。 输煤栈桥为全封闭式，喷水降尘 灰渣仓为全封闭式，定期洒水降尘。 设封闭煤库，且厂区设防风抑尘网 | 改造维修+利旧 |
|  | 废水处理 | 生产废水 |  | 锅炉运行产生的排污水等废水全部回用于厂区降尘及冲渣，不外排。地下沉淀池有效容积215m3。 | 利旧 |
|  |  | 脱硫废水 |  | 脱硫废水经沉淀处理后，回用于煤块加湿，不外排。 |  |
|  |  | 初期雨水收集 |  | 初期雨水利用现有收集池用于初期雨水收集，项目初期雨水经初期雨水收集池处理后用于厂区洒水降尘，后期雨水靠重力作用经厂区内雨水排水沟收集后，经雨水排放口排放至蛤蟆通河。 | 利旧 |
|  |  | 地下水防渗措施 |  | ①重点防渗区为危废贮存点。重点防渗区危险废物贮存点需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采用高密度聚乙烯HDPE膜处理，土工膜厚度不应小于2mm，防渗系数不大于10-10cm/s，埋深不宜小于300mm，膜上、下应设置保护层；重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m，厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ②一般防渗区主要包括新建脱硫副产品间、现有锅炉房、煤库、消防泵房、消防水池等，一般防渗区的地面可采用抗渗混凝土作为其防渗层，混凝土强度等级不低于C25，抗渗混凝土等级不低于P6，厚度不小于100mm。一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ③简单防渗区（非污染防治区）为除重点防渗区、一般防渗区外的厂区（绿化区除外），简单防渗区进行地表硬化处理。 | 利旧+新建 |
|  |  | 生活 污水 |  | 本项目不新增员工，不新增生活污水。厂区现有生活污水经化粪池暂存后满足污水处理厂进水指标后通过市政污水管网进入八五二农场污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入蛤蟆通河。 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备；设备采取基础减振、加装消声器、厂房隔声等措施。 |  |  | 新建 |
|  | 固体废物 | 一般 固废 |  | 锅炉灰渣、脱硫副产物集中收集定期清运，由回收单位采用封闭罐车运走外售综合利用。本项目设置双接收单位，有效保障一般固废有效处置。废布袋由厂家回收，不在厂区内堆存。 | 利旧+新建 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾由市政环卫部门集中收集、统一处理。 | 依托 |
|  |  | 危险废物 |  | 废矿物油在危废贮存点暂存后委托有危险废物处理资质的单位处理。废催化剂属于危险废物，厂家定期更换，委托有资质单位运走、处置。 |  |
|  | 风险防控 | 锅炉点火时采用燃料为轻柴油，在使用时临时购买，不在场区内存放，场区内不设置柴油储罐。老旧阀门管道应及时更换。 |  |  | 依托 |
| 依托工程 | 生活污水处理 | 八五二污水处理厂位于八五二农场场部东北侧，污水处理厂占地8000m2，采用CASS处理工艺，设计处理能力为2500m3/d，实际处理水量约为1500m3/d。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，且市政污水管网已铺设完成。因此，八五二污水处理厂可以接纳并处理本项目的生活污水。从水质和水量角度，本项目生活污水依托污水处理设施可行。 |  |  | 依托 |

#### 3.2.2.2 锅炉选型

本项目建设的2台42MW燃煤链条炉排热水锅炉主机设备工艺参数见表3.2-2。

表3.2-2  本工程主要设备一览表

| 名称 | 项目 | 型号及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉 | 型号 | SHL42-1.6/130/70-AII |
|  | 额定工作压力 | 1.60MPa |
|  | 额定出口水温 | 130℃ |
|  | 额定进口水温 | 70℃ |
|  | 排烟温度 | 80℃ |
|  | 锅炉效率 | 85.2% |
|  | 循环水量 | 650t/h |

#### 3.2.2.3主要设备

本项目主要设备见表3.2-3。

表3.2-3  主要设备参数一览表

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水锅炉 | SHL42-1.6/130/70-AII | 台 | 2 | 新建 |
| 2 | 反击式破碎机 |  | 台 | 1 | 利旧 |
| 3 | 往复给煤机 |  | 台 | 1 | 利旧 |
| 4 | 皮带输送机 |  | 台 | 2 | 利旧 |
| 5 | 水平皮带输送机 |  | 台 | 1 | 利旧 |
| 6 | 电磁除铁器 | RCDB-6 | 台 | 1 | 更新 |
| 7 | 电子皮带称 |  | 台 | 1 | 新建 |
| 8 | 循环水泵 | TD125-22G/2SWHC，流量160m3/h，扬程20m | 台 | 1 | 更新 |
| 9 | 重链除渣机 | 包含加湿机 | 台 | 1 | 利旧 |
| 10 | 刮板除灰机 | 包含加湿机 | 台 | 2 | 利旧 |
| 11 | 除尘器 | 布袋除尘器 | 台 | 2 | 更新 |
| 12 | 空压机 | 0.8MPa | 台 | 1 | 更新 |
| 13 | 脱硫系统 | 氧化镁脱硫，烟塔合一 | 套 | 1 | 利旧 |
| 14 | 脱硝系统 | SNCR-SCR法脱硝 | 套 | 1 | 制备及输送系统利旧，炉内设喷射装置等 |
| 15 | 贮煤斗及煤溜管 |  | 台 | 1 | 更新 |
| 16 | 锅炉循环水泵 | NSC400-300-450， | 台 | 2 | 更新 |
| 17 | 定压补水泵 | CDM42-3FSWPC，Q=50m3/h | 套 | 1 | 更新 |
| 18 | 全自动软水器 | 处理水量60-80m3/h | 套 | 1 | 更新 |
| 19 | 电动机 | 变频 | 台 | 1 | 更新 |
| 20 | 旋流除污器 | XL-500 | 台 | 1 | 更新 |

#### 3.2.2.4 施工方案

本期工程为对锅炉进行改建+现有工程部分设备维修更新+新建消防泵房等，本次项目主要包括在现有热源厂厂区内进行改建、维修等，同时包括在厂区外，八五二农场场部对供热管线进行维修。

管线施工方式主要如下：

1、管槽土方开挖

本工程管槽采用机械及人工开挖，开挖应严格控制标高，防止槽底超挖或对槽底土的扰动。槽底应平直、密实，并清除石块与杂物。遇软弱地基应采取加固处理。

对地下输水管线、排水管线、电缆、光缆、燃气管等均做好明显的标识。开挖过程中，对其进行保护。

2、中粗砂垫层回填

管槽验收合格后，进行中粗砂垫层回填。砂石材料由自卸汽车运至沟槽边，人工下料，摊铺至设计厚度，若含水量不够，适当洒水，采用蛙夯夯实，回填密实度不小于95%。

3、管道安装

1）管道在吊装前应进行外观检查，确保管道表面无裂纹、凹陷等缺陷；

2）管道接口采用电热熔带连接方式，确保接口处的强度和密封性，满足长期运行的需求。在连接过程中，应严格按照操作规程进行，确保电热熔带与管道表面的紧密贴合，避免出现虚焊或熔接不牢的情况。同时，对接口处进行必要的检测和试验，以验证其承压能力和密封性能是否达到设计要求。

4、土方回填

（1）管道按要求标高及中线敷设后必须尽快回填，先将管下支承角范围内的肋角部分用砂砾料回填密实，其高度不得小于0.2管径，然后用砂砾土或符合要求的沟槽原土回填管道两侧，每20cm为一层，由人工摊铺，冲击夯逐层夯实。

（2）槽底至管顶以上50cm范围内，回填土中不得含有机物、冻土及大于50mm的砖、石等硬块，塑料管应采用细粒土回填。在管道试压前，管顶以上回填土高度不宜小于0.5m，可留出管道接头处0.2m范围内不进行回填。管道试压合格后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，管道敷设后不宜长期处于空管状态。

（3）沟槽回填时，管道两侧胸腔应同时对称进行。管道上方土的回填，从纵断面上看，在厚土层与薄土层之间，已夯实土与未夯实土之间，均应有一较长的过渡地段，以免管道受压不均发生开裂。相邻两层回填土的分段位置应错开。

（4）每层土夯实后，应根据管道不同的部位达到设计要求的密实度，测定的方法有环刀法和贯入法两种。

（5）表层回填应使槽上土面略呈拱形，拱高一般取15cm，以免日久因土沉陷而造成地面下凹。

施工单位已编制施工方案，并对可能存在的安全隐患提出了相应的控制防治措施。

3.3 燃料供应系统

### 3.3.1 燃料来源及运输

燃煤于宝清县采购，再经过汽车运输至本项目锅炉房封闭煤库内，运输距离约60km。根据企业提供资料，本项目锅炉全年耗原煤量49622.4t/a。

### 3.3.2 燃料消耗量及成分分析

根据设计单位提供数据，本项目建设的2台42MW链条炉排热水锅炉在采暖期运行180天，年运行小时数4320h，锅炉按满负荷年利用小时数2880h，设计锅炉燃煤量为49622.4t/a，小时耗煤量为17.23t/h。

表3.3-1  燃料计算

| 燃料 | 锅炉规模 | 小时耗量（t) | 日耗量（t) | 年耗量（t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤 | 2×42MW | 17.23 | 275.68 | 49622.4 |

注：以每小时消耗量=60万大卡*锅炉吨位/燃料热值/锅炉燃烧效率。本项目锅炉42MW（以60t计），燃料热值根据燃料分析报告为4904kcal/kg，锅炉效率为85.2%。

本工程设计用燃料为燃煤，根据燃煤煤质分析报告，成分含量详见下表：

表3.3-2  燃煤成分分析报告

| 序号 | 名称 | 单位 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到基低位发热量 Qnet.ar | MJ/kg | 20.51 |
|  |  | kcal/kg | 4904 |
| 2 | 全水分 Mt | % | 12.0 |
| 3 | 空气干燥基水分 Mad | % | 2.90 |
| 4 | 干燥无灰基挥发分 Vdaf | % | 41.84 |
| 5 | 收到基灰份 Aar | % | 39.44 |
| 6 | 收到基固定碳 FCar | % | 28.25 |
| 7 | 收到基碳 Car | % | 36.20 |
| 8 | 收到基氢 Har | % | 2.60 |
| 9 | 收到基氧 Oar | % | 8.63 |
| 10 | 收到基氮 Nar | % | 0.98 |
| 11 | 收到基全硫 St,ar | % | 0.15 |
| 12 | 收到基汞Hgar | mg/kg | 0.093 |

### 3.3.3 辅助材料

本项目主要原辅材料消耗见表3.3-3。

表3.3-3  主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻柴油 | t/次 | 1 | 不储存，现用现买 |
| 2 | 氧化镁 | kg/h | 4.7 | 脱硫剂 |
|  |  | t/a | 13.5 |  |
| 3 | 尿素 | kg/h | 4.7 | 脱硝还原剂 |
|  |  | t/a | 13.5 |  |

3.4 锅炉生产工艺

### 3.4.1 燃料上料系统

#### 3.4.1.1 卸煤及贮煤系统

本工程用燃煤于宝清县采购，再经过汽车运输至本项目锅炉房封闭煤库内，运输距离约60km。

储煤利用厂区东侧原有煤库，面积为约2300m2（72m×32m），按煤堆高为5m计算，可存储燃煤量10000t，可满足全厂锅炉最大燃煤量1个月左右。贮煤场配有一台装载机用于上煤、倒煤之用。输煤系统为单路，输煤采用单路皮带运输系统。为方便检修、减少占地面积，皮带运输机械由1段普通带式运输机及1段大倾角带式运输机构成；按二班制运行计算，满足其出力不应小于总耗煤量的300%的要求，输煤系统设计出力为60t/h。运行系统一班运行2～3小时，其余时间为设备检修。

落煤坑内的煤斗下装置一台往复式给煤机，给煤机将煤送至大倾角皮带输送机上，之后进入水平带式运输机。由犁式卸料器分别送入锅炉原煤斗。

#### 3.4.1.2 炉前给煤系统

贮煤场的原煤经输煤系统运至各炉前密闭煤仓，原煤经溜煤管后落在炉前分层给煤机中进入锅炉炉膛。炉排的减速机采用无级变速，能按要求随时调节炉排的运行速度以调节进入炉膛的给煤量。贮煤场内配一台推土机，用于上煤、运煤、倒煤之用。

### 3.4.2 燃烧系统

#### 3.4.2.1 送风系统

送风机安装在锅炉间内，送风机由锅炉间上部取风，经送风机加压送入锅炉尾部的进风口，沿炉侧的风道进入锅炉。

#### 3.4.2.2 点火助燃系统

锅炉点火助燃油采用轻柴油，本期工程厂区内不设储油罐，由燃油公司的油罐车将柴油直接运至厂区内，点火油系统工艺流程：油罐车→油过滤器→供油泵→锅炉，轻柴油使用量为1.0吨/次。

### 3.4.3 热力系统

#### 3.4.3.1 供回水系统

供水管道均采用集中母管制，即锅炉的出水管集中汇集到一条供水母管上，供回水母管之间设带有电动调节阀的混水装置来调节锅炉房出口供水温度。

热网的回水首先经除污器除污后，再由循环水泵加压进入锅炉的回水母管，分别进入各台锅炉的回水入口。

为防止突然停电造成循环水泵停运后产生锅炉炉水汽化和循环水泵的水击现象，在循环水泵的出入母管间连接一条装有止回阀的旁通管。

在供回水母管上，分别安装一只电动闸阀，外网事故时，切断锅炉房与外网的联系。热网循环水泵选用两台流量分别为总循环水量的110％，其中一台为备用，采用变频控制。

#### 3.4.3.2补水系统

正常情况热网补水量按循环水量的2％考虑，事故补水按循环水量4％考虑。

热网补水为软化水。化学水处理间来的软化水进入补水箱由补水泵补到热网循环水泵的回水母管上。本工程采用旁通管补水定压方式，补水泵连续补水在循环泵进口母管处。在回水母管上，连接一条自来水管，供锅炉上水、煮炉时使用。

### 3.4.4 烟气排放

本项目建设2台42MW热水锅炉产生的烟气经“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后，通过1座100m高烟囱排放，并安装锅炉烟气在线监测系统，脱硫系统依托原脱硫塔，锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。可达到《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量9%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求。

1、脱硫系统

本项目拟采用湿式镁法脱硫工艺，脱硫吸收塔采用超强湍流发生器+喷淋装置的双模装置。锅炉烟气由引风机送入吸收塔预冷段，冷却至适合的温度后进入吸收塔，往上与逆向流下的吸收浆液反应，湿式镁法脱硫法脱去烟气中的硫份。吸收塔顶部安装有除雾器，用以除去净烟气中携带的细小雾滴。净烟气经过除雾器降低烟气中的水分后排入烟囱。粉尘与脏东西附着在除雾器上，会导致除雾器堵塞、系统压损增大，需由除雾器冲洗水泵提供工业水对除雾器进行喷雾清洗。

（1）吸收过程

吸收过程发生的主要反应如下：

Mg(OH)2 + SO2 → MgSO3 + H2O

MgSO3+ SO2 + H2O →Mg(HSO3)2

Mg(HSO3)2 + Mg(OH)2 → 2MgSO3+2H2O

吸收了硫分的吸收液落入吸收塔底，吸收塔底部主要为氧化、循环过程。

（2）氧化过程

由曝气鼓风机向塔底浆液内强制提供大量压缩空气，使得造成化学需氧量的MgSO3氧化成MgSO4。这个阶段化学反应如下：

MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4

Mg(HSO3)2 + 1/2O2 → MgSO4 + H2SO3

H2SO3 + Mg(OH)2 → MgSO3 + 2H2O

MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4

（3）固液分离

脱硫后的吸收液内部会形成大量MgSO3结晶体，在曝气鼓风机的作用下，溶液中MgSO3氧化成MgSO4，逐渐形成MgSO4的过饱和溶液，大量的MgSO4结晶体从溶液中析出，通过板式压滤机的作用实现固液分离，分离后的废渣外售综合利用。

（4）循环过程

将落入塔底的吸收液经浆液循环泵重新输送至吸收塔上部吸收区。塔底吸收液pH由自动喷注的20%氢氧化镁浆液调整，而且与酸碱计连锁控制。当塔底浆液pH低于设定值时，氢氧化镁浆液通过输送泵自动补充到吸收塔底，在塔底搅拌器的作用下使浆液混合均匀，至pH达到设定值时停止补充氢氧化镁浆液。20%氢氧化镁溶液由氧化镁粉加热水熟化产生。该工艺适用于任何含硫量的煤种的烟气脱硫，脱硫效率可达90%~98％。脱硫渣外售综合利用。

2、脱硝系统

本工程拟采取SNCR-SCR脱硝，整体脱硝效率以65%计，目前SNCR-SCR脱硝系统采用的脱硝剂主要为尿素和低浓度氨水。结合周边供货情况及安全生产等情况。综合以上因素故本工程脱硝剂选用尿素。因本工程无蒸汽汽源，尿素溶解加热的热源采用电加热。

炉膛烟气在先经过SNCR系统进行脱硝，设置脱硝剂喷口，把稀释后的还原剂喷入炉内与高温烟气中NOx进行选择性非催化反应，还原剂喷入烟气温度为850~1100℃的区域，该还原剂与烟气中的NOx进行反应生成N2和H2O。其后烟气经过上级省煤器后烟气温度达到315~400℃温度区间内与SCR脱硝系统的催化剂接触，在之前SNCR系统喷入的过量的还原剂参与反应下，将烟气中的剩余NOx进行反应生成N2和H2O。SCR脱硝系统催化剂布置在锅炉尾部上下省煤器间锅炉厂预留的烟道内，催化剂共两层，采用抽屉式安装。催化剂采用蜂窝式催化剂，设计使用寿命为三年，失效的催化剂返厂再生。

### 3.4.5 除灰渣系统

炉下布置1#重型板链除渣机，炉下渣斗及落灰管直接插入刮板捞渣机水封槽内，除尘器下细灰经落灰管直接落入2#刮板除渣机内，两台除渣机将渣运至3#重型板链除渣机内，再由3#重型板链除渣机运至灰渣楼内，渣楼内设有渣斗，渣斗单个有效容积约为40m3，可存炉渣8小时左右。厂区设有1座全封闭灰渣仓，灰渣仓长10m、宽7m、高10m，布置在锅炉房北侧。

### 3.4.6 软化水处理系统

化学水处理系统工艺采用离子交换树脂工艺，旨在深度去除原水中的钙（Ca²⁺）、镁（Mg²⁺）等结垢离子。其核心原理是利用强酸性阳离子交换树脂作为介质，当自来水通过树脂层时，水中的硬度成分与树脂上的钠离子（Na⁺）发生置换反应（2RNa+Ca²⁺/Mg²⁺→R₂Ca/Mg+2Na⁺）。经过这一过程，出水硬度得到有效控制，从而有效防止后续循环系统及热力设备内部产生碳酸盐水垢，保障设备的安全长周期运行。自来水首先进入生水箱进行初步沉淀与缓冲，随后启动生水泵。生水泵为系统提供稳定的进水压力，将原水按设定的流量输送至全自动软水器。原水进入全自动软水器罐体，自上而下流经离子交换树脂层，完成硬度离子的吸附与置换，产出合格的软化水。

系统主要构成为生水箱→生水泵→全自动软水器→软化水箱→软化水泵→除氧器。厂内对现有软化水系统进行更新，处理能力为60~80m3/h软化水处理系统，软化水箱容积为80m3。将自来水软化后，经补水泵补入循环水泵入口母管。在处理过程中，主要产生一定量的含盐废水，树脂更换时废树脂交由更换厂家回收处理，不在厂区内贮存，水处理过程中不使用酸碱试剂。锅炉下集箱设置有排污管，运行期间定期排污。排污水汇总至排污总管后送至厂房外地下的排污降温池内冷却沉淀，其后可作为厂内地面冲洗水或煤、脱硫系统补充水，以及煤灰防尘浇洒使用。锅炉设置有防止超压的安全阀，安全阀出水口接引至安全放水口处。

3.5 配套工程

农场区域内市政集中供热管网系统，因长期超期服役，已出现严重老化与破损现象。管网本体存在多处腐蚀、结构性损坏及密封失效，导致系统跑、冒、滴、漏问题频发。此状况不仅造成大量热能损失与水资源浪费，更直接导致供热效率显著降低，末端用户供暖效果不佳，室内温度难以达到规定标准，严重影响居民/用户的正常采暖需求。

因此，本次对市政供热管线4.15km进行维修更换。

热水管网采用枝状管网，管网施工顺序为：沟槽开挖→砂垫层找平→管道安装→管道闭水→土方回填。

3.6 公用工程

### 3.6.1 给水系统

（1）水源

本工程给水水源由八五二农场市政管网供给，供水管径100mm，供水量满足厂区生产、生活用水。厂区建设软化水系统，其出力能够满足工程的用水需求。本工程利用现有全自动水处理系统，将自来水软化后，经补水泵补入循环水泵入口母管，软水处理能力为60~80m3/h。

（2）给水

本项目不新增劳动定员，不增加生活用水。项目生产过程新鲜用水主要为锅炉及管网补水，脱硫系统补水。项目其他用水主要包括厂内降尘用水、除灰渣系统用水，主要为锅炉排水回用即可。本项目主要为锅炉的改建，不改变现有工艺及水量平衡。

图3.6-1  水平衡图（单位：m3/h）

### 3.6.2 排水系统

本项目排水系统采用分流制，即雨水排水系统、工业废水系统和生活污水系统。

①生活污水

本项目不新增工作人员，不新增生活污水。本项目不新增工作人员，厂区现有员工25人，现有生活污水经化粪池暂存后满足污水处理厂进水指标后通过市政污水管网进入八五二农场污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排水进入蛤蟆通河。

②生产废水

本项目产生的生产废水全部回用，不外排。根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018），本项目锅炉排污水絮凝沉淀处理，脱硫水循环使用，均属于可实现生产废水不外排可行技术。同时，本项目除尘过程，处理后的生产废水仍有不足，需少量补充使用新鲜水。综上，本项目从水质、水量角度考虑，均可实现生产废水不外排。全厂水平衡图见图3.6-1。

### 3.6.3 供电系统

农场场部现有一座63KV枢纽变电所，变电所主变电压比63/35/10KV。负责向农场供电，电力充足。

3.7 平面布置

### 3.7.1 总平面布置

根据锅炉房的使用性质、规模及使用方式等多方面要求，综合考虑自然条件、交通运输、环境质量及发展前景等因素，进行规划设计。集体布置作如下安排：

拆除现有2×46MW热水锅炉，原址改建2×42MW热水锅炉；锅炉房北侧新建脱硫副产品间，西侧新建消防泵房及消防水池。厂区南侧新建围墙及大门等。

除上述本期建设内容外，现有锅炉房、煤库、上煤间、灰渣仓、危险废物贮存点等均为利用现有布局，不进行改动。详见总平面布置图。

### 3.7.2 管线维修

本次管线工程主要为对市政供热管线4.15km进行维修更换。主要分布于八五二农场场部现有供热管网范围内。对现有管线进行维修更换。不涉及新建管线。维修更换地点主要包括农资库、建业经典小区、八五二农场医院、盛世嘉园、林苑家园、八五二农场中学和学苑小区附近管线。详见附图。

3.8 劳动人员及工作制度

本项目不新增工作人员，厂区现有员工25人，锅炉房生产部门按三班运行，部分生产部门和管理部门按一班生产配置定员，生产人员和部分技术人员由建设单位负责组织培训；设备技术人员和操作人员由提供设备的厂家(公司)负责培训工作。锅炉为供热锅炉，采暖期工作180天，日运行24小时，锅炉年运行小时数为4320h，利用小时数为2880h。

3.9 建设周期

本项目预计2026年6月开工建设，预计2026年10月投产。

3.10 项目投资估算

本项目总投资2420万元，资金来源为申请中央预算内资金和企业自有资金。

4、工程分析

4.1 工艺流程简述

拆除淘汰原有的2台46MW热水锅炉，在原址改建2×42MW热水锅炉，新建脱硫副产品间和消防泵房及消防水池等。锅炉房运行的主要生产工艺流程是燃煤进厂后在厂区的煤库贮存，用碎煤机破碎筛分将煤破碎成一定粒度的小颗粒（粒度≤30mm）后，由输煤栈桥进入炉前煤仓间，经炉排送入炉膛内燃烧。煤炭在锅炉内燃烧放热，转换为热能，把水加热成高温热水直接用于供热。

本项目锅炉产生的烟气经“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后，通过1座100m高烟囱排放。锅炉排出的灰渣送灰渣仓，灰渣随排随运，外售拉运至虎林市源泽永固水泥制品销售有限公司综合利用（同时，建设单位与宝清县焱顺煤炭经销有限公司作签订协议，锅炉灰渣处置行程综合利用双保险）。本项目不新增员工，不新增生活污水。现有生活污水经化粪池暂存后满足污水处理厂进水指标后通过市政污水管网进入八五二农场污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排水进入蛤蟆通河。锅炉用水来自市政自来水，生产废水全部回用，不外排。锅炉灰渣、脱硫副产物集中收集外售综合利用。布袋除尘器滤袋定期更换，废滤袋由厂家回收、脱硝废催化剂交由有资质的单位处置。碎煤机室、煤库、灰渣仓均全封闭。输送皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿。地下沉淀池沉渣定期清掏作为燃料入炉燃烧。

4.2 污染环节及污染因素分析

### 4.2.1 施工期

建设施工期主要建筑工程有土地平整、各种管线的铺设改造、修建车间、辅助设施及室内装修等。施工过程中对周围环境产生的影响主要有：

（1）噪声

各种施工机械，如汽车、推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响程度都较大。

运输汽车是流动声源，流动范围较大，除施工场地外，对外环境也将造成污染。本项目建设期间将使运输所经道路两侧的噪声污染加重，同时引起扬尘。

（2）废气

土石方施工过程中产生的扬尘、施工动力机械，如汽车、推土机、翻斗车排放的尾气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。

建设期间大气的主要污染因子为粉尘，由于建筑粉尘比重较大，沉降较快，只要加强管理，则影响范围较小，一般仅在本项目的周边地块。为尽可能减少建筑粉尘对建设项目周边地区的污染程度，应实施标准化施工。首先，要加强施工管理，工地配置滞尘防护网，地面硬化处理；其次是对粉尘发生量较大的部位采用喷水雾法降尘，对运输交通道路及时清扫、洒水。此外，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥沙运输车辆，需采用封闭车辆。

（3）废水

施工过程中施工人员排放的生活废水和生活垃圾对环境污染产生的影响。建设期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要为泥浆废水，来自浇水泥工段，主要污染因子为SS。建设单位应做好建设期的污水回用工作，则建设期废水对环境影响较小。

（4）固体废物

施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材、建筑垃圾等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”，造成水土流失，不然会对周围环境造成影响。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一及时处理。

### 4.2.2 运营期

燃煤锅炉生产工艺过程及主要污染环节示意图4.2-1。

图4.2-1  本项目锅炉生产工艺流程图（含排污节点）

4.3 主要污染环节及污染物分析

根据对本项目生产工艺过程分析可知燃煤锅炉运行时主要污染物产生环节如下：

1、燃煤贮存、装卸、输送过程

燃煤装卸及输送时会产生颗粒物；燃煤装卸及运输时会产生噪声。

2、燃煤燃烧过程

燃煤锅炉正常运行时的燃烧过程主要包括燃煤的粉碎、输送，燃煤在锅炉内的燃烧，以及燃烧后产生的烟气经除尘器、烟道、烟囱排入环境空气。燃煤粉碎过程中会产生颗粒物和噪声；燃煤燃烧过程中，可能产生烟气污染物、生产废水及灰渣，一些机械转动设备，如风机等可能产生噪声。由于本项目现有工程燃煤量为55209.6t/a，本次改建后，年燃煤量为49622.4t/a。项目碎煤机室利旧，项目燃煤量减少的情况下，本次评价认为碎煤工序污染影响应当有所减轻，因此不再进行定量分析。

3、软化水处理过程

软水处理过程主要是为锅炉正常运行提供水质合格的工业补给水，在该过程中，通过离子交换树脂法对原水进行处理。在处理过程中，主要产生一定量的反冲洗废水及废树脂。

4、除灰渣过程

除灰渣过程中，将产生大量的灰渣。灰渣装车运输及在存放过程中，若管理不当或在不利气象条件下，可能产生扬尘。

5、脱硫过程

脱硫系统风机、运行过程中会产生设备噪声，脱硫产生脱硫副产物，脱硫过程会产生脱硫废水，脱硫水循环使用，不外排。

6、脱硝过程

本项目脱硝过程会产生NH3和废脱硝催化剂；设备运行会产生设备噪声。

7、除尘过程

本项目热水锅炉除尘过程中会产生废布袋和设备噪声。

本项目运营期主要污染环节和污染物排放情况见表4.2-1。

表4.3-1  本项目运营期主要污染环节和污染物一览表

| 序号 | 生产过程 | 产污环节 | 污染因素 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤贮存、装卸 及输送过程 | 贮存、装卸、输送 | 废气 | 颗粒物 |
|  |  | 装卸及运输系统 | 废气、噪声 | 颗粒物、噪声 |
|  |  | 输送 | 废水 | SS、溶解性总固体 |
| 2 | 燃煤燃烧过程 | 燃煤粉碎及风机 | 废气、噪声 | 颗粒物、噪声 |
|  |  | 锅炉内燃烧 | 烟气 | 烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物 |
|  |  |  | 固体废物 | 灰渣 |
|  |  | 锅炉排污 | 废水 | pH、化学需氧量、溶解性总固体 |
| 3 | 脱硫过程 | 脱硫系统 | 设备噪声 | 噪声 |
|  |  |  | 废水 | pH、SS |
|  |  |  | 固体废物 | 脱硫副产物（硫酸镁） |
| 4 | 脱硝过程 | 脱硝装置 | 废气 | NH3 |
|  |  |  | 固体废物 | 废脱硝催化剂 |
| 5 | 除尘过程 | 布袋除尘器 | 固体废物 | 废布袋、布袋除尘器收尘 |
| 6 | 灰渣贮存及装卸 | 灰渣装车运输 | 废气 | 颗粒物 |
| 7 | 软化水处理系统 | 原水处理 | 废水 | 少量盐类 |
|  |  |  | 固体废物 | 废离子交换树脂 |
|  |  | 生产设备 | 设备噪声 | 噪声 |

4.4 运营期污染物源强分析

### 4.4.1 废气污染物源强

（1）锅炉烟气

正常工况：工程运行后，主要的大气污染物为锅炉排放的颗粒物、SO2和NOx、汞及其化合物。本项目新建2×42MW锅炉，锅炉日运行24h，年运行180d，年运行小时数为4320h，年利用小时数2880h。小时最大耗煤量为17.23t/h（受环境温度影响），年耗煤量为49622.4t。

锅炉燃烧产生的烟气中，废气污染物包括SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物。本项目拟采取的锅炉烟气环境保护措施如下：

除尘：布袋除尘器，除尘效率可达99.8%。

脱硝：SNCR-SCR联合脱硝，脱硝效率65%。

脱硫：氧化镁法烟气脱硫，脱硫效率可达90%。

本项目产生的SO2、NOx、颗粒物和汞及其化合物源强核算根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）进行计算，计算过程如下：

①烟气量计算

理论空气量：

式中：V0—理论空气量，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，%；取36.20。

Sar—收到基硫的质量分数，%；取0.15。

Har—收到基氢的质量分数，%；取2.60。

Oar—收到基氧的质量分数，%。取8.63。

烟气排放量：

式中：VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，%；取36.20。

Sar——收到基硫的质量分数，%；取0.15。

VN2——烟气中氮气量，m3/kg；

Nar——收到基氮的质量分数，%；取0.98。

V0——理论空气量，m3/kg；

α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉、燃油锅炉及燃气锅炉的规定过量空气系数分别为1.75、1.2，对应基准氧含量分别为9%、3.5%；取1.75。

Vg——干烟气排放量，m3/kg。

Mar——收到基水分的质量分数，%，本项目为12.0。

Vs—湿烟气排放量，m3/kg；

VH2O——烟气中水蒸气量，m3/kg；

Gwh─雾化燃油时消耗的蒸汽量，kg/kg，本次评价取0；

经计算，本项目理论空气量V0为3.625m3/kg，干烟气量Vg为6.267m3/kg，湿烟气量Vs为6.807m3/kg，锅炉燃料最大消耗量为17.23t/h，则干烟气量为107980.41m3/h，湿烟气量为117284.61m3/h。

②颗粒物排放量

式中：EA——核算时段内颗粒物排放量，t/h；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值17.23。

Aar——收到基灰分的质量分数，%；取39.44。

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）链条式炉排热水锅炉10-20，其中一般取值排序为煤矸石＜无烟煤、贫煤、烟煤＜褐煤，本项目选用烟煤，因此，本次综合考虑取15。

ηc——除尘效率，%；取99.8%。

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%。取16。

经计算，本项目颗粒物排放量为2.427kg/h，6.990t/a。

③二氧化硫排放量

式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t/h；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值17.23。

Sar——收到基硫的质量分数，%；取0.15。

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）链条炉排炉取值为5-15，取10。

ηs——脱硫效率，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）氧化镁法脱硫效率为90-99，取90。

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）层燃炉为0.80-0.85，取0.85。

经计算，本项目二氧化硫排放量为3.954kg/h，11.388t/a。

④氮氧化物排放量

式中：ENOx——氮氧化物排放量，t/h；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）层燃炉为100-600，本项目锅炉无低氮燃烧装置，以较不利情况考虑，取500。

Q——标态干烟气排放量，m3/h；

ηNOx——脱硝效率，%。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）SNCR-SCR联合脱硝效率为55-85，取65。经计算，本项目氮氧化物排放量为18.897kg/h，54.422t/a，排放浓度为175mg/m3。

⑤汞及其化合物排放量

式中：EHg——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t/h；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值17.23。

mHgar——收到基汞的含量，µg/g。本项目收到基汞的含量0.093μg/g计。

ηHg——汞的协同脱除效率，%。取70%。

经计算，本项目汞及其化合物排放量为0.00048kg/h，0.0014t/a。

⑥细颗粒物PM2.5源强核算

根据《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报2017.05），PM2.5占颗粒物排放量的64.1%。本次评价PM2.5的排放量参照按PM10排放量的65%计算。

计算过程：PM10排放量为2.427kg/h，6.990t/a。经计算PM2.5排放量为1.578kg/h，4.544t/a，排放浓度为14.614mg/m3。产生量为788.765kg/h，2271.643t/a，产生浓度7304.705mg/m3。

⑥逃逸氨

项目使用尿素，因此无氨储罐的氨气无组织排放。本项目脱硝过程中生成的气体会有氨逃逸，参考《火电厂氮氧化物防治技术政策》（环发[2010]10号）的规定，SNCR－SCR氨逃逸控制在2.5mg/m3（干基，标准状态）以下。本项目取最大值2.5mg/m3，则排放速率为0.27kg/h。

表3.4-1  本项目大气污染物排放状况一览表

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉容量 |  |  | MW | 2×42MW |
| 2 | 燃料量 | 小时最大消耗 |  | kg/h | 17230 |
|  |  | 年消耗 |  | t/a | 49622.4 |
| 3 | 年运行时间 |  |  | h | 4320 |
| 4 | 年利用小时数 |  |  | h | 2880 |
| 5 | 除尘效率（布袋除尘器） |  |  | % | 99.8 |
| 6 | 脱硫效率（氧化镁法） |  |  | % | 90 |
| 7 | 脱硝效率（SNCR） |  |  | % | 65 |
| 8 | 烟囱高度/出口直径 |  |  | m | 100/3.2 |
| 9 | 烟囱出口参数 |  | 烟气量 | m3/h | 107980.41 |
|  |  |  | 排烟温度 | ℃ | 50 |
| 10 | 颗粒物（PM10） |  | 产生浓度 | mg/m3 | 11238.001 |
|  |  |  | 小时产生量 | kg/h | 1213.484 |
|  |  |  | 产生量 | t/a | 3494.835 |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 22.476 |
|  |  |  | 小时排放量 | kg/h | 2.427 |
|  |  |  | 排放量 | t/a | 6.990 |
| 11 | 细颗粒物（PM2.5） |  | 产生浓度 | mg/m3 | 7304.705 |
|  |  |  | 小时产生量 | kg/h | 788.765 |
|  |  |  | 产生量 | t/a | 2271.643 |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 14.614 |
|  |  |  | 小时排放量 | kg/h | 1.578 |
|  |  |  | 排放量 | t/a | 4.544 |
| 12 | SO2 |  | 产生浓度 | mg/m3 | 366.205 |
|  |  |  | 小时产生量 | kg/h | 39.543 |
|  |  |  | 产生量 | t/a | 113.883 |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 36.618 |
|  |  |  | 小时排放量 | kg/h | 3.954 |
|  |  |  | 排放量 | t/a | 11.388 |
| 13 | NOx |  | 产生浓度 | mg/m3 | 500 |
|  |  |  | 小时产生量 | kg/h | 53.990 |
|  |  |  | 产生量 | t/a | 155.492 |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 175 |
|  |  |  | 小时排放量 | kg/h | 18.897 |
|  |  |  | 排放量 | t/a | 54.422 |
| 14 | 汞及其化合物 |  | 产生浓度 | mg/m3 | 0.0148 |
|  |  |  | 小时产生量 | kg/h | 0.0016 |
|  |  |  | 产生量 | t/a | 0.0046 |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 0.0044 |
|  |  |  | 小时排放量 | kg/h | 0.00048 |
|  |  |  | 排放量 | t/a | 0.0014 |
| 15 | 氨 |  | 产生浓度 | mg/m3 | 2.5 |
|  |  |  | 小时产生量 | kg/h | 0.27 |
|  |  |  | 产生量 | t/a | 0.78 |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.5 |
|  |  |  | 小时排放量 | kg/h | 0.27 |
|  |  |  | 排放量 | t/a | 0.78 |

（2）无组织废气

工业粉尘

本项目厂区内输煤系统的破碎、输送环节均已采用封闭措施，完全封闭于室内，产生的煤尘不外泄；项目灰渣采用湿式除渣，每天清运；项目煤库全部封闭，并设喷淋装置定期对煤场进行喷淋抑尘，粉尘排放量较小。

本项目无组织扩散产生的煤尘主要来自于原煤装卸产生扬尘，根据建设单位提供资料显示，煤库面积为2300m2，最大贮煤约10000t。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，堆场扬尘源的排放量是装卸、运输引起的扬尘，计算公式如下：

式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。

ki为物料的粒度乘数，取0.74。

u为地面平均风速，m/s，平均风速取2.9。

M为物料含水率，%，根据煤质报告取12。

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取95%（封闭储煤库，煤库洒水降尘）。

经计算，本项目堆场装卸扬尘的排放系数0.00001kg/t，燃煤装卸量为49622.4t/a，则装卸粉尘排放量为0.0005t/a，按每天装卸作业1h计算，年作业180h，则排放速率为0.003kg/h。

（3）非正常工况

本项目非正常排放工况从三个方面分析：

①除尘器发生破袋故障，除尘效率降低至80%时的烟气排放情况；

②脱硫剂供应不足或脱硫塔故障，致使脱硫效率降低至50%时的烟气排放情况；

③SNCR-SCR联合脱硝系统故障，脱硝效率降低至30%时的烟气排放情况。

（4）交通运输移动源废气

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）：“对于编制报告书的工业项目，分析调查受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源，包括运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量。”本项目的建设，不新增燃煤量，不新增灰渣等排放，因此，不会导致新增交通流量等情况。本次评价仅对交通影响进行简要分析。

表3.3-3  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  |  |  |  | 排放标准(mg/m3) | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 废气量 (m3/h) | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量(kg/h) | 工艺 | 效率(%) | 排气筒参数(m) | 废气量 (m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(kg/h) |  |  |
| 锅炉 | 烟囱 (正常排放) | SO2 | 物料衡算法 | 107980.41 | 366.205 | 39.543 | 氧化镁法 | 90 | 高度：100 内径：3.2 | 107980.41 | 36.618 | 3.954 | 300 | 2880 |
|  |  | NOx |  |  | 500 | 53.990 | SNCR-SCR联合脱硝 | 65 |  |  | 175 | 18.897 | 300 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 11238.001 | 1213.484 | 布袋式除尘器 | 99.8 |  |  | 22.476 | 2.427 | 50 |  |
|  |  | Hg及其化合物 |  |  | 0.0148 | 0.0016 | 布袋除尘器+氧化镁法+SNCR-SCR联合脱硝 | 70 |  |  | 0.0044 | 0.00048 | 0.05 |  |
|  |  | NH3 |  |  | 2.5 | 0.27 | / | / |  |  | 2.5 | 0.27 | 2.5 |  |
|  | 烟囱 (非正常排放) | SO2 |  | 107980.41 | 366.205 | 39.543 | 氧化镁法 | 50 |  | 107980.41 | 183.107 | 19.772 | 300 | 1 |
|  |  | NOx |  |  | 500 | 53.990 | SNCR脱硝技术 | 30 |  |  | 350 | 37.793 | 300 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 11238.001 | 1213.484 | 布袋式除尘器99% | 80 |  |  | 2247.602 | 242.697 | 50 |  |
|  |  | Hg及其化合物 |  |  | 0.0148 | 0.0016 | 布袋除尘器+氧化镁法+SNCR | 50 |  |  | 0.0074 | 0.0008 | 0.05 |  |
| 储煤库 | 无组织排放 | 颗粒物 | 产污 系数 | / | / | 0.038 | 封闭储煤库，库内洒水降尘 | 95 | / | / | / | 0.003 | 1.0 | 180 |

### 4.4.2 废水污染物源强

本项目不新增职工，无新增生活污水排放；项目生产废水全部回用不外排，锅炉排污水及软化水系统排污水（反冲洗）全部回用于除灰渣加湿系统及输煤系统用水。

### 4.4.3 噪声污染物源强

根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录D锅炉相关设备噪声源强参考值可知，本项目噪声污染源源强核算及相关参数见表4.4-5。

表4.4-5  本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数

| 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强-声功率级/dB(A) | 声源种类 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行 时段 | 建筑物插入损失/[dB(A)] | 建筑外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级//dB(A) | 建筑物外距离 |
| 锅炉间 | 送风机 | 75 | 固定点源 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 | 42 | 79 | 1.2 | 4.3 | 62 | 连续 | 20 | 42 | 1m |
|  |  |  |  |  | 49 | 79 | 1.2 | 2.6 | 67 | 连续 | 20 | 47 |  |
|  | 锅炉给水泵 | 70 | 固定点源 | 隔声、减振 | 34 | 61 | 1.2 | 2.6 | 72 | 连续 | 20 | 52 | 1m |
|  | 鼓风机 | 75 | 固定点源 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 | 54 | 114 | 1.2 | 1.8 | 70 | 连续 | 20 | 50 | 1m |
|  |  |  |  |  | 58 | 114 | 1.2 | 2.0 | 69 | 连续 | 20 | 49 |  |
|  | 引风机 | 80 | 固定点源 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 | 34 | 82 | 1.2 | 2.2 | 73 | 连续 | 20 | 53 | 1m |
|  | 除渣机 | 80 | 固定点源 | 隔声、减振 | 55 | 84 | 1.2 | 2.6 | 72 | 连续 | 20 | 52 | 1m |
|  | 循环水泵 | 75 | 固定点源 | 隔声、减振 | 56 | 38 | 1.2 | 5.4 | 60 | 连续 | 20 | 40 | 1m |
|  | 补水泵 | 70 | 固定点源 | 隔声、减振 | 60 | 40 | 1.2 | 2.4 | 67 | 连续 | 20 | 47 | 1m |
|  | 空压机 | 80 | 固定点源 | 进风口消声器、厂房隔声 | 56 | 73 | 1.2 | 2.3 | 73 | 连续 | 20 | 63 | 1m |
| 脱硫系统 | 浆液循环泵 | 75 | 固定点源 | 隔声、减振 | 45 | 116 | 1.2 | 3.7 | 64 | 连续 | 20 | 44 | 1m |
| 上煤间 | 碎煤机 | 85 | 固定点源 | 隔声、减振 | 17 | 152 | 8 | 3.8 | 73 | 连续 | 20 | 53 | 1m |

### 4.4.4 固体废物源强

1.锅炉灰渣

参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），锅炉炉渣和布袋除尘器收集粉尘产生量按照如下公式计算：

式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t；根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰和炉渣产生量；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，取值49622.4t/a；

Aar——收到基灰分的质量分数，取值39.44%；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取值10；

Qnet，ar——收到基低位发热量，取值20510kJ/kg。

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，取值15%。

经计算锅炉灰渣产生量为22575.962t/a。不在厂区内长期存储，在灰渣仓内暂存，外售综合利用。

2.废布袋

根据建设单位提供的资料可知，锅炉布袋除尘器中布袋定期需要更换，以取得更好的除尘效果，除尘器废布袋产生量约为0.1t/a，由设备厂家进厂定期检修时，更换回收、处置，不在厂区内堆存。

3.废脱硝催化剂

脱硝系统产生的废脱硝催化剂（寿命3年）主要成份有V2O5、WO3和TiO2，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废催化剂产生量为20m3/3a，废脱硝催化剂属于危险废物（HW50废催化剂中的772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂），厂家定期更换，不在厂区暂存。

4.脱硫副产物（硫酸镁）

本项目锅炉烟气采用氧化镁法脱硫工艺。脱硫副产物根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中 8.1.2物料衡算法进行计算确定，计算公式如下：

式中：E——核算时段内脱硫副产物产生量，t；

MF——脱硫副产物摩尔质量；本项目脱硫副产物为硫酸镁，摩尔质量取120；

ES——核算时段内二氧化硫脱除量，t，取102.495；

64——二氧化硫摩尔质量；

Cs——脱硫副产物含水率，%，脱硫副产物为硫酸镁时含水率一般≤10%，取10；

Cg——脱硫副产物纯度，%，脱硫副产物为硫酸镁时纯度一般≥90%，取90；

经计算，本项目脱硫副产物产生量为237.257t/a。

脱硫副产物为一般固废，不在厂区内长期存储，外售综合利用。

5.废离子交换树脂

化学水处理过程中会产生废离子交换树脂，由更换厂家更换时带走回收利用，不在厂区内贮存，废离子交换树脂产生量为1t/a，不属于《国家危险废物名录》（2025年版）提到的危险废物，废离子交换树脂不在厂区贮存，交由更换厂家回收处理。

6.初期雨水收集池沉渣

厂区除渣水、初期雨水裹挟沉渣排入初期雨水收集池，产生量为0.1t/a，沉渣定期清掏作为燃料入炉燃烧。

7.生活垃圾

本期工程不新增员工，不新增生活垃圾。

8.废矿物油

本项目设备检修时会产生约0.2t/a的废矿物油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》可知，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），产生后暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置。

表4.4-6  本项目固体废物污染物源强一览表

| 类型 | 装置 | 名称 | 固体废物属性 | 类别代码 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 处理排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算 方法 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 处置量（t/a） |  |
| 2台42MW燃煤热水锅炉 | 锅炉 | 灰渣 | 一般固体废物 | SW03 900-001-03 | 物料衡算法 | 22575.962 | 不在厂区内长期存储，随产随运，仅少量在灰渣仓内暂存，外售综合利用 | 22575.962 | 外售综合利用 |
|  |  | 脱硫副产物 | 一般固体废物 | SW06 900-099-06 | 物料衡算法 | 237.257 | 不在厂区内长期存储，在脱硫间内暂存，外售综合利用 | 237.257 |  |
|  | 除尘系统 | 废布袋 | 一般固体废物 | SW59 900-099-59 | 类比法 | 0.1 | 更换时厂家回收，不在厂区内暂存 | 0.1 | 由厂家回收 |
| 软化水处理 | 水处理系统 | 废离子交换树脂 | 一般固体废物 | SW59 900-008-59 | 类比法 | 1 | 更换时厂家回收，不在厂区内贮存 | 1 | 由厂家回收 |
| 初期雨水收集池 | 初期雨水收集池 | 沉渣 | 一般固体废物 | SW59 900-099-59 | 类比法 | 0.1 | 集中收集回用 | 0.1 | 作为燃料入炉燃烧 |
| 车辆、机械维修过程 | 危废贮存点 | 废矿物油 | 危险废物 | HW08 900-214-08 | 类比法 | 0.2 | 危废贮存点暂存后委托有危废处理资质的单位统一处理 | 0.2 | 委托有资质单位处置 |
| 脱硝系统 | 脱硝系统 | 废催化剂 | 危险废物 | HW50 772-007-50 | 类比法 | 20m3/3a | 厂家定期更换，委托有资质单位拉运、处置，不在厂区暂存 | 20m3/3a | 委托有资质单位处置 |

表4.4-7  本项目全厂危险废物产生量及处置情况表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废催化剂 | HW50废催化剂 | 环境治理业772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂 | 20m3/3a | 脱硝系统 | 固态 | 钒钛重金属 | 3a | 毒性 | 厂家定期更换，委托有资质单位拉运、处置，不在厂区暂存 |
| 2 | 废矿物油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 非特定行业900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 0.2 | 车辆、机械维修过程 | 液态 | 矿物油 | 1a | 毒性 易燃性 | 危废贮存点暂存后委托有危废处理资质的单位统一处理 |

4.5 区域污染物排放总量变化情况

### 4.5.1 大气预测排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），计算污染物排放情况，本项目2台42MW燃煤热水锅炉烟尘预测排放量6.990t/a；SO2预测排放量11.388t/a；NOx预测排放量54.422t/a；Hg预测排放量为0.0014t/a。

### 4.5.2 大气核定排放量

1、计算公式

依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），基准烟气量核算方法采用理论公式计算法见前文源强分析

本项目锅炉为燃煤锅炉，则V0为3.625m3/kg，Vg为6.267m3/kg，Vs为6.807m3/kg。

本项目燃煤量为17.23t/h，年利用小时数2880h，则干烟气量为107980.41m3/h，湿烟气量为117284.61m3/h。

（2）年许可排放量

本项目锅炉的废气污染物各污染物排放量核算情况如下：

颗粒物许可排放量：E颗粒物=50×107980.41×1×2880×10-9=15.55t/a

SO2许可排放量：ESO2=300×107980.41×0.8×2880×10-9=74.64t/a

NOx许可排放量：ENOx=300×107980.41×1×2880×10-9=93.30t/a

各污染物排放量核算情况如下表：

表4.5-1  本项目锅炉年许可排放量核算表

| 项目 | 颗粒物排放量（t/a） | SO2排放量（t/a） | NOx排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总量指标 | 15.55 | 74.64 | 93.30 |

### 4.5.3 现有许可排放量

依据运营单位黑龙江省八五二农场横林供热供水管理站排污许可证，证书编号91233002695209889W001V，有效期自2025年08月06日至2030年08月05日总量要求：有组织排放颗粒物25.09t/a、二氧化硫100.36t/a、氮氧化物125.45t/a。

### 4.5.4 全厂污染物排放量变化情况

2025年建设单位对污染防治措施进行升级，以超低排放管理进行调试，运行并不稳定，调试期根据排污许可要求，执行标准仍为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求。且根据现状调查及气象资料情况，本次评价以2024年为基准年进行评价。

本项目投产后全厂“三本账”见表4.5-2。

表4.5-2  本项目投产后全厂“三本账”

| 污染物名称 | 现有工程实际排放量 | 现有工程核定排放量（t/a） | 本工程排放量（t/a） | “以新带老”削减量 | 变化量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 6.15495 | 25.09 | 6.990 | 6.15495 | +0.83505 |
| SO2 | 52.07398 | 100.36 | 11.388 | 52.07398 | -40.68598 |
| NOx | 73.13853 | 125.45 | 54.422 | 73.13853 | -18.71653 |

本项目投产后全厂核定排放量情况见表4.5-3。

表4.5-3 本项目投产后全厂废气许可排放量统计

| 污染物 | 现有工程许可排放量 | 本工程核定排放量 | “以新带老”削减量 | 总体工程核定排放总量 | 核定排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 25.09 | 15.55 | 6.15495 | 15.55 | -9.54 |
| SO2 | 100.36 | 74.64 | 52.07398 | 74.64 | -25.72 |
| NOx | 125.45 | 93.30 | 73.13853 | 93.30 | -32.15 |

本工程建成后，烟尘、二氧化硫、氮氧化物许可排放量分别为15.55t/a、74.64t/a、93.30t/a，均低于现有工程许可排放量25.09t/a、100.36t/a、125.45t/a，分别减少9.54t/a，25.72t/a，32.15t/a。许可排放量可在现有工程平衡解决。

根据《双鸭山市生态环境局关于北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目污染物排放总量认定的函》及本项目污染物核算可知，项目改建完成后，能够实现削减颗粒物9.54t/a，二氧化硫25.72t/a，氮氧化物32.15t/a。

4.6 清洁生产分析

### 4.6.1 清洁生产的内容

清洁生产是将污染预防的方针持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少对人类的危害。因此，将清洁生产纳入环境影响评价工作中，使环境影响评价内容更加完善，在预防和控制污染方面发挥更大的作用。

清洁生产追求的目标是在生产过程、产品的设计和开发以及服务过程中，充分提高效率，减少污染物的产生，从而达到环境效益和经济效益双赢，那些落后的技术工艺，陈旧的设备因不符合清洁生产的要求而被否定。

《中华人民共和国清洁生产促进法》中第二条明确规定：清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术和设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者消除对人类健康和环境的危害。第十八条规定：“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少和清洁生产技术、工艺和设备。”

环境保护总局环控〔1997〕0232号“关于推行清洁生产若干意见”中，明确提出建设项目的环境评价应包括清洁生产的内容；对于使用限期淘汰的落后工艺和设备，不符合清洁生产要求的建设项目，环境保护行政主管部门不得批准其立项，环境影响评价报告书所提出的清洁生产措施要与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。

本工程为城市集中供热，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024修订）中的“鼓励类”中“二十二、城镇基础设施-2、城镇集中供热建设和改造工程”，不属于第二类限制类中第三项“电力”第三条“达不到超低排放要求的煤电机组（采用特殊炉型的机组除外）和燃煤锅炉”，第十一项“机械”第58条为“县级及以上城市建成区每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉”，本工程从燃料选用到产品（热）出厂的全过程中全面贯彻清洁生产原则，十分重视燃料的选择、运输及贮存。采用的供热方式、采用的燃烧技术均为能够有效减少污染物的产生，本工程对生产废水进行处理后回用，并将所产生的灰渣作为综合利用的原料进行外售，使其能得到100%的利用，所有这些，均可进一步降低污染物的产生量。

### 4.6.2 清洁生产指标分析

#### 4.6.2.1 生产工艺与设备指标

1、生产工艺

现有2台热水锅炉已运行10年有余，经常出现故障。现有2台锅炉在长期使用过程中可能会出现磨损、腐蚀等安全隐患。安全性能下降、运行效率偏低、调控能力不足三大核心问题。本项目拆除现有2台46MW锅炉，改建2×42MW燃煤热水锅炉来满足供热需要。以高效的新锅炉替代原有效率低下的旧锅炉，实现集中供热，可以大大提高能源利用效率，大幅度节约能源。项目符合区域规划，可节约能源并改善该地区环境质量。采用布袋除尘器除尘和氧化镁法脱硫，可有效脱出烟气中的颗粒物和SO2；采用SNCR-SCR脱硝从而降低了NOx的生成。

2、设备

燃煤采用带式输送机运输；采用封闭式灰渣仓，可有效地防止灰渣的污染；保证设备完好，对老旧的省煤器、设备等进行更新有利于节能、降耗，为清洁生产提供了保证。

#### 4.6.2.2 资源能源利用指标

1、节能分析

本项目考虑风机、水泵等机电设备的容量和负荷率，控制系统改造为采用先进的DCS集中控制系统，由计算机控制机组启停、进行数据处理和参数调整。本项目实施后，锅炉运行将更加稳定，减小安全隐患，因而社会效益非常显著。

2、节水分析

本项目通过加强水务管理，统一调度，综合平衡和全面规划供、用、排、处理水的各项设计，达到一水多用。生产废水全部回用，锅炉用水来自市政管网自来水，本项目生产废水全部回用不外排。

#### 4.6.2.3 环境管理要求

加强源头控制、全过程管理，建立健全原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，并建立能耗、水耗考核制度。对燃煤供应商和综合利用方要进行相关管理，保证提供符合要求的燃料，保证灰渣处置全过程符合环保要求，不产生二次污染。在企业内部要建立清洁生产审核制度，并把其成果及时纳入企业的日常管理轨道，形成制度化，做到规范化。按照ISO14000建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件健全。建立企业清洁生产组织，明确领导及员工在清洁生产工作中的职责，建立清洁生产激励机制。及时调查跟踪了解供热行业最先进的燃烧技术和资源化技术等，最大限度地利用现代化高科技成果来持续改进生产设备，提高生产效率，增强市场竞争力，进一步降低供热成本和环境负荷，保护环境。

本项目投产后，建立一整套完善的现场运行、维护和管理的规章制度，并严格执行；重视对除尘器运行、维修人员的培训，并使之制度化；除尘器的重要部件都建立完整的技术档案，严格检修周期，修必修好，勤维护保证设备的使用的条件，做好易损部件的备品备件工作；加强源头控制、全过程管理，建立健全原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，并建立能耗、水耗考核制度。

### 4.6.3 强化污染物的末端治理工程

本项目虽然在工艺设计中采用了先进的生产工艺及节能措施，但仍然有部分污染物排放，因此污染物的末端治理是清洁生产的必要途径。

（1）本项目锅炉烟气污染防治措施采用“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”，布袋除尘器的除尘效率≥99.8%；氧化镁法脱硫效率≥90%；SNCR-SCR脱硝技术脱硝效率≥65%。锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。即锅炉烟气污染物排放浓度能满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）要求，达到超低排放限值要求，汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。NH3逃逸满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准值要求。本项目要求上煤系统、碎煤系统均应为全封闭结构，除灰渣过程，需在密闭空间进行。采取以上废气污染防治措施后，厂界颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。

（2）锅炉用水来自市政管网自来水，厂区生产废水全部回用，不外排。

现有生活污水经化粪池暂存后满足污水处理厂进水指标后通过市政污水管网进入八五二农场污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排水进入蛤蟆通河。

（3）本项目各类设备噪声均得到有效控制，治理措施得当，从而使得厂界噪声符合相关标准要求。

（4）本次不新增工作人员，不新增生活垃圾，现有生活垃圾由市政环卫部门统一处理。锅炉灰渣、脱硫副产物外售综合利用。本项目废脱硝催化剂属于危险废物，厂家定期更换，委托有资质单位拉运、处置，不在厂区暂存，废矿物油在危废贮存点暂存后委托有危险废物处理资质的单位处理。废布袋由厂家回收，不在厂区内堆存。废离子交换树脂由厂家回收，不在场内贮存。初期雨水收集池沉渣作为燃料入炉燃烧。

### 4.6.4 结论

从以上分析可知，本工程在设计中采取了一系列节能、节水措施，同时，本工程产生的污染物均采取了有效的污染防治措施，达到了国内先进生产水平，项目建设符合清洁生产的指导思想。

5、环境现状调查与评价

5.1 自然环境概况

### 5.1.1 地理位置

双鸭山市位于中国黑龙江省东北部，地处完达山北麓、三江平原南缘，东隔乌苏里江与俄罗斯相望，介于东经130°38′57″～134°20′20″，北纬45°47′08″～47°34′28″，境内平原宽广，丘陵起伏，群山绵延，是黑龙江省重要的煤炭、电力、化工、钢铁和粮食生产基地，被誉为“黑土湿地之都、绿色生态之城”。

宝清县地处黑龙江省东部，三江平原腹地，北大荒核心，行政区域面积9995.4km2，辖7镇3乡，145个行政村，9个县属林场，县域内有3个国营农场和16个森工林场，总人口38.97万人。宝清县是黑龙江省东部煤电化基地核心区、省级循环经济示范基地，是国家级现代农业示范区、全国粮食生产先进县和重要的商品粮生产基地，是黑龙江省两大平原现代农业综合配套改革试验重点县。宝清县作为一个典型的农业、资源、商贸、生态和文化大县，素有“天府之城、湿地之都、煤电基地、北国粮仓”的美誉。

图5.1-1  项目位置图

### 5.1.2 地形地貌

宝清县地处完达山脉北麓的低山丘陵区，属古老山地，坡度平缓、山头低矮，山上泥土肥厚，生长着阔叶和针阔叶混交林。境内地势西南高、东北低，平均海拔450m。市境南部为山地，西南部海拔高度在500至600m左右，只有七星砬子和十二道坝南山分别高达852m和755m，切割深度在200至400m之间，属低山区。随山地走向成西东、南北山谷共45条，较大的山谷4条。市区的北部为丘陵地带，地面波状起伏，独立小山较多，海拔高度除双鸭山406m、大山426m外，其它均在200至300m左右，切割深度多在数十米至百米不等，北部最低海拔高度108m，成东西长形地带。山脉主要分布在市区南部，全市共有大小山头101个，主要展布在北、南、东北和西北方向，均属完达山脉分水岗南北延伸的支脉。有5条河流蜿蜒其间，大体为八山半水、一山半田。

图5.1-2  宝清县地貌类型图

### 5.1.3 气候与气象

#### 5.1.3.1 资料来源

宝清县气象站是国家基本站，距离本项目厂界约50.6km，是距离本项目最近的气象站，且宝清县气象站常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征，本次评价常规地面气象观测资料利用宝清县气象站地面气象观测站近20年观测资料及2024年逐日、逐次的常规气象观测资料。本次评价预测采用的高空数据数值模式WRF生成，包括大气压、高度、干球温度等。

#### 5.1.3.2 地面气候概况

1、气候特征

项目所在地属湿润寒温带大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，常受西伯利亚寒流影响，夏季短促而温暖，春秋两季气候多变，且昼夜温差较大，春季回暖快而多风、干旱，秋季时有暴雨霜冻。根据宝清站历年气象资料统计，多年平均气温4.7℃，最高气温34.5℃，最低气温-30.7℃。年日照2437.6小时。年平均降水量567.5mm。无霜期147天左右。年平均风速2.9m/s，多年平均极大风速22.7m/s，极端最大风速30.6m/s（2017.10.1）。

（1）气温

2024年平均温度的月变化情况见表5.1-2，2024年平均温度的月变化见图5.1-3。

表5.1-2  2024年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -18.13 | -10.57 | 1.25 | 7.23 | 16.26 | 21.16 | 21.83 | 20.29 | 15.54 | 8.18 | -7.00 | -15.15 |

图5.1-3  2024年平均温度的月变化

（2）风速

2024年气象资料中年平均风速的月变化和各季小时平均风速的日变化情况分别见表5.1-3和表5.1-4。年平均风速的月变化曲线和各季小时平均风速的日变化曲线分别见图5.1-4和图5.1-5。

表5.1-3  2024年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.79 | 2.82 | 3.04 | 4.00 | 3.52 | 2.68 | 2.36 | 2.26 | 2.75 | 3.15 | 2.96 | 3.09 |

图5.1-4  2024年平均风速的月变化

表5.1-4  2024年季小时平均风速的日变化

| 风速(m/s) 小时(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.52 | 2.76 | 2.76 | 2.84 | 2.86 | 3.02 | 3.44 | 3.88 | 4.07 | 4.33 | 4.64 | 4.69 |
| 夏季 | 1.81 | 1.87 | 1.91 | 1.95 | 2.01 | 2.17 | 2.47 | 2.82 | 2.98 | 3.04 | 3.25 | 3.25 |
| 秋季 | 2.61 | 2.41 | 2.51 | 2.44 | 2.51 | 2.57 | 2.59 | 3.02 | 3.50 | 3.54 | 3.63 | 3.78 |
| 冬季 | 2.91 | 2.90 | 2.92 | 2.66 | 2.73 | 2.54 | 2.52 | 2.68 | 2.85 | 3.13 | 3.59 | 3.77 |
| 风速(m/s) 小时(h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 4.80 | 4.80 | 4.65 | 4.31 | 3.77 | 3.40 | 2.90 | 3.05 | 2.73 | 2.71 | 2.71 | 2.76 |
| 夏季 | 3.23 | 3.29 | 3.22 | 2.94 | 2.57 | 2.13 | 1.89 | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.84 | 1.76 |
| 秋季 | 3.93 | 3.69 | 3.53 | 3.08 | 2.73 | 2.54 | 2.60 | 2.81 | 2.70 | 2.76 | 2.74 | 2.71 |
| 冬季 | 3.67 | 3.50 | 3.11 | 2.44 | 2.32 | 2.46 | 2.62 | 2.95 | 2.65 | 2.72 | 2.99 | 3.01 |

图5.1-5  2024年季平均风速的日变化

（3）风频

2024年风频见表5.1-5和表5.1-6。

表5.1-5  2024年风频的月变化

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 3.76 | 1.88 | 0.94 | 1.34 | 1.61 | 3.63 | 6.32 | 9.27 | 12.50 | 5.51 | 3.36 | 2.96 | 3.90 | 11.16 | 22.85 | 6.45 | 2.55 |
| 二月 | 2.73 | 0.72 | 0.72 | 1.01 | 2.59 | 3.74 | 6.75 | 12.21 | 12.79 | 8.33 | 4.02 | 4.89 | 6.90 | 15.09 | 12.93 | 3.59 | 1.01 |
| 三月 | 2.96 | 1.88 | 1.08 | 0.81 | 2.69 | 1.34 | 5.24 | 10.48 | 14.92 | 4.84 | 5.65 | 6.45 | 9.27 | 14.92 | 12.63 | 4.17 | 0.67 |
| 四月 | 1.25 | 0.97 | 1.53 | 3.61 | 2.36 | 2.36 | 7.50 | 11.53 | 19.44 | 8.61 | 4.86 | 5.69 | 8.19 | 11.25 | 8.61 | 1.53 | 0.69 |
| 五月 | 7.53 | 4.44 | 2.69 | 3.90 | 2.69 | 4.17 | 6.05 | 7.93 | 8.20 | 9.41 | 3.90 | 6.99 | 6.59 | 7.26 | 10.48 | 6.45 | 1.34 |
| 六月 | 8.75 | 6.39 | 5.42 | 5.14 | 3.61 | 4.03 | 5.42 | 9.17 | 14.58 | 6.25 | 4.31 | 3.75 | 4.31 | 2.50 | 7.92 | 8.06 | 0.42 |
| 七月 | 6.59 | 3.23 | 2.82 | 2.02 | 2.42 | 5.51 | 8.74 | 14.11 | 14.65 | 5.51 | 2.42 | 2.42 | 2.82 | 6.99 | 10.89 | 7.26 | 1.61 |
| 八月 | 6.05 | 2.28 | 1.34 | 2.69 | 2.96 | 2.42 | 7.26 | 9.81 | 18.15 | 8.20 | 4.03 | 3.09 | 2.15 | 6.59 | 13.04 | 7.26 | 2.69 |
| 九月 | 1.67 | 1.11 | 0.14 | 0.28 | 0.83 | 0.83 | 6.11 | 13.89 | 18.47 | 5.83 | 8.61 | 10.56 | 6.81 | 10.69 | 9.58 | 2.92 | 1.67 |
| 十月 | 1.21 | 0.94 | 0.94 | 1.21 | 1.61 | 2.15 | 4.97 | 12.10 | 20.16 | 9.68 | 6.45 | 6.32 | 6.99 | 9.01 | 12.37 | 2.28 | 1.61 |
| 十一月 | 1.81 | 0.97 | 0.69 | 1.53 | 0.97 | 4.31 | 8.89 | 12.08 | 14.03 | 6.25 | 4.31 | 3.75 | 8.19 | 12.22 | 15.42 | 4.03 | 0.56 |
| 十二月 | 1.21 | 0.27 | 0.54 | 0.54 | 1.34 | 2.02 | 5.24 | 5.38 | 9.68 | 5.91 | 5.65 | 7.39 | 13.58 | 26.21 | 10.62 | 2.55 | 1.88 |

表5.1-6  2024年风频的季变化及年均风频

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.94 | 2.45 | 1.77 | 2.76 | 2.58 | 2.63 | 6.25 | 9.96 | 14.13 | 7.61 | 4.80 | 6.39 | 8.02 | 11.14 | 10.60 | 4.08 | 0.91 |
| 夏季 | 7.11 | 3.94 | 3.17 | 3.26 | 2.99 | 3.99 | 7.16 | 11.05 | 15.81 | 6.66 | 3.58 | 3.08 | 3.08 | 5.39 | 10.64 | 7.52 | 1.59 |
| 秋季 | 1.56 | 1.01 | 0.60 | 1.01 | 1.14 | 2.43 | 6.64 | 12.68 | 17.58 | 7.28 | 6.46 | 6.87 | 7.33 | 10.62 | 12.45 | 3.07 | 1.28 |
| 冬季 | 2.56 | 0.96 | 0.73 | 0.96 | 1.83 | 3.11 | 6.09 | 8.88 | 11.63 | 6.55 | 4.35 | 5.08 | 8.15 | 17.54 | 15.52 | 4.21 | 1.83 |
| 全年 | 3.80 | 2.09 | 1.57 | 2.00 | 2.14 | 3.04 | 6.53 | 10.64 | 14.79 | 7.02 | 4.79 | 5.35 | 6.64 | 11.16 | 12.30 | 4.72 | 1.40 |

（4）主导风向

20年（2005~2024年）的风向频率变化情况可以看出，主要风向夹角为SSE（9.10%）、S（11.65%）、SSW（10.85%），风频之和31.6%，其中S风频最大；2024年全年主要风向夹角为SSE（11%）、S（14%）、SSW（7%），风频之和32%，其中S风频最大。

图5.1-6  多年（2005~2024年）风向玫瑰图

2、地面气候概况

2005-2024年主要气象要素统计结果见表5.1-7，2005-2024年风向频率见表5.1-8，2005-2024年各月风向频率见表5.1-9。

表5.1-7  2005-2024年气象观测站主要气象要素统计表

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 4.7 | / | / |
| 多年平均最高气温（℃） |  | 34.5 | 2010.6.26 | 38.3 |
| 多年平均最低气温（℃） |  | -30.7 | 2010.1.13 | -37.2 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1003.7 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 8.4 |  |  |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 65.8 |  |  |
| 多年平均年降水量(mm) |  | 567.5 | 2023.8.10 | 86.7 |
| 灾害天气 统计 | 多年平均雷暴日数(d) | 16.8 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.8 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 10.5 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s） |  | 22.7 | 2017.10.1 | 30.6 |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.9 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | NW/13 |  |  |

表5.1-8  2005-2024年风向频率表（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 3.2 | 2.3 | 1.95 | 1.65 | 2.1 | 3 | 6.45 | 9.1 | 11.65 | 10.85 | 5.9 | 5.85 | 5.8 | 7.65 | 12.5 | 5.95 | 4.8 |

表5-1-9  2004-2023年各月风向频率表（%）

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 5.2 | 6.2 | 8.9 | 9.2 | 6.5 | 4.8 | 5.3 | 11.3 | 17 | 6.4 | 7.8 |
| 2 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 5.2 | 5.8 | 8 | 9.3 | 5.9 | 6.2 | 7.3 | 10.9 | 18.7 | 7 | 5.2 |
| 3 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 4.5 | 6.9 | 8.5 | 9 | 5.5 | 6.9 | 7.7 | 9.7 | 18.5 | 7.4 | 4.1 |
| 4 | 4.3 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 5.1 | 7.2 | 10.9 | 11.4 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 9.5 | 12.9 | 7.2 | 2.7 |
| 5 | 4.5 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 7 | 9.6 | 12.8 | 11.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 9.5 | 5.5 | 3.9 |
| 6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 5 | 10.2 | 12.6 | 15.9 | 12 | 4.9 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 4.9 | 4.6 | 3.3 |
| 7 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 5.3 | 10.4 | 14.6 | 16.7 | 12.3 | 5.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 5.4 | 4.5 | 3.8 |
| 8 | 4.4 | 3 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 7.7 | 10.8 | 12.8 | 12.5 | 6.1 | 4.4 | 3.4 | 4.1 | 7.7 | 5.9 | 6.5 |
| 9 | 3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 6.6 | 10.5 | 15.1 | 12 | 6.6 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 9.7 | 5.2 | 5.1 |
| 10 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 8.5 | 11.7 | 12.9 | 5.3 | 7.4 | 7.8 | 9.9 | 14.7 | 5.4 | 4.2 |
| 11 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 5.3 | 6.6 | 9.2 | 10.6 | 6.3 | 9 | 9.5 | 8.3 | 16.2 | 6.5 | 3.7 |
| 12 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 4.6 | 6.6 | 9 | 10.7 | 6.3 | 6.1 | 7.7 | 11.3 | 15.9 | 6.1 | 6.5 |

注：3、4、5月为春季，6、7、8月为夏季，9、10、11为秋季，12、1、2为冬季。

### 5.1.4 水文及地质

#### 5.1.4.1 水文情况

宝清县境内有中小河流32条，一般从西南顺地势流向东北，其中以挠力河干流为主，流经境内165km，其余均为其支流，主要有：七星河、宝石河、蛤蟆通河、七里沁河、索伦河、小索伦河、小挠力河、金沙河等。县域水资源极为丰富，河流泡沼遍布，地表水资源量7.38亿m3，其中较大支流有内七星河、宝石河，31条支流全部汇入挠力河后在七星沁河口出境，汇入乌苏里江。

挠力河发源于三江平原西南部七台河市境内哈达岭的黑山。由西南向东北流经宝清县、富锦市、饶河县，于饶河县东安镇附近汇入乌苏里江，全长596km，其中河源至宝清县城为上游，长183km；宝清县到菜咀子为中游，长283km；菜咀子到东安镇为下游，长130km。宝清站以上多为山区，面积为10363km2，宝清站以下大部分为平原，面积为14500km2。挠力河宝清站集水面积3689km2，宝清县城以上河道比降陡，宝清县城以下比降逐渐变缓，一般在1/15000~1/37000之间。挠力河由西向东北流，纵贯宝清全境，境内长度165公里，流经富锦市、饶河县汇于乌苏里江。宝清水文站测验断面径流多年最高14.6×108m3 ，多年最低0.75×108m3，多年平均6.1×108m3。流域内多年平均降水量在500～600mm之间，降水量的年内分配不均匀，全年降水的65%～75%集中6～9月，非汛期8个月的降水量只占全年降水量的25%～35%。挠力河水系φ20cm蒸发皿年水面蒸发在950～1400mm之间，上游地区年蒸发量大于下游地区。冬季气温低，蒸发量小，最小月蒸发量不足年蒸发量的0.8%，随着气温升高，风速加大，蒸发量显著增大。挠力河水系上游有条块森林和次生林，中下游为农作物及草甸子，植被较好，含沙量较小，水系多年平均含沙量为4.5kg/m3。挠力河水系地处黑龙江省东北部，直接受台风影响机会少，主要受河套低压、华北低压的影响，形成的暴雨具有量级较小、面积不大、历时较短的特点。流域内最大24h降雨量为161.7mm，是当年降水量(679.9mm)的23.9%。

蛤蟆通河为宝清县和农场界河，挠力河支流，由南流向北，在四合屯处折向西北，在河口处折向正北，全长150.3km，流域面积1174km2，流经八五二农场的一、二、六分场。蛤蟆通河发源于完达山蛤蟆通顶，上游山区坡降陡，水流湍急，自四合屯以下流出谷地后滩地开阔，坡降变缓，河道弯曲系数1.9，河宽10～20 米，河深1.5～2.5米，坡降1/5000～1/8000，蛤蟆通河出口处受挠力河顶托。对于蛤蟆通而言，枯水期为10月至次年4月，枯水期时基本断流，枯水位按河底高程确定。

宝清县境内（包括农场）共有大小水库29座，其中县属2座，一是龙头桥水库，水库控制流域面积1730km2，总库容6.15亿m3，兴利库容3.25亿m3；二是红新水库，库容112万m3。

图5.1-7  地表水系图

#### 5.1.4.2 厂区地质概况

根据现有《八五二农场新建供热中心场地岩土工程勘察报告》，对厂区进行了钻探勘察工作，具体情况如下：

根据钻探、原位测试及室内土工试验，将地基土划分为下列各层：

①层耕植土：黑灰色，主要由粉质粘土组成，含少量植物根系。厚度0.20~0.30m。目前厂区内地面已进行硬化。

②粉质粘土：黄褐色-黄灰色，局部红褐色，土质较均匀，含铁质结核，稍湿，硬塑~坚硬。无摇振反应，稍有光泽，干强度高，韧性高。为弱冻胀、中压缩性土，冻胀等级为Ⅱ级。顶板最小埋深0.20m，底板最大埋深2.40m。

③含砾粉质粘土：黄褐色，土质较均匀，含铁质结核，稍湿，硬塑~坚硬。无摇振反应，稍有光泽，干强度高，韧性高。顶板最小埋深0.70m，底板最大埋深7.00m。

④含砾粉土：黄褐色，色较杂，很湿~湿，稍密~中密。由细颗粒土（粉土）和粗颗粒土（砾石）混杂沉积，含砾石直径2~3cm，约占15-20%以上，砾石组织结构全部风化破坏，已风化成土状，用手易捻碎，吸水性很强。干钻易钻进，具可塑性。顶板最小埋深4.50m，底板最大埋深26.50m。

⑤强风化粗砂岩：黄色~黄褐色，结构大部分破坏，矿物成分显著变化，风化裂隙很发育，冲击钻进呈砂状，局部冲击钻进较困难，此层无地下水。顶板最小埋深26.50m，底板未揭穿。

#### 5.1.4.3 区域水文地质条件

（1）地下水类型及其含水系统分布

宝清县地下水的形成与分布除受气象水文条件影响外，还受地层岩性及地质构造条件的控制。根据含水介质岩性和含水空隙类型，将区内地下水划分为：

1）第四系松散岩类孔隙水

挠力河低平原第四纪以来一直处于间歇性沉积运动，形成一套不同成因的第四系积物，最厚处可达120m左右。由于颗粒松散，含水层厚，其中蕴藏着丰富的孔隙水除部分地区外，第四系上部普遍覆盖25m的粘性土，从山前台地向低平原中部方向由厚变薄，地下水类型由承压水过渡到微承压水(局部地区为潜水)，含水岩给由中更新统至全新统冲积、冲湖积、冲洪积砂、砂砾石组成。由于不同时代与成因的堆积物呈上迭结构，中部无明显的隔水层，形成统一的含水系统。含水岩组的富水性主要受岩性分选程度、厚度控制。一般从山前向低平原中部含水岩组由厚层粉质粘土夹薄层粉细砂到较单一的砂砾石。粒径由小到大；泥质由多到较纯；含水层由薄逐渐增厚。富水性相应地呈现出从弱到强的分带规律，单井涌水量从100-5000m3/d。在横向上近河道粒径大，含水层厚；远离河道粒径小，含水层薄。富水性亦从强逐渐减弱。

2）碎屑岩类裂隙孔隙水

主要分布于第三系沉积岩之中，含水层由富锦组泥质粉细砂岩、含砾砂岩组成。由于成岩作用不好，赋存裂隙孔隙水，在含水层上部有一层10-20m稳定的泥岩隔水顶板，故地下水有承压性，形成承压水盆地，顶板埋深30-130m，从盆地边缘向盆地中心逐渐变深，承压水头从18.58-107.70m。含水层富水性受盆地岩相控制，即从盆地两侧的河流相变为中部的湖相。富水性中部<100m3/d，两侧100-1000m3/d。

3）基岩风化裂隙水

在南部山区分布古生界变质岩、中生界火山岩、第三系玄武岩以及华力西期与燕山期花岗岩。在各种内外应力作用下，形成不同性质的裂隙，为地下水的储存和运移提供了蓄存空间和径流通道。基岩裂隙水中分为：构造裂隙水、风化裂隙水、玄武岩孔洞裂隙水。

（2）地下水补给与排泄

宝清县地下水补给、径流、排泄条件主要受气象、水文、地貌、地质等诸多因素所控制。

1）松散岩类孔隙水补给、径流、排泄条件

广大低平原中部，地面坡降小，表层粘性土较薄，有利于大气降水入渗，加之平原上零星分布的残丘、砂岗、砂丘以及砂砾石直接出露地表的“天窗”皆可接受大气降水的入渗。地下水位升高的时间与汛期及雨季的时间基本一致，大气降水为低平原地下水主要补给来源。

山前台地表层粘性土直接覆于基岩之上，在一定程度上减弱了山区地下水流向平原的侧向径流量，仅在砂砾石与基岩直接接触处侧向补给才起主导作用。

本区河流从山区进入平原后，迂回曲折，河床浅平，每到汛期，雨季水量增加，河水漫溢淹没地表，滞留于沿河两侧低处，形成大面积沼泽，故河流与长期积于地面的地表水，透过粘性土层，补给地下水。

综上所述，低平原区地下水补给来源以垂向补给为主，基岩裂隙水侧向补给为辅，向河谷方向径流排泄，人工开采及地下水蒸发亦是排泄的主要方式之一。

2）碎屑岩类裂隙孔隙水补给、径流、排泄条件

由于该岩组埋藏较深，所以其周边基岩裂隙水的侧向径流补给是该含水层的主要补给来源，地下水主要通过径流方式排泄，排泄方向是由周边向盆地中心径流，有的以泉的形式排泄。

3）基岩裂隙水的补给、径流、排泄条件

大气降水是基岩裂隙水的唯一补给来源，在其接受大气降水补给后，绝大部分就地或短途流向平原区，以泉的形式排出地表入河流。同时又有一部分潜流至沟谷的第四系砂砾石含水层，补给低平原地下水。在基岩与第三纪含水层直接接触时，尚有一部分地下水以侧向径流方式排泄。

### 5.1.5 自然资源

宝清县湿地资源占三江平原湿地总面积的40%左右，占全省湿地面积的15%。其中，2万hm2的七星河湿地自然保护区和1.6万hm2的部分挠力河湿地自然保护区，是三江平原保存最完善、最具代表性、典型性的湿地景观，现已经相继晋升为国家级自然保护区，1.9万hm2的东升湿地自然保护区晋升为省级自然保护区。区内有从低等到高等野生植物500余种、野生动物200余种，形成了野生动植物基因库和生物多样化繁殖基地，是我国东北三江平原原始湿地的缩影，是生态旅游的最佳场所。近几年由于湿地周边农业活动，湿地水分减少，稳定性受到影响，正在向草甸方向演化，因此必须加强对湿地的保护。

宝清县森林资源丰富，总经营面积15.5万hm2，其中有林地面积9.9万hm2，森林覆盖率46.3%，森林蓄积量1600万m3。其中，用材林（商品林）面积27870hm2，防护林面积70149hm2。防护林中纳入重点生态公益林（国家级生态林）面积6756hm2。

宝清县境内藏有大量的煤炭资源，并且相对集中分布。宝清县煤炭总储量86亿t，占黑龙江省总储量的近45%，被列为全国14个煤炭重点矿区之一。宝清县是国家11个重点煤炭开发区和七个煤化工基地之一。煤炭储量86亿t，主要煤种有焦煤、褐煤、长焰煤、气煤等。储量在5000万吨以上的大煤田10个。主要分布在岚峰矿区、小城子矿区、西山煤矿、义合矿区、三合矿区、上游区、龙头矿区、索伦矿区、宝密区、千山区(含原十八里区)、方盛区、朝阳区、双柳区、七星河南区、七星河区及双河镇预测区等十六个煤区。

宝清县石油、天然气储量大于10亿t，其中天然气储量大于600亿m3。硅藻土储量超过2亿t。

5.2 环境质量现状调查与评价

### 5.2.1 环境空气质量现状调查与评价

#### 5.2.1.1 空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》，双鸭山市区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准。2024年，双鸭山市区监测天数为366天，达标天数为352天。本年空气质量一级优236天，二级良116天，三级轻度污染10天，四至六级中度、重度、严重污染4天，优良率96.17%。双鸭山市各污染物年均浓度情况为：PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均浓度值分别为27μg/m3、43μg/m3、11μg/m3、15μg/m3，CO24小时平均第95百分位数平均值为0.9mg/m3。O3日最大8小时平均值的第90百分位数为105μg/m3。六项指标全部符合国家二级标准，城区环境空气质量达标，为达标区。

表5.2-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （µg/m3） | 标准值 （µg/m3） | 占标率 （%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均 | 27 | 30 | 90.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 43 | 60 | 71.67 | 达标 |
| SO2 | 年平均 | 12 | 60 | 20.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 15 | 40 | 37.50 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 900 | 4000 | 22.50 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均值第90百分位数 | 105 | 160 | 65.63 | 达标 |

#### 5.2.1.2 补充监测

根据本项目特点，本项目进行了特征污染物补充监测，监测单位为黑龙江汉风环境检测技术有限公司。监测时间为2026年3月19日-2026年3月25日，监测期间企业现有2×46MW燃煤锅炉正常运行。

（1）监测因子

氨、汞、TSP、氮氧化物

（2）监测分析方法及检出限

表5.2-2  监测分析方法及检出限

| 类别 | 检测项目 | 检测依据 | 仪器名称 | 仪器型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | HFYQ-2047 HFYQ-2048 |
|  |  |  | 真空干燥箱 | DZ-2BCⅣ | HFYQ-1015 |
|  |  |  | 恒温恒湿称重系统 | LB-350N | HFYQ-1040 |
|  |  |  | 分析天平 | AUW220D | HFYQ-1041 |
|  | 汞 | 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行） HJ 542-2009 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | HFYQ-2049 HFYQ-2050 |
|  |  |  | 测汞仪 | F732-V | HFYQ-1008 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | HFYQ-2049 HFYQ-2050 |
|  |  |  | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | HFYQ-2047 HFYQ-2048 |
|  |  |  | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |

（3）监测点位基本信息

本项目监测点位基本信息见表5.2-3及图5.2-1。

表5.2-3  其他污染物监测点位基本信息表

| 采样地点 | 检测项目 | 采样 天数 | 采样时间 | 采样 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 八五二农场G1 | TSP、汞、氮氧化物 | 7天 | 24小时均值 | 连续7天 |
|  | 氨、氮氧化物 |  | 1小时均值 |  |
| 厂址下风向G2 | TSP、汞、氮氧化物 | 7天 | 24小时均值 | 连续7天 |
|  | 氨、氮氧化物 |  | 1小时均值 |  |

图5.2-1  环境空气检测点位布设图

（4）监测结果

现状监测统计结果见表5.2-4、5.2-5。

表5.2-4  环境质量现状监测结果统计表（日均值）

| 采样 日期 | 检测 频次 | 检测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#八五二农场 |  |  | 2#厂址下风向 |  |  |
|  |  | TSP | 汞 | 氮氧化物 | TSP | 汞 | 氮氧化物 |
| 2026.03.19 | 日均值 | 0.083 | ND | 0.019 | 0.087 | ND | 0.021 |
| 2026.03.20 | 日均值 | 0.089 | ND | 0.024 | 0.091 | ND | 0.028 |
| 2026.03.21 | 日均值 | 0.088 | ND | 0.021 | 0.090 | ND | 0.026 |
| 2026.03.22 | 日均值 | 0.091 | ND | 0.016 | 0.094 | ND | 0.020 |
| 2026.03.23 | 日均值 | 0.093 | ND | 0.016 | 0.095 | ND | 0.022 |
| 2026.03.24 | 日均值 | 0.090 | ND | 0.022 | 0.092 | ND | 0.025 |
| 2026.03.25 | 日均值 | 0.092 | ND | 0.023 | 0.093 | ND | 0.027 |

- *注：ND表示未检出；汞检出限为6.6×10-6mg/m3。

表5.2-5   环境质量现状监测结果统计表（小时均值）

| 采样 日期 | 采样频次 | 检测结果（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#八五二农场 |  | 2#厂址下风向 |  |
|  |  | 氨 | 氮氧化物 | 氨 | 氮氧化物 |
| 2026.03.19 | 第一次 | 0.03 | 0.022 | 0.04 | 0.025 |
| 2026.01.26 | 第二次 | 0.05 | 0.026 | 0.07 | 0.031 |
| 2026.01.27 | 第三次 | 0.04 | 0.030 | 0.05 | 0.033 |
|  | 第四次 | 0.04 | 0.028 | 0.06 | 0.029 |
| 2026.03.20 | 第一次 | 0.05 | 0.029 | 0.08 | 0.031 |
|  | 第二次 | 0.06 | 0.032 | 0.07 | 0.035 |
|  | 第三次 | 0.06 | 0.036 | 0.07 | 0.038 |
|  | 第四次 | 0.07 | 0.030 | 0.09 | 0.034 |
| 2026.03.21 | 第一次 | 0.04 | 0.025 | 0.06 | 0.028 |
|  | 第二次 | 0.05 | 0.030 | 0.06 | 0.032 |
|  | 第三次 | 0.07 | 0.034 | 0.08 | 0.037 |
|  | 第四次 | 0.06 | 0.029 | 0.07 | 0.031 |
| 2026.03.22 | 第一次 | 0.03 | 0.021 | 0.05 | 0.030 |
|  | 第二次 | 0.05 | 0.018 | 0.06 | 0.025 |
|  | 第三次 | 0.06 | 0.028 | 0.07 | 0.032 |
|  | 第四次 | 0.05 | 0.030 | 0.06 | 0.035 |
| 2026.03.23 | 第一次 | 0.06 | 0.022 | 0.08 | 0.029 |
|  | 第二次 | 0.04 | 0.025 | 0.06 | 0.032 |
|  | 第三次 | 0.03 | 0.027 | 0.05 | 0.034 |
|  | 第四次 | 0.03 | 0.019 | 0.04 | 0.026 |
| 2026.03.24 | 第一次 | 0.05 | 0.032 | 0.06 | 0.037 |
|  | 第二次 | 0.07 | 0.025 | 0.07 | 0.028 |
|  | 第三次 | 0.07 | 0.037 | 0.08 | 0.040 |
|  | 第四次 | 0.08 | 0.033 | 0.09 | 0.036 |
| 2026.03.25 | 第一次 | 0.06 | 0.025 | 0.07 | 0.029 |
|  | 第二次 | 0.05 | 0.028 | 0.05 | 0.031 |
|  | 第三次 | 0.04 | 0.031 | 0.06 | 0.034 |
|  | 第四次 | 0.06 | 0.034 | 0.07 | 0.036 |

（5）评价标准

TSP、汞、氮氧化物采用《环境空气质量标准》（GB3095－2026）中过渡期二级标准。汞仅有年均浓度限值，按3倍折算为日平均质量浓度限值。氨采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”。

（6）评价方法

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），各监测点的最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比，计算公式为：

式中：C现状（x,y）―环境空气保护目标及网格点（x,y）环境质量现状浓度，μg/m3；

C监测（j,t）―第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），μg/m3；

n―现状补充监测点位数。

（5）评价结果

环境空气质量监测结果依次见表5.2-6。

表5.2-6  大气污染物平均浓度现状监测结果统计评价表

| 监测点位 | 污染物 | 评价 指标 | 评价标准（μg/m3） | 现状浓度（mg/m3） | 最大占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#八五二农场 | TSP | 24小时平均 | 300 | 0.083~0.093 | 31.0 | 0 | 达标 |
|  | 汞 | 24小时平均 | 0.15 | / | / | / | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 24小时平均 | 100 | 0.016~0.024 | 24.0 | 0 | 达标 |
|  |  | 1小时平均 | 250 | 0.018~0.037 | 14.8 | 0 | 达标 |
|  | 氨 | 1小时平均 | 200 | 0.03~0.08 | 40.0 | 0 | 达标 |
| 2#厂址下风向 | TSP | 24小时平均 | 300 | 0.087~0.095 | 31.7 | 0 | 达标 |
|  | 汞 | 24小时平均 | 0.15 | / | / | / | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 24小时平均 | 100 | 0.020~0.028 | 28.0 | 0 | 达标 |
|  |  | 1小时平均 | 250 | 0.025~0.038 | 15.2 | 0 | 达标 |
|  | 氨 | 1小时平均 | 200 | 0.04~0.09 | 45.0 | 0 | 达标 |

由以上环境空气质量现状监测数据统计分析可知，评价区域内TSP日平均浓度最大占标率为31.7%。评价区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准要求。氮氧化物日平均浓度最大占标率为28.0%，1小时平均浓度最大占标率为15.2%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准要求。氨1小时平均浓度最大占标率为45.0%，满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”。汞未检出，检出限为6.6×10-6mg/m3，低于标准限值折算值，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准要求。

#### 5.2.1.3 现状评价结论

综上所述，本项目所在地为环境控制质量达标区。SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项指标中，年均浓度和相应百分位数24h平均（O38小时平均）质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准要求。补充监测结果表明，本项目评价区域TSP、氮氧化物和汞浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准要求，氨满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”。

### 5.2.2 地表水环境质量现状调查与评价

项目涉及地表水体为蛤蟆通河，蛤蟆通河发源于完达山山脉蛤蟆顶子北麓，由南向北流经黑龙江省宝清县境内，在东升乡北部注入挠力河，属于乌苏里江水系二级支流。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030年）》，蛤蟆通河无规划水功能区及水质目标。蛤蟆通河为挠力河支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，挠力河规划水体功能类别为III类，因此蛤蟆通河水体类别参照挠力河水体功能，执行III类标准。

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》。双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。

2025年，乌苏里江水系的干流及5条支流共16个断面，水质状况为良好，其中Ⅲ类水质占87.5%，Ⅳ类水质占12.5%，无劣Ⅴ类水质断面，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为87.5%。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例上升6.3个百分点，均无劣Ⅴ类水质断面。

### 5.2.3 声环境质量现状调查与评价

#### 5.2.3.1 声环境质量现状监测

（1）监测点位、因子及监测时间

本项目声环境质量现状监测委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司对项目厂界及周边环境保护目标开展了声环境质量现状监测，监测因子为昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln）。噪声监测时间为2026年3月19日，连续监测1天，分昼、夜各一次。本项目共设置10个声环境质量现状监测点位，其中包括4个厂界监测点和6个敏感保护目标监测点，监测点位见图5.2-2。

本项目布点的声环境保护目标的包括锅炉改造热源厂西北侧居民区，同时兼顾管线维修涉及到的敏感保护目标，学苑小区、八五二农场中学、林苑家园、盛世嘉园和八五二农场医院等作为代表性监测点。本项目补充监测时间在采暖期内，期间企业正常运行。

表5.2-7  本项目噪声现状监测点位布设情况

| 采样地点 | 检测项目 | 采样天数 | 采 样 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界东侧外1m | 等效连续A声级 | 1天 | 分别选取昼、夜间的代表性时段。 |
| 2#厂界南侧外1m |  |  |  |
| 3#厂界西侧外1m |  |  |  |
| 4#厂界北侧外1m |  |  |  |
| 5#西北侧居民区 |  |  |  |
| 6#学苑小区 |  |  |  |
| 7#八五二农场中学 |  |  |  |
| 8#林苑家园 |  |  |  |
| 9#盛世嘉园 |  |  |  |
| 10#八五二农场医院 |  |  |  |

- 注：敏感目标中涉及高于3层楼房，设置垂向监测，取代表性楼层1F、3F、5F进行监测。

图5.2-2  噪声监测布点示意图

（2）监测方法

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测方法。

（3）监测结果

现状监测结果分别见表5.2-8。

表5.2-8  本项目噪声监测结果  单位LeqdB（A）

| 序号 | 采样点位 | 检测结果2026.03.19 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界东侧外1m | 52 | 43 |
| 2# | 厂界南侧外1m | 51 | 41 |
| 3# | 厂界西侧外1m | 52 | 44 |
| 4# | 厂界北侧外1m | 53 | 45 |
| 5# | 西北侧居民区 | 53 | 44 |
| 6-1# | 学苑小区1F | 54 | 45 |
| 6-2# | 学苑小区3F | 54 | 45 |
| 6-3# | 学苑小区5F | 53 | 44 |
| 7-1# | 八五二农场中学1F | 54 | 46 |
| 7-2# | 八五二农场中学3F | 54 | 46 |
| 7-3# | 八五二农场中学5F | 53 | 45 |
| 8-1# | 林苑家园1F | 56 | 47 |
| 8-2# | 林苑家园3F | 55 | 46 |
| 8-3# | 林苑家园5F | 55 | 46 |
| 9-1# | 盛世嘉园1F | 55 | 46 |
| 9-2# | 盛世嘉园3F | 54 | 45 |
| 9-3# | 盛世嘉园5F | 54 | 45 |
| 10-1# | 八五二农场医院1F | 56 | 48 |
| 10-2# | 八五二农场医院3F | 56 | 47 |
| 10-3# | 八五二农场医院5F | 55 | 46 |

#### 5.2.3.2 声环境质量现状评价

（1）评价方法

根据噪声现状的监测统计结果，采用与评价标准直接比较的方法对评价范围内的声环境质量现状进行评价。

（2）评价标准

以等效连续A声级Leq为评价量，评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1环境噪声限值中的2类标准。

（3）现状评价结论

结合噪声现状监测结果，厂界噪声监测点的昼间等效A声级在51~53dB(A)之间，夜间等效A声级在41~45dB(A)之间，声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。声环境保护目标处昼间等效A声级在53~56dB(A)之间，夜间等效A声级在44~48dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》表1环境噪声限值中的2类标准。

### 5.2.4 土壤环境质量现状调查与评价

#### 5.2.4.1 监测点位

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“7.4.2布点原则”要求，土壤环境现状监测点布设应根据建设项目土壤环境影响类型、评价工作等级和土地利用类型确定，采用均布性与代表性相结合的原则。调查评价范围内的每种土壤类型应至少设置1个表层样监测点，应尽量设置在未受人为污染或相对未受污染的区域。涉及大气沉降影响的，应在占地范围外主导风向的上、下风向各设置1个表层样监测点。

本项目土壤环境影响类型为污染影响型，土壤评价等级为三级，本项目评价范围内涉及大气沉降影响。因此，本项目土壤环境质量监测在厂址占地范围内布设3个表层样点，土壤监测点位情况见表5.2-9及图5.2-3。

表5.2-9  本项目土壤环境质量现状监测布点

| 编号 | 采样 单元 | 采样点位置 | 监测因子 | 监测布点类型 | 测点取土样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区占地范围内 |  |  |  |  |  |
| 1# | / | 厂区东北 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 | 表层样 | 0~0.2m |
| 2# | / | 厂区中部 | 石油烃 | 表层样 | 0~0.2m |
| 3# | / | 厂区西南 |  | 表层样 | 0~0.2m |

图5.2-3  厂内土壤监测点位布置图

#### 5.2.4.2 监测项目

建设用地监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃共46项。

#### 5.2.4.3 监测时间

监测时间为2026年3月23日进行监测，监测1天，一天一次。

#### 5.2.4.4 监测单位

益铭检测技术服务（青岛）有限公司

#### 5.2.4.5 土壤理化特性调查

本项目所在区域土壤理化特性见表5.2-10。

表5.2-10  土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 1#（表层样） | 2#（表层样） | 3#（表层样） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒状 | 团粒状 | 团粒状 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 小于5% | 小于5% | 小于5% |
|  | 其他异物 | 少量 | 少量 | 少量 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.78 | 8.09 | 8.01 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 9.2 | .0 | 10.7 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 449 | 448 | 458 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 1.63 | 1.81 | 1.70 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.41 | 1.44 | 1.39 |
|  | 孔隙度（%） | 48.2 | 44.7 | 48.1 |

#### 5.2.4.6 现状监测结果

土壤环境现状监测结果见表5.2-11。

表5.2-11  土壤监测结果表  单位：mg/kg（pH值无量纲）

| 检测项目 | 检测点位/检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| 全盐量 | 0.68(g/kg) | 0.77(g/kg) | 0.56(g/kg) |
| 汞 | 0.013 | / | / |
| 砷 | 6.64 | / | / |
| 铜 | 9 | / | / |
| 镍 | 28 | / | / |
| 铅 | 18.2 | / | / |
| 镉 | 0.07 | / | / |
| 铬（六价） | ND | / | / |
| 四氯化碳 | ND | / | / |
| 氯仿 | ND | / | / |
| 氯甲烷 | ND | / | / |
| 1，1-二氯乙烷 | ND | / | / |
| 1，2-二氯乙烷 | ND | / | / |
| 1，1-二氯乙烯 | ND | / | / |
| 顺-1，1-二氯乙烯 | ND | / | / |
| 反-1，1-二氯乙烯 | ND | / | / |
| 二氯甲烷 | ND | / | / |
| 1，2-二氯丙烷 | ND | / | / |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | ND | / | / |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | ND | / | / |
| 四氯乙烯 | ND | / | / |
| 1，1，1-三氯乙烷 | ND | / | / |
| 1，1，2-三氯乙烷 | ND | / | / |
| 三氯乙烯 | ND | / | / |
| 1，2，3-三氯丙烷 | ND | / | / |
| 氯乙烯 | ND | / | / |
| 苯 | ND | / | / |
| 氯苯 | ND | / | / |
| 1，2-二氯苯 | ND | / | / |
| 1，4-二氯苯 | ND | / | / |
| 乙苯 | ND | / | / |
| 苯乙烯 | ND | / | / |
| 甲苯 | ND | / | / |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | / | / |
| 邻二甲苯 | ND | / | / |
| 硝基苯 | ND | / | / |
| 苯胺 | ND | / | / |
| 2-氯酚 | ND | / | / |
| 苯并［a］蒽 | ND | / | / |
| 苯并［a］芘 | ND | / | / |
| 苯并［b］荧蒽 | ND | / | / |
| 苯并［k］荧蒽 | ND | / | / |
| 䓛 | ND | / | / |
| 二苯并［a、h］蒽 | ND | / | / |
| 茚并［1，2，3-cd］芘 | ND | / | / |
| 萘 | ND | / | / |
| 石油烃（C10-C40） | 70 | 42 | 52 |

#### 5.2.4.7 土壤环境质量现状评价结论

根据监测结果可知，本项目1#、2#、3#土壤环境监测点位监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

### 5.2.5 生态环境现状调查与评价

本项目位于八五二农场场部建成区范围内，由于多年的开发活动，本项目所在区域自然生态环境已被人工生态环境所取代。区域内土地肥沃，植被主要以水稻、玉米、大豆等粮食作物为主，其他农作物主要为蔬菜。此外，道路两旁及房前屋后栽种的各种绿化或经济林木也有效地改善了生态环境质量。本区陆生动物除了人工饲养的牛、猪、鸡、兔、羊之外，还有少量的野生动物，包括鸟、鼠、蛙、昆虫等，无大型野生哺乳动物，本项目区域范围内不涉及珍惜野生保护植物及动物。

5.3 区域环境保护目标调查

### 5.3.1 环境功能区划

（1）水环境：地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中Ⅲ类标准

（2）环境空气：本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量标准执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准。

（3）声环境：项目所在地划分为2类声环境功能区，本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（4）土壤环境：项目所在区域为公共设施用地，土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。

### 5.3.2 环境保护目标调查

经现场踏查，本项目厂址选在黑龙江省宝清县红兴隆管理局八五二农场场部现有厂区内，不新增占地。本项目评价范围内不存在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区；基本农田保护区、重要湿地、基本草原、森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域以及文物保护单位。存在居住区、文化区和医疗区，详见环境保护目标章节。

5.4 区域污染源调查

本项目位于黑龙江省宝清县红兴隆管理局八五二农场场部，根据现状调查，项目周边无其他同类企业，周边环境简单。除本项目外，无其他集中供热热源。区域内仅本次改建拆除替代的原有2台46MW锅炉。本次替代锅炉排放污染数据根据“重点排污单位自动监控与基础数据库系统信息”年排放量统计信息，通过年利用小时数2880h折算，参数如下。

表5.4-1  本项目替代污染源的排放参数表

| 编号 | 工程内容 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/m3/h | 烟气出口温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现有2×46MW锅炉 | 锅炉烟囱DA001 | 150 | 169 | 126 | 58 | 2.4 | 201529.142 | 50 | 2880 | 正常排放 | PM10 | 2.137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 1.389 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 18.081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 25.395 |

6、环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响预测

### 6.1.1 大气环境影响评价

本项目施工期扬尘主要来自施工厂房内建筑材料（白灰、水泥、沙子等）的现场搬运及堆放扬尘；土方的挖掘扬尘及堆放扬尘，施工现场道路扬尘。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本次评价采用类比法对施工期扬尘进行分析，类比资料来源于北京市环境保护科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘情况监测数据，见表6.1-1。

表6.1-1  建筑施工现场扬尘（TSP）对环境的污染状况（mg/m3）

| 防尘措施 | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  | 工地上 风向 （对照点） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |  |
| 无防护措施 | 1.303 | 0.722 | 0.402 | 0.311 | 0.270 | 0.210 | 0.204 | 1.0 |
| 有（围金属板） | 0.824 | 0.426 | 0.235 | 0.221 | 0.215 | 0.206 |  |  |

由表6.1-1可以看出，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，污染范围在200m范围内，TSP最大污染物浓度是对照点TSP浓度值的6.39倍；而在有防尘措施的情况下，污染范围降至20m范围内，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3。

施工扬尘对环境有一定影响，其影响将在1.0mg/m3以上，通过在厂界周围设置2.5m高金属档板后，扬尘（TSP）浓度低于0.824mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求。本项目施工期间产生的扬尘对周围环境影响是可以接受的。

### 6.1.2 地表水环境影响评价

本项目施工单位使用的施工机械为先进设备，施工机械不进行现场维修，定期送至维修点维修，不产生含油废水。土建施工砂石骨料冲洗、混凝土养生将产生工业废水，施工废水主要污染因子为SS，经过沉淀池处理后用于施工场地降尘，禁止散排。因此施工生产废水不会对地表水环境产生影响。

施工人员入驻施工现场，将产生生活污水，主要污染因子为COD、SS和氨氮，施工人员20人，参考《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2025）中农村居民生活用水定额要求，生活用水量按80L/人·d计，用水量为1.6m3/d，污水排放量为1.28m3/d，施工期施工人员产生的生活污水经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂处理，不会对地表水环境产生影响。

项目管线维修更换后对管道需进行试验，管道试压试验产生一定量的废水，循环使用，试压完成后排放。废水污染物较少，含有一定的沙砾等杂物。一般通过简易沉降后回用于场地洒水降尘，对周围环境影响较小。

### 6.1.3 声环境影响评价

本项目施工期噪声主要来源于锅炉安装过程中使用的机械设备以及管道维修过程地面开挖使用的机械设备，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。根据《大型机械噪声源分析》（华侨大学机电及自动化学院）等有关资料，将主要施工机械产生的噪声状况列于表6.1-2。

表6.1-2  施工机械噪声源源强  单位：dB(A)

| 施工设备名称 | 距设备5m处平均A声级 |
| --- | --- |
| 切割机 | 85 |
| 焊接机 | 80 |
| 钻孔机 | 87 |
| 空压机 | 90 |
| 挖掘机 | 90 |

由6.1-2可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。施工噪声对周围区域声环境的影响，采用《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)（昼间70dB（A），夜间55dB（A））进行评价。

本项目施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此，只考虑其扩散衰减，即预模型可选用：L2=L1-20lgr2/r1   (r2>r1)

式中：L1、L2—距声源r1、r2处的等效A声级，dB(A)；

r1、r2—接受点距声源的距离，m。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：△L=L1-L2=20lgr2/r1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表6.1-3。

表6.1-3  噪声值随距离的衰减关系

| 距离(m) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L dB(A) | 6.0 | 20.0 | 26.0 | 29.5 | 32.0 | 34.0 | 35.6 | 38.1 | 40.0 |

若按表6.1-2中设备计算，工程施工噪声随距离衰减后的情况如表6.1-4所示。

表6.1-4  施工噪声值随距离的衰减值

| 距离(m) | 5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割机 | 85 | 79 | 65 | 59 | 55.5 | 53 | 51 | 49.4 | 46.9 | 45 |
| 焊接机 | 80 | 74 | 60 | 54 | 50.5 | 48 | 46 | 44.4 | 41.9 | 40 |
| 钻孔机 | 87 | 72 | 58 | 52 | 48.5 | 46 | 44 | 42.4 | 39.9 | 38 |
| 空压机 | 90 | 84 | 60 | 54 | 51.5 | 49 | 47 | 45.4 | 42.9 | 41 |
| 挖掘机 | 90 | 84 | 60 | 54 | 51.5 | 49 | 47 | 45.4 | 42.9 | 41 |

由上表6.1-4计算结果可知，昼间施工机械超标范围为100m以内，夜间施工机械超标范围为250m以内。在严格控制夜间施工不使用噪声设备的前提下，本项目施工期产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，随着施工竣工，施工噪声的影响将不再存在。其施工场界声环境可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对区域声环境不会产生显著性不良影响。

### 6.1.4 固体废物影响评价

施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响城市容貌与交通。对建筑垃圾，可回收利用的应尽量回收。不能回收的应及时处理，防止因长期堆放产生扬尘等污染。生活垃圾应定点堆放，定期清运至垃圾处理场或填埋，严禁乱堆乱扔。管线维修更换过程挖土全部在管线两侧临时堆存，并进行苫盖，维修更换结束后全部回填使用。经过上述措施后施工期固体废物对环境影响较小。

6.2 运营期环境影响预测

### 6.2.1 大气环境影响预测与评价

#### 6.2.1.1 正常工况排放预测分析

（1）预测情形

为反映预测的真实可靠性，考虑到本次项目为锅炉改建，拆除2台现有46MW锅炉，建设2台42MW锅炉。因此，在预测时考虑本次锅炉对原锅炉的替代关系。

（2）预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.2预测因子要求：预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。本项目大气环境影响评价因子为PM10、一次PM2.5、SO2、NO2、汞、NH3、TSP，同时本项目SO2和NOx核定的年排放量之和小于500t/a，根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》5.1章节要求，本次评价因子不需要增加二次PM2.5。因此，本项目大气环境影响预测因子为PM10、一次PM2.5、SO2、NO2、汞、NH3、TSP。

（3）预测范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.3预测范围要求：预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。本次预测范围为以厂址为中心区域，边长为10km，总面积10×10km2的矩形区域。评价范围内包含环境空气功能区一类区的，预测范围应覆盖项目对一类区最大环境影响，预测范围以项目厂址为中心，东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴”。本项目大气环境影响预测范围以项目厂址为中心，东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴，评价范围内不包含环境空气功能区一类区。

（4）预测周期

本项目预测周期选取评价基准年2024年作为预测周期，本项目建设2台42MW链条炉排热水锅炉，年运行小时数4320小时，年利用小时数2880小时。预测时段取采暖期。

（5）预测模型

本次环境空气环境影响预测模型采用《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）附录A中推荐的AERMOD模式系统进行预测。

AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，适用于评价范围小于等于50km的评价项目。AERMOD模式系统包括AERMOD(大气扩散模型）、AERMET(气象数据预处理器）和AERMAP（地形数据预处理器）。

①地形预处理-AERMAP

本项目厂址地形高程情况见图6.2-5。

本项目位置

图6.2-5  本项目厂址所在区域地形高程图

②气象预处理-AERMET

本次评价大气预测地面气象资料输入宝清县气象站（50888）2024年全年地面逐时气象资料，其中包括温度、风速、风向、总云量、低云量，按AERMET参数格式生成地面逐时气象输入文件。本次评价预测采用的高空数据是采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP)的再分析数据作为模型输入场和边界场。本次高空数据气象模拟，以地面气象观测站位置为中心点，模拟27km×27km范围内离地高度0-5000米内，不同等压面上的气压、离地高度和干球温度等，其中离地高度3000m以内的有效数据层数不少于10层，总层数不少于20层，可以满足气象站点周边50km范围内的项目预测要求。包括大气压、高度、干球温度、露点温度、风向、风速。

（6）预测点

本次大气环境影响预测评价依据20年全年及冬季主导风向、评价基准年2024年全年主导风向及冬季主导风向西北风确定本次预测点。本次大气环境影响预测点选取9个代表点，本次评价选择环境空气敏感区中的具有代表性的环境空气保护目标为计算点。本项目大气环境影响预测点情况见表6.2-7。

表6.2-7  本项目预测点分布情况

| 序号 | 名称 | X | Y | 地面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八五二农场场部 | -137 | 263 | 138.38 |
| 2 | 和平管理区 | -2203 | 2444 | 92.53 |
| 3 | 南林小区 | 789 | -1368 | 102.02 |
| 4 | 八五二农场四分场 | -6081 | 4248 | 118.64 |
| 5 | 八五二农场副业队 | -4856 | 4635 | 118.20 |
| 6 | 八五二农场种畜站 | -3416 | 5193 | 119.19 |
| 7 | 迎春林业局光明林场 | 5201 | 2830 | 110.26 |
| 8 | 虎宝工厂南林工段 | 4363 | -3230 | 125.07 |
| 9 | 虎宝村 | 4621 | -5744 | 127.46 |

（6）预测网格点

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录B推荐模型参数及说明中的B.6.3.3AERMOD预测网格点的设置具有足够的分辨率以尽可能精确预测污染源对预测范围的最大影响，本次大气环境影响预测的预测网格点的间距采用近密远疏法进行设置。

（7）地表参数取值

表6.2-8  本报告预测计算的下垫面特征参数详见下表

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 | 地表类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-210 | 冬季(12,1,2月) | 0.35 | 1.5 | 1.3 | 针叶林 |
| 2 | 30-210 | 春季(3,4,5月) | 0.12 | 0.4 | 1.3 |  |
| 3 | 30-210 | 夏季(6,7,8月) | 0.12 | 0.3 | 1.3 |  |
| 4 | 30-210 | 秋季(9,10,11月) | 0.12 | 0.8 | 1.3 |  |
| 5 | 210-30 | 冬季(12,1,2月) | 0.35 | 1.5 | 1 | 城市 |
| 6 | 210-30 | 春季(3,4,5月) | 0.14 | 1 | 1 |  |
| 7 | 210-30 | 夏季(6,7,8月) | 0.16 | 2 | 1 |  |
| 8 | 210-30 | 秋季(9,10,11月) | 0.18 | 2 | 1 |  |

（8）预测与评价内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）项目所在区域达标判断可知，本项目所在区域属于环境空气质量达标区域。因此，本项目预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物PM10、SO2、NO2、TSP的日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；本项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7预测与评价内容”，本项目预测内容和评价要求见表6.2-9。

表6.2-9  本项目预测内容和评价要求

| 评价 对象 | 污染源 | 污染源 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 | 预测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区 评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度、 长期浓度 | 最大浓度占标率 | PM10、一次PM2.5、SO2、NO2、TSP、Hg |
|  | 新增污染源- 区域削减源+其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | 短期浓度、 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率 | PM10、一次PM2.5、SO2、NO2、TSP、Hg |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 | PM10、SO2、NO2 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源+全厂现有污染源-区域削减源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 | PM10、一次PM2.5、SO2、NO2、TSP、Hg |

（9）污染源计算清单

①本项目新增污染源

本项目建成投产后点源为2×42MW链条炉排热水锅炉1座100m高烟囱。新增污染源面源为储煤库。本次大气环境影响预测分析评价以项目厂址中心所在位置为环境空气预测评价的中心经纬度坐标。

本项目排放的废气污染物有烟尘、SO2、NOx，特征污染物有汞及其化合物、TSP。本次大气环境影响预测评价污染物烟尘以可吸入颗粒物（PM10）进行环境影响预测分析，PM2.5排放量以颗粒物的65%进行计算。

本项目新增主要污染源计算清单见表6.2-10~表6.2-21。

表6.2-10  本项目建成后主要污染物参数表（点源）

| 编号 | 工程内容 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流量 /m3/h | 烟气出口温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2×42MW热水锅炉 | 锅炉烟囱 | 174 | 196 | 125 | 100 | 3.2 | 107980.41 | 50 | 2880 | 正常排放 | PM10 | 2.427 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 1.578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 3.954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 18.897 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.00048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.27 |

注：本次评价以本项目各项污染物的预测排放量进行环境空气评价等级的计算，NO2=NOx×0.9，细颗粒物PM2.5的排放量以烟尘的65%计算。

表6.2-11  本项目建成后主要污染物参数表（面源）

| 编号 | 名称 | 起点坐标/m |  | 海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 面源 高度/m | 角度 | 年排放小时数/h | 排放工况 | TSP排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 封闭煤库 | 230 | 171 | 123 | 70 | 30 | 5 | 0 | 180 | 正常工况 | 0.003 |

②区域“以新带老”污染源

本项目拆除拆除淘汰原有的2台46MW链条炉排热水锅炉，在原址现有锅炉房建设2台42MW链条炉排热水锅炉，因此本项目评价区域“以新带老”削减污染源为厂区现有的2台热水锅炉，本项目区域削减源污染物排放情况见下表。

表6.2-12  本项目评价范围内“以新带老”污染源的排放参数表

| 编号 | 工程内容 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/m3/h | 烟气出口温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现有2×46MW锅炉 | 锅炉烟囱DA001 | 150 | 169 | 126 | 58 | 2.4 | 201529.142 | 50 | 2880 | 正常排放 | PM10 | 2.137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 1.389 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 18.081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 25.395 |

（9）预测结果与分析

①本项目正常工况下贡献质量浓度预测分析

本项目正常工况下PM10、PM2.5、SO2、NO2、Hg、TSP贡献质量浓度预测结果见表6.2-13~6.2-19。

表6.2-13  本项目PM10贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 占标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 八五二农场场部 | 日平均 | 0.17887 | 241009 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00349 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 日平均 | 0.10455 | 241125 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0045 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 南林小区 | 日平均 | 0.08974 | 240321 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00799 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 日平均 | 0.04909 | 240212 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00225 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 日平均 | 0.06102 | 241231 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0028 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 日平均 | 0.05724 | 241125 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00396 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 日平均 | 0.04399 | 241203 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00245 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 日平均 | 0.12776 | 241122 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00786 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 日平均 | 0.06176 | 240121 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00432 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.37445 | 241014 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03331 | 平均值 | 0.06 | 达标 |

表6.2-14  本项目PM2.5贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 占标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 八五二农场场部 | 日平均 | 0.1163 | 241009 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00227 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 日平均 | 0.06798 | 241125 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00292 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 南林小区 | 日平均 | 0.05835 | 240321 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0052 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 日平均 | 0.03192 | 240212 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00146 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 日平均 | 0.03968 | 241231 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00182 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 日平均 | 0.03722 | 241125 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00258 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 日平均 | 0.0286 | 241203 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0016 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 日平均 | 0.08307 | 241122 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00511 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 日平均 | 0.04015 | 240121 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00281 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.24347 | 241014 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02166 | 平均值 | 0.07 | 达标 |

表6.2-15  本项目SO2贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 占标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 八五二农场场部 | 1小时平均 | 1.83359 | 24103012 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.29141 | 241009 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00569 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 1小时平均 | 2.14213 | 24123111 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.17034 | 241125 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00732 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 南林小区 | 1小时平均 | 1.52873 | 24100709 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1462 | 240321 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01302 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 1小时平均 | 0.93089 | 24123111 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07998 | 240212 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00367 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 1小时平均 | 1.4159 | 24123111 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09942 | 241231 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00456 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 1小时平均 | 0.85561 | 24032108 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09325 | 241125 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00646 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 1小时平均 | 0.79482 | 24112910 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07167 | 241203 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.004 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 1小时平均 | 0.77386 | 24112913 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.20814 | 241122 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01281 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 1小时平均 | 0.63358 | 24112913 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10061 | 240121 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00703 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 7.52532 | 24012618 | 1.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.61005 | 241014 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05427 | 平均值 | 0.09 | 达标 |

表6.2-16  本项目NO2贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 占标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 八五二农场场部 | 1小时平均 | 6.28819 | 24103012 | 3.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.99937 | 241009 | 1.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01951 | 平均值 | 0.05 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 1小时平均 | 7.34632 | 24123111 | 3.67 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.58416 | 241125 | 0.73 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02512 | 平均值 | 0.06 | 达标 |
|  | 南林小区 | 1小时平均 | 5.24268 | 24100709 | 2.62 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.50138 | 240321 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04465 | 平均值 | 0.11 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 1小时平均 | 3.19242 | 24123111 | 1.60 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.27428 | 240212 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01258 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 1小时平均 | 4.85574 | 24123111 | 2.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.34095 | 241231 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01564 | 平均值 | 0.04 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 1小时平均 | 2.93425 | 24032108 | 1.47 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.31981 | 241125 | 0.40 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02215 | 平均值 | 0.06 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 1小时平均 | 2.72578 | 24112910 | 1.36 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.2458 | 241203 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01371 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 1小时平均 | 2.65392 | 24112913 | 1.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.71381 | 241122 | 0.89 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04392 | 平均值 | 0.11 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 1小时平均 | 2.17281 | 24112913 | 1.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.34505 | 240121 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02411 | 平均值 | 0.06 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 25.80763 | 24012618 | 12.90 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.09213 | 241014 | 2.62 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.1861 | 平均值 | 0.47 | 达标 |

表6.2-17  本项目Hg贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 占标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg | 八五二农场场部 | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 南林小区 | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 年平均 | 0.00 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.02 | 达标 |

表6.2-18  本项目TSP贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 占标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 八五二农场场部 | 日平均 | 0.02972 | 240205 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00124 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 日平均 | 0.00689 | 241027 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00025 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 南林小区 | 日平均 | 0.0068 | 240126 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0003 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 日平均 | 0.00186 | 240215 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 日平均 | 0.00421 | 241027 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 日平均 | 0.00384 | 240128 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00014 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 日平均 | 0.00966 | 241222 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00012 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 日平均 | 0.00353 | 241029 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 日平均 | 0.00106 | 240112 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 1.77155 | 241124 | 0.59 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.30604 | 平均值 | 0.15 | 达标 |

表6.2-19  本项目NH3贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 占标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 八五二农场场部 | 1小时 | 0.11675 | 24103012 | 0.06 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 1小时 | 0.13532 | 24123111 | 0.07 | 达标 |
|  | 南林小区 | 1小时 | 0.10216 | 24100709 | 0.05 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 1小时 | 0.06153 | 24123111 | 0.03 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 1小时 | 0.0933 | 24123111 | 0.05 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 1小时 | 0.05637 | 24032108 | 0.03 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 1小时 | 0.05242 | 24112910 | 0.03 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 1小时 | 0.05147 | 24112913 | 0.03 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 1小时 | 0.04224 | 24112913 | 0.02 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.46251 | 24012618 | 0.23 | 达标 |

②本项目叠加环境质量浓度预测分析

本项目以环境空气质量达标区的评价要求进行大气环境影响预测分析，本次叠加预测分析考虑PM10、PM2.5、SO2、NO2、Hg、NH3和TSP。污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、Hg、TSP叠加浓度预测分析为本项目新增污染源贡献浓度值-“以新带老”污染源+区域其他在建、拟建污染源+现状背景浓度，本项目叠加后的环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况见表6.2-20~表6.2-26及图6.2-6~图6.2-16。

表6.2-20  本项目PM10叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 八五二农场场部 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240415 | 91.0 | 91.0 | 75.83 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.003578 | 平均值 | 40.32211 | 40.31853 | 67.20 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 第95百分位数日平均质量浓度 | -0.000702 | 240415 | 91.0 | 90.9993 | 75.83 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000419 | 平均值 | 40.32211 | 40.32169 | 67.20 | 达标 |
|  | 南林小区 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240415 | 91.0 | 91.0 | 75.83 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.001067 | 平均值 | 40.32211 | 40.32104 | 67.20 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240415 | 91.0 | 91.0 | 75.83 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000043 | 平均值 | 40.32211 | 40.32207 | 67.20 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 第95百分位数日平均质量浓度 | -0.000084 | 240415 | 91.0 | 90.99992 | 75.83 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000119 | 平均值 | 40.32211 | 40.32199 | 67.20 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 第95百分位数日平均质量浓度 | -0.000877 | 240415 | 91.0 | 90.99912 | 75.83 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000291 | 平均值 | 40.32211 | 40.32182 | 67.20 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240415 | 91.0 | 91.0 | 75.83 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000084 | 平均值 | 40.32211 | 40.32203 | 67.20 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240415 | 91.0 | 91.0 | 75.83 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000211 | 平均值 | 40.32211 | 40.3219 | 67.20 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240415 | 91.0 | 91.0 | 75.83 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | 0.000096 | 平均值 | 40.32211 | 40.3222 | 67.20 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.009689 | 240415 | 91.0 | 91.00969 | 75.84 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | 0.001917 | 平均值 | 40.32211 | 40.32403 | 67.21 | 达标 |

表6.2-21  本项目PM2.5叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 八五二农场场部 | 第95百分位数日平均质量浓度 | -0.000805 | 240102 | 57.0 | 56.9992 | 96.00 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.002325 | 平均值 | 26.11233 | 26.11 | 53.96 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.000008 | 240102 | 57.0 | 57.00001 | 96.00 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000271 | 平均值 | 26.11233 | 26.11206 | 53.93 | 达标 |
|  | 南林小区 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.002098 | 240102 | 57.0 | 57.0021 | 95.94 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000692 | 平均值 | 26.11233 | 26.11164 | 53.81 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.000065 | 240102 | 57.0 | 57.00006 | 96.00 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000027 | 平均值 | 26.11233 | 26.1123 | 53.96 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.000004 | 240102 | 57.0 | 57.0 | 95.81 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000077 | 平均值 | 26.11233 | 26.11225 | 53.77 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240102 | 57.0 | 57.0 | 95.80 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000188 | 平均值 | 26.11233 | 26.11214 | 53.77 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240102 | 57.0 | 57.0 | 95.95 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000054 | 平均值 | 26.11233 | 26.11228 | 53.91 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240102 | 57.0 | 57.0 | 95.95 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000136 | 平均值 | 26.11233 | 26.11219 | 53.90 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.000008 | 240102 | 57.0 | 57.00001 | 96.00 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | 0.000063 | 平均值 | 26.11233 | 26.11239 | 53.96 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 第95百分位数日平均质量浓度 | 0.013458 | 240102 | 57.0 | 57.01346 | 96.00 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | 0.001247 | 平均值 | 26.11233 | 26.11358 | 53.97 | 达标 |

表6.2-22  本项目SO2叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 八五二农场场部 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240511 | 19.0 | 19.0 | 12.67 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.054133 | 平均值 | 9.690411 | 9.636278 | 16.06 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240511 | 19.0 | 19.0 | 12.67 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.034256 | 平均值 | 9.690411 | 9.656155 | 16.09 | 达标 |
|  | 南林小区 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240511 | 19.0 | 19.0 | 12.67 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.063625 | 平均值 | 9.690411 | 9.626785 | 16.04 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240511 | 19.0 | 19.0 | 12.67 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.015748 | 平均值 | 9.690411 | 9.674663 | 16.12 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240511 | 19.0 | 19.0 | 12.67 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.020127 | 平均值 | 9.690411 | 9.670283 | 16.12 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240511 | 19.0 | 19.0 | 12.67 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.029539 | 平均值 | 9.690411 | 9.660872 | 16.10 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240511 | 19.0 | 19.0 | 12.67 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.017477 | 平均值 | 9.690411 | 9.672934 | 16.12 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240511 | 19.0 | 19.0 | 12.67 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.055491 | 平均值 | 9.690411 | 9.63492 | 16.06 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240511 | 19.0 | 19.0 | 12.67 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.028676 | 平均值 | 9.690411 | 9.661735 | 16.10 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240511 | 19.0 | 19.0 | 12.67 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.000007 | 平均值 | 9.690411 | 9.690404 | 16.15 | 达标 |

表6.2-23  本项目NO2叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 八五二农场场部 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 241110 | 34.0 | 34.0 | 42.50 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.06451 | 平均值 | 13.50274 | 13.43823 | 33.60 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 第98百分位数日平均质量浓度 | -0.042061 | 241110 | 34.0 | 33.95794 | 42.45 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.033281 | 平均值 | 13.50274 | 13.46946 | 33.67 | 达标 |
|  | 南林小区 | 第98百分位数日平均质量浓度 | -0.000015 | 240130 | 34.0 | 33.99998 | 42.50 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.063 | 平均值 | 13.50274 | 13.43974 | 33.60 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 第98百分位数日平均质量浓度 | -0.000008 | 240130 | 34.0 | 33.99999 | 42.50 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.014688 | 平均值 | 13.50274 | 13.48805 | 33.72 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 第98百分位数日平均质量浓度 | -0.000008 | 240130 | 34.0 | 33.99999 | 42.50 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.019035 | 平均值 | 13.50274 | 13.4837 | 33.71 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 第98百分位数日平均质量浓度 | -0.000008 | 240130 | 34.0 | 33.99999 | 42.50 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.028412 | 平均值 | 13.50274 | 13.47433 | 33.69 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240130 | 34.0 | 34.0 | 42.50 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.016449 | 平均值 | 13.50274 | 13.48629 | 33.72 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240130 | 34.0 | 34.0 | 42.50 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.052005 | 平均值 | 13.50274 | 13.45074 | 33.63 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.0 | 240130 | 34.0 | 34.0 | 42.50 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.026038 | 平均值 | 13.50274 | 13.4767 | 33.69 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 第98百分位数日平均质量浓度 | 0.000034 | 240130 | 34.0 | 34.00003 | 42.50 | 达标 |
|  |  | 年均浓度 | -0.00001 | 平均值 | 13.50274 | 13.50273 | 33.76 | 达标 |

表6.2-24  本项目TSP叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加浓度/（μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 八五二农场场部 | 日平均 | 0.02972 | 240205 | 94.0 | 94.02972 | 31.34 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 日平均 | 0.00689 | 241027 | 94.0 | 94.00689 | 31.34 | 达标 |
|  | 南林小区 | 日平均 | 0.0068 | 240126 | 94.0 | 94.0068 | 31.34 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 日平均 | 0.00186 | 240215 | 94.0 | 94.00186 | 31.33 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 日平均 | 0.00421 | 241027 | 94.0 | 94.00421 | 31.33 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 日平均 | 0.00384 | 240128 | 94.0 | 94.00384 | 31.33 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 日平均 | 0.00966 | 241222 | 94.0 | 94.00966 | 31.34 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 日平均 | 0.00353 | 241029 | 94.0 | 94.00353 | 31.33 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 日平均 | 0.00106 | 240112 | 94.0 | 94.00106 | 31.33 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 1.77155 | 241124 | 94.0 | 95.77155 | 31.92 | 达标 |

表6.2-25  本项目Hg叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加浓度/（μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg | 八五二农场场部 | 日平均 | 0.00004 | 241009 | 0.0033 | 0.00334 | 无标准 | / |
|  | 和平管理区 | 日平均 | 0.00002 | 241125 | 0.0033 | 0.00332 | 无标准 | / |
|  | 南林小区 | 日平均 | 0.00002 | 240321 | 0.0033 | 0.00332 | 无标准 | / |
|  | 八五二农场四分场 | 日平均 | 0.00001 | 240212 | 0.0033 | 0.00331 | 无标准 | / |
|  | 八五二农场副业队 | 日平均 | 0.00001 | 241231 | 0.0033 | 0.00331 | 无标准 | / |
|  | 八五二农场种畜站 | 日平均 | 0.00001 | 241125 | 0.0033 | 0.00331 | 无标准 | / |
|  | 迎春林业局光明林场 | 日平均 | 0.00001 | 241203 | 0.0033 | 0.00331 | 无标准 | / |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 日平均 | 0.00003 | 241122 | 0.0033 | 0.00333 | 无标准 | / |
|  | 虎宝村 | 日平均 | 0.00001 | 240121 | 0.0033 | 0.00331 | 无标准 | / |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.00007 | 241006 | 0.0033 | 0.00337 | 无标准 | / |

表6.2-26  本项目NH3叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 出现时间 | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加浓度/（μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 八五二农场场部 | 1小时 | 0.11675 | 24103012 | 85.0 | 85.11675 | 42.56 | 达标 |
|  | 和平管理区 | 1小时 | 0.13532 | 24123111 | 85.0 | 85.13532 | 42.57 | 达标 |
|  | 南林小区 | 1小时 | 0.10216 | 24100709 | 85.0 | 85.10216 | 42.55 | 达标 |
|  | 八五二农场四分场 | 1小时 | 0.06153 | 24123111 | 85.0 | 85.06153 | 42.53 | 达标 |
|  | 八五二农场副业队 | 1小时 | 0.0933 | 24123111 | 85.0 | 85.0933 | 42.55 | 达标 |
|  | 八五二农场种畜站 | 1小时 | 0.05637 | 24032108 | 85.0 | 85.05637 | 42.53 | 达标 |
|  | 迎春林业局光明林场 | 1小时 | 0.05242 | 24112910 | 85.0 | 85.05242 | 42.53 | 达标 |
|  | 虎宝工厂南林工段 | 1小时 | 0.05147 | 24112913 | 85.0 | 85.05147 | 42.53 | 达标 |
|  | 虎宝村 | 1小时 | 0.04224 | 24112913 | 85.0 | 85.04224 | 42.52 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 0.46251 | 24012618 | 85.0 | 85.46251 | 42.73 | 达标 |

图6.2-6  本项目PM10年平均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-7  本项目PM10保证率日平均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-8  本项目PM2.5年平均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-9  本项目PM2.5保证率日平均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-10  本项目SO2年平均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-11 本项目SO2保证率日平均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-12  本项目NO2年平均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-13  本项目NO2保证率日平均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-14  本项目Hg日平均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-15 本项目TSP日平均质量浓度分布图（μg/m3）

图6.2-16 本项目NH3小时平均质量浓度分布图（μg/m3）

#### 6.2.1.2非正常工况排放预测分析

①非正常工况污染物源强

本项目非正常工况下污染源源强情况见表6.2-27。

表6.2-27  本项目非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×42MW链条炉排热水锅炉 | 除尘器发生破袋故障 | PM10 | 242.70 | 1 | 1 |
|  | 脱硫装置故障 | SO2 | 19.77 | 1 | 1 |
|  | SNCR-SCR联合脱硝系统故障 | NOx | 30.14 | 1 | 1 |

②本项目非正常工况下预测结果

本项目烟气治理设施非正常工况时，全年逐时小时气象条件下，污染物最大浓度预测见表6.2-28～6.2-31。非正常情况下2×42MW链条炉排热水锅炉污染物PM10、SO2和NO2最大贡献浓度占标率分别为128.31%、7.53%、25.81%。为确保PM10、SO2和NO2达标排放，建设方应加强除尘器、脱硫系统和脱硝系统的维护保养及运行管理，杜绝事故发生，发生事故工况时及时维修。

表6.2-28  2×42MW链条炉排热水锅炉非正常工况PM10预测结果表

| 预测点 | 浓度类型 | 贡献浓度(ug/m3) | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八五二农场场部 | 1小时平均 | 112.5474 | 24103012 | 31.26 | 达标 |
| 和平管理区 | 1小时平均 | 131.4861 | 24123111 | 36.52 | 达标 |
| 南林小区 | 1小时平均 | 93.83472 | 24100709 | 26.07 | 达标 |
| 八五二农场四分场 | 1小时平均 | 57.13868 | 24123111 | 15.87 | 达标 |
| 八五二农场副业队 | 1小时平均 | 86.9092 | 24123111 | 24.14 | 达标 |
| 八五二农场种畜站 | 1小时平均 | 52.51783 | 24032108 | 14.59 | 达标 |
| 迎春林业局光明林场 | 1小时平均 | 48.7867 | 24112910 | 13.55 | 达标 |
| 虎宝工厂南林工段 | 1小时平均 | 47.50038 | 24112913 | 13.19 | 达标 |
| 虎宝村 | 1小时平均 | 38.88942 | 24112913 | 10.80 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 461.9109 | 24012618 | 128.31 | 超标 |

表6.2-29  2×42MW链条炉排热水锅炉非正常工况SO2预测结果表

| 预测点 | 浓度类型 | 贡献浓度(ug/m3) | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八五二农场场部 | 1小时平均 | 9.16796 | 24103012 | 1.83 | 达标 |
| 和平管理区 | 1小时平均 | 10.71068 | 24123111 | 2.14 | 达标 |
| 南林小区 | 1小时平均 | 7.64365 | 24100709 | 1.53 | 达标 |
| 八五二农场四分场 | 1小时平均 | 4.65444 | 24123111 | 0.93 | 达标 |
| 八五二农场副业队 | 1小时平均 | 7.0795 | 24123111 | 1.42 | 达标 |
| 八五二农场种畜站 | 1小时平均 | 4.27803 | 24032108 | 0.86 | 达标 |
| 迎春林业局光明林场 | 1小时平均 | 3.9741 | 24112910 | 0.79 | 达标 |
| 虎宝工厂南林工段 | 1小时平均 | 3.86931 | 24112913 | 0.77 | 达标 |
| 虎宝村 | 1小时平均 | 3.16788 | 24112913 | 0.63 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 37.62662 | 24012618 | 7.53 | 达标 |

表6.2-30  2×42MW链条炉排热水锅炉非正常工况NO2预测结果表

| 预测点 | 浓度类型 | 贡献浓度(ug/m3) | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八五二农场场部 | 1小时平均 | 12.57916 | 24103012 | 6.29 | 达标 |
| 和平管理区 | 1小时平均 | 14.69589 | 24123111 | 7.35 | 达标 |
| 南林小区 | 1小时平均 | 10.48768 | 24100709 | 5.24 | 达标 |
| 八五二农场四分场 | 1小时平均 | 6.38625 | 24123111 | 3.19 | 达标 |
| 八五二农场副业队 | 1小时平均 | 9.71364 | 24123111 | 4.86 | 达标 |
| 八五二农场种畜站 | 1小时平均 | 5.86979 | 24032108 | 2.93 | 达标 |
| 迎春林业局光明林场 | 1小时平均 | 5.45277 | 24112910 | 2.73 | 达标 |
| 虎宝工厂南林工段 | 1小时平均 | 5.309 | 24112913 | 2.65 | 达标 |
| 虎宝村 | 1小时平均 | 4.34658 | 24112913 | 2.17 | 达标 |
| 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 51.62668 | 24012618 | 25.81 | 达标 |

#### 6.2.1.3大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“8.8.5大气环境防护距离确定，采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源(改建、扩建项目应包括全厂现有污染源)对厂界外主要0污染物的短期贡献浓度分布。厂界外预测网格分辨率不应超过50m。”

本项目厂界外预测网格分辨率为50m。经计算，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度均无超标点，无需设置大气环境防护距离。

图6.2-17  本项目PM10防护距离计算结果图（ug/m3）

图6.2-18 本项目SO2防护距离计算结果图（ug/m3）

图6.2-19  本项目NO2防护距离计算结果图（ug/m3）

图6.2-20  本项目TSP防护距离计算结果图（ug/m3）

图6.2-22  本项目PM2.5防护距离计算结果图（ug/m3）

#### 6.2.1.4 污染物排放量核算

1、本项目所有污染源

（1）本项目新增污染源

表6.2-31  本项目新增污染源一览表

| 污染源 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NOx | 汞及其化合物 | NH3 | TSP |
| 2台42MW链条炉排热水锅炉 | 2.427 | 1.578 | 3.954 | 18.897 | 0.00048 | 0.27 | / |
| 煤库 | / | / | / | / | / | / | 0.003 |

（2）厂区现有污染源

表6.2-32  厂区现有污染源一览表

| 污染源 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NOx |
| 2台46MW | 2.137 | 1.389 | 18.081 | 25.395 |

本项目污染物排放量核算情况见表6.2-33~表6.2-36。

表6.2-33  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染源 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟囱 | 2×42MW链条炉排热水锅炉 | PM10 | 22.476 | 2.427 | 6.990 |
|  |  |  | PM2.5 | 14.614 | 1.578 | 4.544 |
|  |  |  | SO2 | 36.618 | 3.954 | 11.388 |
|  |  |  | NOx | 175 | 18.897 | 54.422 |
|  |  |  | NH3 | 2.5 | 0.27 | 0.78 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.0044 | 0.0003 | 0.0008 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 有组织排放 总计 |  | PM10 |  |  |  | 6.990 |
|  |  | PM2.5 |  |  |  | 4.544 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 11.388 |
|  |  | NOx |  |  |  | 54.422 |
|  |  | NH3 |  |  |  | 0.78 |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |  | 0.0008 |

表6.2-34  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 煤库 | TSP | 全封闭，洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 1.0mg/m3 | 0.003 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | TSP |  |  | 0.003 |

表6.2-35  本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 6.990 |
| 2 | PM2.5 | 4.544 |
| 3 | SO2 | 11.388 |
| 4 | NOx | 54.422 |
| 5 | 汞及其化合物 | 0.0008 |
| 6 | TSP | 0.003 |
| 7 | NH3 | 0.78 |

表6.2-36  本项目污染源非正常排放量核算表

| 非正常排放源 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常 排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率/kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×42MW链条炉排热水锅炉 | 锅炉除尘设施 | 除尘器发生破袋故障 | PM10 | 2247.602 | 242.70 | 1 | 1 | 加强环保设施的检查和维护 |
|  | 锅炉脱硫设施 | 脱硫装置故障 | SO2 | 183.107 | 19.77 | 1 | 1 |  |
|  | 锅炉脱硝设施 | SNCR-SCR联合脱硝系统故障 | NOx | 350 | 37.79 | 1 | 1 |  |

#### 6.2.1.5 评价结论

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）10.1.1大气环境影响评价结论如下：

10.1.1达标区域的建设项目环境影响评价，当同时满足以下条件时，则认为环境影响可以接受。

- 新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%;

- 新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%(其中一类区≤10%);

- 项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

本项目位于环境空气二类区的环境空气质量达标区，评价范围内无一类区。

（1）由预测结果可知，本项目正常工况下新增各污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、Hg、TSP短期浓度贡献值的最大落地浓度占标均≤100%。

（2）由预测可知，本项目正常工况下新增污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度贡献值的最大落地浓度占标均≤30%。

（3）本项目环境影响符合区域环境功能区划。

（4）根据预测结果可知，叠加现状背景浓度后，污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类过渡阶段限值标准，煤库全封闭，定期洒水降尘。TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）要求。

（5）经计算本项目厂界线外部没有超标点，无须设大气环境防护距离。

因此，本项目建成后，对周边居民区等敏感目标影响较小，大气环境影响可接受，大气污染物排放方案可行。

### 6.2.2 地表水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中“5.2评价等级确定”章节中“表1水污染影响型建设项目评价等级判定”注9、注10。本项目地表水环境评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目只需进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。

1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目为改扩建项目，工作人员不增加，生活污水排放不增加。项目建成后，运行过程中产生的废水主要是锅炉定期排水及软化水排污水，锅炉排污水主要是热污染，且含有一定碱度和溶解性固体，废水不含有毒有害成分；软化水处理系统反冲洗排水主要含盐类及少量机械杂质，这些废水不含有毒有害成分。锅炉定期排水及软化水排污水回用于厂区冲渣、降尘，生产废水均回用不外排。脱硫废水里主要含有杂质及重金属，脱硫废水经脱硫池絮凝沉淀后回用于脱硫系统，处理设施出口执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1重金属管控要求。依托现有脱硫池，不外排。

2、依托污水处理设施的环境可行性评价

八五二污水处理厂已于2012年8月取得环评批复，批复文号：黑垦环审[2012]83号。并于2016年进行验收，验收批复：黑垦环验[2016]44号。八五二污水处理厂位于八五二农场场部东北侧，污水处理厂占地8000m2，采用CASS处理工艺，设计处理能力为2500m3/d，实际处理水量约为1500m3/d。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于八五二污水处理厂的服务范围，本项目不新增生活污水，且现有生活污水日排放量仅为1.6m3，远小于污水处理厂日处理规模，因此本项目污水进入八五二污水处理厂可行。

3、地表水环境影响评价结论

本项目不新增工作人员，不新增生活污水。锅炉用水来自市政管网自来水，生产废水全部回用于厂区降尘和冲渣，不外排。综上，本项目废水能够得到了妥善处理，对地表水环境影响较小。

### 6.2.3 声环境影响预测与评价

昼间等效连续A声级Ld、夜间等效连续A声级Ln。

（1）预测范围

声环境影响预测范围与评价范围相同。

（2）预测点和评价点

本项目预测点和评价点为项目四周厂界和声环境评价范围内的声环境保护目标。

（3）预测参数

①噪声源强

本项目运营期噪声源强见表6.2-41。

表6.2-41  本项目运营期噪声源强调查清单

| 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强-声功率级/dB(A) | 声源种类 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行 时段 | 建筑物插入损失/[dB(A)] | 建筑外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级//dB(A) | 建筑物外距离 |
| 锅炉间 | 送风机 | 75 | 固定点源 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 | 160.25 | 159.96 | 1.2 | 4 | 63 | 连续 | 20 | 43 | 1m |
|  |  |  |  |  | 150.12 | 147.16 | 1.2 | 3 | 65 | 连续 | 20 | 45 |  |
|  | 锅炉给水泵 | 70 | 固定点源 | 隔声、减振 | 184.5 | 170.37 | 1.2 | 3 | 60 | 连续 | 20 | 40 | 1m |
|  | 鼓风机 | 75 | 固定点源 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 | 192.58 | 153.86 | 1.2 | 2 | 69 | 连续 | 20 | 49 | 1m |
|  |  |  |  |  | 167.48 | 151.28 | 1.2 | 2 | 69 | 连续 | 20 | 49 |  |
|  | 引风机 | 80 | 固定点源 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 | 152.53 | 142.35 | 1.2 | 2 | 74 | 连续 | 20 | 54 | 1m |
|  | 除渣机 | 80 | 固定点源 | 隔声、减振 | 178.59 | 172.19 | 1.2 | 3 | 70 | 连续 | 20 | 50 | 1m |
|  | 循环水泵 | 75 | 固定点源 | 隔声、减振 | 171.97 | 169.64 | 1.2 | 5 | 61 | 连续 | 20 | 41 | 1m |
|  | 补水泵 | 70 | 固定点源 | 隔声、减振 | 144.97 | 145.7 | 1.2 | 2 | 64 | 连续 | 20 | 44 | 1m |
|  | 空压机 | 80 | 固定点源 | 进风口消声器、厂房隔声 | 182.15 | 145.7 | 1.2 | 2 | 74 | 连续 | 20 | 54 | 1m |
| 脱硫系统 | 浆液循环泵 | 75 | 固定点源 | 隔声、减振 | 171.97 | 160.47 | 1.2 | 4 | 63 | 连续 | 20 | 43 | 1m |
| 上煤间 | 碎煤机 | 85 | 固定点源 | 隔声、减振 | 148.02 | 138.06 | 1.2 | 4 | 73 | 连续 | 20 | 53 | 1m |

（4）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目声环境影响预测模型采用导则中附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级

式中：Lp1—靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离，m。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

（5）预测点及其参数

本项目噪声预测点为厂区四周厂界及评价范围内的敏感点，相关参数见表6.2-42。

表6.2-42  厂界噪声预测点及声环境保护目标预测点一览表

| 厂界预测点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 坐标X（m） | 坐标Y（m） | 高度（m） |
| 厂界北侧1m处 | 132.68 | 271.80 | 1.2 |
| 厂界南侧1m处 | 196.01 | 106.53 | 1.2 |
| 厂界西侧1m处 | 69.35 | 116.94 | 1.2 |
| 厂界东侧1m处 | 281.46 | 227.55 | 1.2 |
| 声环境保护目标预测点 |  |  |  |
| 西侧居民区 | 66.00 | 213.45 | 1.2 |

（7）预测结果

噪声预测采用网格布点法，建立直角坐标系，以10m×10m间距为步长，将声环境贡献值与现状值进行叠加。声环境质量现状监测值已包含现有工程噪声影响值。因此本次噪声预测评价以本项目新增噪声源叠加声环境质量现状监测值进行声环境影响预测评价。本项目声环境保护目标噪声预测结果见表6.2-43，厂界噪声预测结果见表6.2-44

表6.2-43  工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 噪声背景值/dB(A) |  | 噪声现状值/dB(A) |  | 噪声标准/dB(A) |  | 噪声贡献值/dB(A) |  | 噪声预测值/dB(A) |  | 较现状增量/dB(A) |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 西侧居民区 | 53 | 44 | 53 | 44 | 60 | 50 | 31.7 | 31.7 | 53.03 | 44.3 | 0.03 | 0.3 | 达标 | 达标 |

表6.2-44  厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A)

| 序号 | 预测点 | 空间相对位置 |  |  | 噪声标准/dB(A) |  | 噪声贡献值/dB(A) |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 厂界北侧1m处 | 132.68 | 271.80 | 1.2 | 60 | 50 | 34.8 | 34.3 | 达标 | 达标 |
| 2 | 厂界南侧1m处 | 196.01 | 106.53 | 1.2 | 60 | 50 | 46.7 | 34.8 | 达标 | 达标 |
| 3 | 厂界西侧1m处 | 69.35 | 116.94 | 1.2 | 60 | 50 | 19.1 | 46.7 | 达标 | 达标 |
| 4 | 厂界东侧1m处 | 281.46 | 227.55 | 1.2 | 60 | 50 | 34.3 | 19.1 | 达标 | 达标 |

图6.2-15 本项目噪声贡献值预测图

本项目噪声源采取封闭厂房，设单独的风机间、锅炉间、同时采取减振、消声、吸声装置降噪，定期对燃煤转运车辆进行维护保养，夜间（22:00-次日6:00）禁止运行，降低转运车辆噪声，且煤场为全封闭煤库，可减小燃煤转运噪声对周边居民的影响。

正常工况下，厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类声环境功能区标准，本项目声环境敏感目标（主要为厂区外居民区）昼夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》表1环境噪声限值中的2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，对四周居民影响较小，项目建设对声环境敏感点的影响是可以接受的。从声环境影响角度分析，本工程的建设是可行的。

### 6.2.4 固体废物影响评价

本项目锅炉除灰渣系统产生的锅炉灰渣在厂区灰渣仓，脱硫副产物在脱硫副产品间分别暂存后，外售综合利用单位，废布袋由厂家定期更换回收，不在厂区堆存；废离子交换树脂由更换厂家定期回收；初期雨水收集池沉渣作为燃料入炉燃烧；不新增工作人员，因此不新增生活垃圾。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，确保危险废物不非法流失，合法利用或处置；危废贮存场所贮存多种危险废物的，应根据本项目所产生的危险废物类别和性质进行分类贮存。改扩建及异地搬迁项目需说明现有工程危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置情况及处置能力，存在的环境问题及拟采取的“以新带老”措施等内容，改扩建项目产生的危险废物与现有贮存或处置的危险废物的相容性等。

本项目属于改扩建项目，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目机械维修过程中产生的废矿物油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。本项目脱硝系统产生的废脱硝催化剂（寿命3年）的主要成份有V2O5、WO3和TiO2，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，本项目产生的脱硝废催化剂属于危险废物（HW50废催化剂中的772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂）。由设备厂家对脱硝催化剂进行定期更换，产废周期较长，废脱硝催化剂不在厂区暂存，直接由更换厂家委托有资质单位进行运输处置。本项目危废贮存点的贮存能力能够满足危险废物的贮存要求，危废贮存点已做好基础防渗工作；贮存过程中使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；保存好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。确保危险废物不非法流失，合法利用或处置；危废贮存点贮存多种危险废物的，应根据本项目所产生的危险废物类别和性质进行分类贮存。通过采取上述措施后能够预防危险废物对环境的影响。本项目危险废物产生情况及贮存场所情况见表6.2-45、6.2-46

表6.2-45  本项目危险废物产生量及处置情况表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废脱硝催化剂 | HW50 废催化剂 | 772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂 | 20m3/3a | 脱硝 系统 | 固态 | V2O5、WO3、 TiO2 | 3a | 毒性 | 厂家定期更换，委托有资质单位拉运、处置，不在厂区暂存 |
| 2 | 废矿物油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 非特定行业900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 0.2 | 车辆、机械维修过程 | 液态 | 矿物油 | 1a | 毒性 易燃性 | 危废贮存点暂存后委托有危废处理资质的单位统一处理 |

表6.2-46  本项目危险废物贮存场所基本情况表

| 贮存场所 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t/a | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废贮存点 | 废矿物油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 | 位于厂区西侧危废贮存点 | 40 | 使用符合标准的专用容器盛装，容器内留有足够的空间。 | 2 | 一年 |

### 6.2.5 运输路线沿途影响分析

一、运输路线方案

本项目锅炉所用燃煤于宝清县采购，燃料煤运输距离约60公里，均采用封闭式运输车辆或对运输车辆采取苫盖措施运送到储煤场。路径为：宝清县—G229国道—X122县道—完北路—锅炉房。

二、运输路线的可行性分析及沿途的主要敏感目标

本项目运输路线中，G229国道途径红光村、八五二农场五分场、四分场等；X122县道和完北路主要途径八五二农场场部。其他路段两边主要是工业用地、农田。

经现场踏勘，由于部分路段附近有环境敏感目标，本项目要求运输单位必须保证运输车辆的密封性能，拟采用封闭式运输车辆或对运输车辆采取苫盖措施防止沿途灰渣遗撒。并应注意检查、维护运输车辆，对有撒漏的车辆必须强制淘汰，以保护市容卫生环境和周围群众的出行安全。

三、沿线敏感点的影响分析及措施建议

1、噪声影响

运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进场道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求；在距公路30m的地方，等效连续声级为53.5dB(A)，本项目运输路线道路均为已建正规公路，噪声影响在公路建设选线过程应已充分考虑，项目要求在途径周边敏感目标时减速慢行，限制鸣笛，运输车辆噪声对周围环境影响较小。

2、运输扬尘影响

本项目运输为燃料煤，无恶臭气体产生，通过采取封闭式运输车辆或对运输车辆采取苫盖措施，运输过程中基本可控制污染物洒漏问题。本项目运输过程中产生运输扬尘对周围大气环境产生一定的影响。为减少运输扬尘对周围大气环境的影响，本次环评要求：加强运输车的保养，定期清洗，确保运输车的密封良好等，经采取相应的措施后可有效减少运输扬尘对周围大气环境的影响。

3、遗撒影响

在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的撒落问题，对运输车所经过的道路附近水体水质影响不大。但是若运输车出现各物质沿路撒落，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。本项目对运输车辆采取密闭遮盖进行运输，减小物质洒落几率。

4、防止运输沿线环境污染的措施

为了减少运输对沿途的影响，建议采取以下措施：

①对车辆加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。

②定期清洗运输车，做好道路及其两侧的保洁工作。

③尽可能缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。

④每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。

⑤加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。

⑥对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。可能产生的环境风险并提出相应的防范、应急和减缓措施。

### 6.2.6 生态环境影响分析

本项目选址位于黑龙江省宝清县红兴隆管理局八五二农场场部，其中锅炉改造工程位于北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司热源厂现有厂区内，用地性质为公共设施用地，厂址所在区域多为居住用地，自然生态已被人工生态所代替。占地内无古稀树木和保护树种，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类及昆虫类小型动物，因此本项目建设对生态环境影响甚微。

### 6.2.7 土壤环境影响预测分析

#### 6.2.7.1 预测因子

本项目为热力生产项目，对于土壤环境属于污染影响型项目，根据本项目特点，造成土壤污染的途径主要是废气中污染物汞及其化合物随大气沉降渗入土壤环境中，本项目选择汞作为土壤预测因子。

#### 6.2.7.2 评价方法

根据本项目锅炉运行排放的废气通过大气沉降进入土壤，干沉降通量除以该质量即为单位质量土壤的汞干沉降累积量，年累积沉降量采用大气环境影响预测章节预测点的年累积沉降量最大增值。评价因子同大气环境影响评价，即评价汞沉降对土壤的累积影响。本项目采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E土壤环境影响预测方法。预测方法如下：

a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；本项目采用大气环境影响预测章节预测点的年累积沉降量最大增值。

LS--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；涉及大气沉降影响的可以不考虑输出量，LS取0；

Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；涉及大气沉降影响的可以不考虑输出量，RS取0；

ρb--表层土壤容重，kg/m3，取1540kg/m3

- -预测评价范围，m2；取单位面积1m2；

- -表层土壤深度，一般取0.2m；

n--持续年份，a，分别计算5a，10a和20a；

b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式：S=Sb+△S

式中：Sb--单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S--单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

区域年均干沉积最大值见表6.2-48，干沉降对土壤累积影响值见表6-2-49，干沉降对土壤累积影响叠加值见表6.2-50。

表6.2-48  区域年均干沉积最大值

| 序号 | 预测因子 | 最大值（g/m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hg | 0.00335 |

表6.2-49  干沉降对土壤累积影响值

| 序号 | 因子 | 年输入量（mg/kg） | 累积预测值（mg/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5年 | 10年 | 20年 |
| 1 | Hg | 1.09×10-5 | 5.4×10-5 | 1.09×10-4 | 2.18×10-4 |

表6.2-50  干沉降对土壤累积影响叠加值

| 序号 | 因子 | 标准值（mg/kg） | 现状值（mg/kg） | 累积叠加值（mg/kg） |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险筛选值 | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hg | 8 | 0.013 | 5年 | 0.013054 | 38 | 0.0344 |
|  |  |  |  | 10年 | 0.013109 |  | 0.0345 |
|  |  |  |  | 20年 | 0.013218 |  | 0.348 |

注：累积叠加值=预测值+现状值

本项目排放废气中的汞含量很小，经20年沉降累积土壤中Hg增量甚微，不会造成周边土壤影响，土壤累积污染在可接受范围内。本项目烟气排放的Hg经大气沉降后进入土壤中的累积量叠加本底后，在20年内其评价范围内均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值。本项目采取相应的防渗措施，有效防止污染物通过入渗途径进入土壤环境造成污染，对于泄漏现象应及时发现并采取有效措施停止泄漏，对土壤环境几乎无影响。因此可认为本项目实施后Hg累积性影响较小。

### 6.2.8 环境风险影响评价

#### 6.2.8.1 环境风险识别

（1）物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目采用尿素配置尿素溶液进行脱硝，风险较小。项目涉及的危险物质为点火用柴油和维修产生的废矿物油。

（2）生产系统危险性识别

本项目全厂轻柴油点火最大使用量为1t/次，废矿物油最大存储量0.2t。本项目环境风险识别汇总情况见表6.2-49。

表6.2-49  本项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险 类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物贮存点 | 废矿物油存储区 | 废矿物油 | 火灾、爆炸 | 泄漏 | 周围敏感目标 |
| 2 | 点火区 | 油罐车 | 柴油 | 火灾、爆炸 | 泄漏 | 周围敏感目标 |

#### 6.2.8.2 风险事故情形影响分析

柴油和废矿物油的主要危险特性有易燃性、易爆性、挥发性等，火灾事故中由于不完全燃烧，可能产生一氧化碳、二氧化硫，大量的一氧化碳与二氧化碳扩散到大气中，会严重影响大气环境的质量。本项目锅炉启炉点火采用炉下油点火系统，本期工程厂区内不设储油罐，由燃油公司的油罐车将柴油直接运至厂内，柴油经燃油泵升压点火即可满足要求。废矿物油存储于危险废物贮存点，泄漏事故对环境空气影响较小。若泄露发生爆炸和火灾时采用干式灭火器进行灭火，不会发生油类物质进入地表水环境造成河流污染。

表6.2-50  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 宝清县 | 红兴隆管理局八五二农场场部 |
| 地理坐标 | 经度 | 132.766857° | 纬度 | 46.207558° |
| 主要危险物质及分布 | 危废贮存点中的废矿物油，厂内不储存柴油，点火过程随用随运，采用油罐车拉运 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 柴油和废矿物油发生火灾或爆炸引起的伴生污染物排放，不会对外环境中的人群健康造成不利影响，随着空气流动，污染物对环境空气造成的不利影响亦会及时消除。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 柴油厂内不储存，使用时由油罐车拉运，废矿物油存储于危险废物贮存点，泄漏事故对环境空气影响较小。若泄露发生爆炸和火灾时采用干式灭火器进行灭火，不会发生油类物质进入地表水环境造成河流污染。 |  |  |  |
| 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，确定本项目风险潜势为Ⅰ，按照环境风险评价工作等级划分表判定本项目评价等级为简单分析。因此在评价过程中，对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，并完成本表。 |  |  |  |  |

### 6.2.9 碳排放影响评价

碳排放核算是有效开展各项碳减排工作、促进经济绿色转型的基本前提，是积极参与应对气候变化国际谈判的重要支撑。碳核算可以直接量化碳排放的数据，还可以通过分析各环节碳排放的数据，找出潜在的减排环节和方式，对碳中和目标的实现、碳交易市场的运行至关重要。根据《省级温室气体清单编制指南（试行）》和《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，结合本建设项目工程特点，本项目温室气体主要为二氧化碳（CO2）。

#### 6.2.9.1 核算边界

根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》，本项目核算边界以法人企业或视同法人的独立核算单位为企业边界，核算和报告处于其运营控制权之下的所有生产场所和生产设施产生的温室气体排放，设施范围包括直接生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统，其中辅助生产系统包括厂区内的动力、供电、供水、采暖、制冷、机修、化验、仪表、仓库（原料场）、运输等，附属生产系统包括生产指挥管理系统（厂部）以及厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。

#### 6.2.9.2 排放源和气体种类识别

根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》，本项目主要涉及的排放种类为“1）化石燃料燃烧CO2的排放”。本项目不外购热力，项目主要为设备维护更换，不新增用电量。

#### 6.2.9.3 温室气体排放量核算

本项目碳排放源为核算边界所有生产设施和系统产生的温室气体排放量，具体核算方法如下：

化石燃料燃烧CO2排放

ECO2燃烧---------为化石燃料燃烧CO2的排放量，单位为吨；

i ---------为化石燃料的种类；

ADi---------为化石燃料品种i明确用作燃料燃烧的消费量，对固体或液体燃料以吨为单位，对气体燃料以Nm3为单位；

CCi---------为化石燃料i的含碳量，对固体或液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；

OFi---------为化石燃料i的碳氧化率，取值参照附录二表2.1

经计算，现有化石燃料燃烧CO2的排放量91550.28t，本项目化石燃料燃烧CO2的排放量90858.89t。

本项目运营后，年能源消费节省合计CO2排放量为91550.28-90858.89=691.39t。项目降低碳排放量主要措施为减少煤炭能源的消费，本项目通过对热源厂内设备更新重建后，减少了煤炭的消费，实现了CO2排放量的降低。在运营过程中，还应严格执行节能报告的节能措施及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》有关再生能源的利用。

7、环境保护措施及其可行性分析

7.1 施工期环境保护措施

### 7.1.1 施工扬尘污染防治措施

本项目施工期在建筑施工场地四周建设围挡，围挡高度不低于2.5m；施工场地地面洒水降尘；施工运输时对运输车辆加盖苫布，选择远离人群密集区的行程路线，并在城区内运输时减速慢行；合理安排施工进度，尽量缩短建设工期；对施工管理者和施工人员进行环境保护方面的培训，加强施工操作规范。

通过采取上述废气污染防治措施后，施工扬尘浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点1.0mg/m3）。

### 7.1.2 施工废水污染防治措施

本项目施工期施工人员产生的生活污水排入八五二农场污水处理厂；施工生产废水主要特点是悬浮物含量高，混凝土浇筑废水、土石方工程及雨天引起的水土流失、雨污水等悬浮物浓度高的废水，含砂量大，其中SS经沉淀后可以大部分去除。施工废水经过沉淀池处理后用于施工场地降尘，禁止散排。管道试压试验产生一定量的废水，循环使用，试压完成后排放。废水污染物较少，含有一定的沙砾等杂物。一般通过简易沉降后回用于场地洒水降尘。

### 7.1.3 施工噪声污染防治措施

（1）在施工机械选型上，应选用正规厂家、噪声较低的环保型机械，确保施工机械正常运行。

（2）合理布局使用机械，由于厂区四周为居民区，因此本次评价要求施工机械布置在远离居民的区域。

（3）合理安排施工时间，严格杜绝夜间施工现象，因此要严格禁止夜间22:00～6:00运输施工材料，避免增加夜间交通噪声贡献值，同时还要避开车流高峰期，以免造成交通阻塞。

（4）运输车辆在城区内行驶时禁止鸣笛，并限速行驶；

（5）施工过程中要做到文明施工，高噪声施工机械的放置要注意对厂区外环境的影响。

通过采取上述噪声污染防治措施后，施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值要求。

### 7.1.4 施工固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要为施工弃土、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）施工产生的弃土和建筑垃圾应送至政府指定地点、建筑垃圾转运间。

（2）施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，由市政部门统一清运处理。

本工程所开挖的土方主要为管线维修更换产生，全部回填利用，坚持尽量少扰动地表的原则。

### 7.1.5 施工期生态保护措施

热源厂施工期生态环境保护措施：

严格控制施工范围，不得占用场区外用地；合理安排施工期，土石方作业尽量避开雨季；施工中应执行土方开挖和堆存的操作规范，减少水土流失；施工完成后及时进行绿化硬化，减缓项目建设对周围生态环境的影响。

供热管网施工生态环境保护措施：

①尽量控制施工作业带宽度，减少临时占地，施工材料沿线堆存，不单独建设物料堆场；分段施工，不建设施工生活营地；

②合理安排施工时序，缩短施工期；

③土方、砂石料堆放时做好前期准备工作，对堆放量和运出量、使用量进行估算，尽量缩短堆放的时间；如果土方不能及时清运或者回填土需要长时间的堆放，土方堆放场周围应建设导流沟，使雨水及时的沿导流沟排出，减少雨水冲刷造成的水土流失；

④施工期应尽量避开雨季，并及时夯实地面，减少水土流失；

⑤施工完成后尽快覆土回填；破坏原有道路路面的及时恢复路面结构，道路绿化用地及荒草地及时进行生态恢复。采取以上措施后，可有效降低项目施工期对周围环境的影响；施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而结束。

7.2 运营期环境保护措施

### 7.2.1 废气污染防治措施

依据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中“6.1烟气污染治理技术”中一般原则规定，燃煤锅炉宜采用袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、机械除尘+袋式除尘等技术实现颗粒物达标排放；燃煤锅炉宜采用石灰石/石灰-石膏湿法、镁法、钠碱法、烟气循环流化床法和炉内喷钙脱硫技术实现SO2达标排放。氮氧化物排放控制宜优先采用低氮燃烧技术，若不能实现达标排放，应结合选择性催化还原法（SCR）、选择性非催化还原法（SNCR）和SNCR-SCR联合法脱硝技术实现达标排放。汞及其化合物宜采用协同治理技术实现达标排放。

本项目锅炉烟气治理措施采用“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”，处理后通过一根100m高烟囱排放，在线监测设备与环保部门联网。采取上述废气污染防治措施后，本项目锅炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。同时，本项目锅炉烟气现有措施处理能力优越，预留执行超低排放要求的升级空间。即《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量9%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求，烟气黑度、汞排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2的限值要求。

#### 7.2.1.1 本项目烟尘污染防治措施

依据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中“6.1.2颗粒物治理技术”中规定，颗粒物治理技术可采用干式电袋除尘技术、袋式除尘技术、湿式电袋除尘技术和电复合除尘技术，各项除尘技术比选如下：

（1）干式电袋除尘技术

通过合理设计烟气流速、比集尘面积等参数，实现除尘效率96%～99.9%。烟气流速宜取0.8～1.2m/s，当比集尘面积不小于100m2/（m3/s）时，干式电袋复合式除尘器出口颗粒物浓度可达50mg/m3以下；当比集尘面积不小于110m2/（m3/s）时，干式电袋复合式除尘器出口颗粒物浓度可达30mg/m3以下。该技术适用于工况比电阻在1×104～1×1011Ω·cm之间的燃煤锅炉颗粒物脱除，对高铝、高硅等高比电阻粉尘以及细颗粒物脱除效果较差；系统阻力小、占地面积相对较大、投资成本相对较高。

（2）袋式除尘技术

通过合理选择滤料种类、过滤风速等参数，实现除尘效率99%～99.99%。当采用常规针刺毡滤料，过滤风速不大于1.0m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达30mg/m3以下；当过滤风速不大于0.9m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达20mg/m3以下。当采用高精过滤滤料，过滤风速不大于0.8m/min时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达10mg/m3以下。当处理烟气循环流化床法脱硫后的高粉尘浓度烟气时，过滤风速宜不大于0.7m/min。该技术基本不受燃烧煤种、烟尘比电阻和烟气工况变化等影响，运行温度应高于酸露点15℃以上且≤250℃；燃煤层燃炉和生物质成型燃料锅炉宜设置必要的保护措施，降低滤袋烧毁风险；系统阻力相对较大、占地面积小、投资成本低，滤袋更换成本高。

（3）湿式电袋除尘技术

该技术常用于烟气脱硫后，通过合理设计烟气流速、比集尘面积等参数，实现除尘效率60%～90%，湿式电袋复合式除尘器出口颗粒物浓度可达10mg/m3以下。该技术分为板式湿式电袋除尘技术和蜂窝式湿式电袋除尘技术，可有效去除细颗粒物及湿法脱硫后烟气中夹带的液滴，并高效协同脱除三氧化硫（SO3）、汞及其化合物等；系统阻力小、占地面积小、投资成本较高。

（4）电复合除尘技术

通过合理选择滤料种类和合理设计过滤风速及电区比集尘面积等参数，实现除尘效率99%～99.99%。当采用常规针刺毡滤料，颗粒物排放浓度可达20mg/m3以下；当采用高精过滤滤料，颗粒物排放浓度可达10mg/m3以下。该技术适用于燃煤锅炉烟气颗粒物的脱除，兼具袋式除尘和干式电袋除尘的优点，滤袋使用寿命长，对难荷电颗粒物、细颗粒物及高比电阻粉尘脱除效果佳；系统阻力大、占地面积大、投资成本高，滤袋更换成本高。

（5）本项目除尘措施选择

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）5.2.1可行技术，以及参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）规定的工业锅炉污染防治可行技术及最佳可行技术，本项目建设的2台42MW热水锅炉烟气除尘措施采用高效布袋除尘器，除尘效率能够达到99.8%以上。采取上述废气污染防治措施后，本项目锅炉烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。

#### 7.2.1.2 本项目SO2污染防治措施

（1）烟气脱硫工艺的选择

目前，世界上燃煤锅炉脱硫工艺方法很多，这些方法的应用主要取决于锅炉容量、燃烧设备的类型、燃料的种类含硫量的多少、脱硫率、脱硫剂的供应条件及电厂的地理条件、副产品的利用等因素。

按脱硫工艺在生产中所处的部位不同可采用：

①燃烧前脱硫，如原煤洗选脱硫；

②燃烧中脱硫，如洁净煤燃烧和炉内喷钙；

③燃烧后脱硫，如石灰石-石膏湿法、烟气循环流化床脱硫技术、旋转喷雾半干法、海水脱硫、电子束脱硫干法、湿式镁法脱硫等。

燃烧后的烟气脱硫是目前国际上广泛采用的控制二氧化硫的成熟技术。近年来，世界各经济发达国家在烟气脱硫方面均取得了很大的进展。国内外已采用的电厂烟气脱硫方法主要有石灰石—石膏湿法、循环半干法、镁法脱硫、双碱法脱硫和氨法脱硫。几种主要烟气脱硫工艺的比较情况见表7.2-1。

表7.2-1  几种主要烟气脱硫工艺的比较表

| 项目 | 石灰-石膏 | 循环半干法 | 镁法 | 双碱法 | 氨法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用煤种 | 不限 | 不限 | 中低硫煤 | 不限 | 中低硫煤 |
| 脱硫率 | 90%以上 | 85%以上 | 90%以上 | 70%以上 | 95%以上 |
| 吸收剂 | 石灰 | 石灰、纯碱 | 氧化镁 | 钠碱、石灰 | 氨水 |
| 市场占有率 | 高 | 低 | 中 | 低 | 低 |
| 副产物 | 石膏 | 石膏 | 硫酸镁 | 石膏 | 氨水 |
| 副产物处置 | 利用 | 利用 | 利用 | 利用 | 利用 |
| 工艺成熟度 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 废水 | 少量 | 无 | 大量 | 少量 | 大量 |
| 药剂市场 | 大 | 大 | 中 | 中 | 少 |

本项目锅炉选型为链条热水锅炉，且本项目燃用燃煤含硫量较低，脱硫压力较小。本项目拟采用湿式镁法脱硫工艺，脱硫吸收塔采用超强湍流发生器+喷淋装置的双模装置。锅炉烟气由引风机送入吸收塔预冷段，冷却至适合的温度后进入吸收塔，往上与逆向流下的吸收浆液反应，湿式镁法脱硫法脱去烟气中的硫份。吸收塔顶部安装有除雾器，用以除去净烟气中携带的细小雾滴。净烟气经过除雾器降低烟气中的水分后排入烟囱。粉尘与脏东西附着在除雾器上，会导致除雾器堵塞、系统压损增大，需由除雾器冲洗水泵提供工业水对除雾器进行喷雾清洗。

（1）吸收过程

吸收过程发生的主要反应如下：

Mg(OH)2 + SO2 → MgSO3 + H2O

MgSO3+ SO2 + H2O →Mg(HSO3)2

Mg(HSO3)2 + Mg(OH)2 → 2MgSO3+2H2O

吸收了硫分的吸收液落入吸收塔底，吸收塔底部主要为氧化、循环过程。

（2）氧化过程

由曝气鼓风机向塔底浆液内强制提供大量压缩空气，使得造成化学需氧量的MgSO3氧化成MgSO4。这个阶段化学反应如下：

MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4

Mg(HSO3)2 + 1/2O2 → MgSO4 + H2SO3

H2SO3 + Mg(OH)2 → MgSO3 + 2H2O

MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4

（3）固液分离

脱硫后的吸收液内部会形成大量MgSO3结晶体，在曝气鼓风机的作用下，溶液中MgSO3氧化成MgSO4，逐渐形成MgSO4的过饱和溶液，大量的MgSO4结晶体从溶液中析出，通过板式压滤机的作用实现固液分离，分离后的废渣外售综合利用。

（4）循环过程

将落入塔底的吸收液经浆液循环泵重新输送至吸收塔上部吸收区。塔底吸收液pH由自动喷注的20%氢氧化镁浆液调整，而且与酸碱计连锁控制。当塔底浆液pH低于设定值时，氢氧化镁浆液通过输送泵自动补充到吸收塔底，在塔底搅拌器的作用下使浆液混合均匀，至pH达到设定值时停止补充氢氧化镁浆液。20%氢氧化镁溶液由氧化镁粉加热水熟化产生。该工艺适用于任何含硫量的煤种的烟气脱硫，脱硫效率可达90%~98％。脱硫渣外售综合利用。

根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术，燃煤锅炉优选燃用低硫煤，并结合脱硫效率达到要求的干法/半干法或者湿法（包括石灰石-石膏法、氧化镁法和钠碱法等）烟气脱硫技术，湿法氧化镁法脱硫属于烟气污染防治可行技术。

现有工程采用镁法脱硫工艺，根据现有工程脱硫运行情况可知，镁法脱硫效率较高，脱硫效果分析：设计脱硫效率90%~98%，本项目保守取值90%，可确保本项目SO2排放浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准300mg/m3的标准要求。

#### 7.2.1.3 本项目NOx污染防治措施

（1）烟气脱硝工艺的选择

根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）“6.1.4氮氧化物治理技术”中提到工业锅炉烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术（SCR）、选择性非催化还原技术（SNCR）和SNCR-SCR联合脱硝技术。各个脱硝技术比选见表7.2-2。

表7.2-2  SCR、SNCR和SNCR+SCR联合技术经济比较

| 项目 | SCR技术 | SNCR技术 | SNCR-SCR混合技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反应剂 | 可使用NH3或尿素 | 可使用NH3或尿素 | 可使用NH3或尿素 |
| 反应温度 | 300～400℃ | 800～1250℃ | 前段：800～1250℃，后段300～400℃ |
| 催化剂 | 成份主要为TiO2,V2O5，WO3的全尺寸催化剂 | 不使用催化剂 | 后段加装少量催化剂(成份主要为TiO2,V2O5，WO3) |
| 脱硝效率 | 50～90% | 60～80% | 55～85% |
| 还原剂喷射位置 | 多选择于省煤器与 SCR 反应器间烟道内 | 通常在炉膛内喷射 | 锅炉负荷不同喷射位置也不同，通常位于一次过热器或二次过热器后端 |
| SO2/SO3氧化 | 会导致SO2/SO3氧化，一般要求控制氧化率在1% | 不导致SO2/SO3氧化，SO3浓度不增加 | SO2/SO3氧化较SCR低，SO3浓度的增加与催化剂体积成正比 |
| NH3逃逸 | 一般要求控制＜3ppm | 10～15ppm | ＜3ppm |
| 对空气预热器影响 | 低温时NH3与SO3易形成NH4HSO4造成堵塞或腐蚀 | 不导致SO2/SO3的氧化，造成堵塞或腐蚀的机会为三者最低 | SO2/SO3氧化率较SCR低，造成堵塞或腐蚀的机会较SCR低。 |
| 系统压力损失 | 催化剂会造成压力损失 | 没有压力损失 | 催化剂用量较SCR小，产生 的压力损失相对较低 |
| 燃料的影响 | 灰份会磨耗催化剂，碱金属 氧化物会使催化剂钝化。AS,S等会使催化剂失活。煤的灰份越高，催化剂的寿命越短，将显著影响运行费用 | 无影响 | 影响与SCR相同。由于催化剂的体积较小，更换催化剂的总成本较全尺寸 SCR低 |
| 锅炉的影响 | 受省煤器出口烟气温度的影响 | 受炉膛内烟气流速及温度分布的影响 | 受炉膛内烟气流速及温度分布的影响 |
| 燃料变化的影响 | 对灰份增加和灰份成分变化敏感 | 无影响 | 与SCR一样 |
| 投资费用 | 高 | 低 | 较高 |
| 运行费用 | 高 | 低 | 较高 |

（2）本项目脱硝措施

本工程拟采取SNCR-SCR脱硝，整体脱硝效率以65%计，目前SNCR-SCR脱硝系统采用的脱硝剂主要为尿素和低浓度氨水。结合周边供货情况及安全生产等情况。综合以上因素故本工程脱硝剂选用尿素。因本工程无蒸汽汽源,尿素溶解加热的热源采用电加热。

采用上述脱硝措施后，NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准300mg/m3的标准要求。

#### 7.2.1.4 本项目汞及其化合物污染防治措施

燃煤烟气中Hg主要有三种形态：气态单质Hg（为主要形式，占85%以上）、气态二价Hg、固态颗粒Hg。固态颗粒Hg极易被除尘器去除；气态二价Hg极易溶于水，可在脱硫过程协同去除。因此，本项目采取的烟气除尘、脱硫和脱硝系统对汞及其化合物产生协同脱除效率可达70%，汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中汞及其化合物排放标准要求。

#### 7.2.1.5 本项目氨逃逸污染防治措施

本项目脱硝采用尿素溶液脱硝，与NOx反应过程中将产生无组织排放的NH3，产生逃逸现象。本项目的脱硝过程中向炉内喷淋尿素溶液，合理控制喷淋量以及其分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间等措施，确保氨与烟气中氮氧化物具备良好的接触，降低氨的逃逸量。采取上述废气污染防治措施后，氨排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值要求。

#### 7.2.1.6 无组织废气污染防治措施

本项目运营期无组织废气主要来自输煤系统、煤库、碎煤机室、灰渣仓等。

（1）本项目厂区内现建有1个封闭式储煤库，设喷水装置，防治煤堆自燃。

（2）碎煤机室、灰渣仓按要求对破损门窗修复，进行全封闭处理，定期洒水降尘。

（3）输煤栈桥全封闭，输送皮带上方设喷淋水管用于燃料干燥时的加湿。

采取上述措施，可保证厂界无组织颗粒物的浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。

#### 7.2.1.7 烟气在线监测设备

为及时了解和监测热源厂烟气污染防治措施运行效果和烟气排放情况，本项目锅炉设置烟气在线监测系统，本项目锅炉烟气治理措施采用“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”，处理后通过一根100m高烟囱排放。设置一套在线监测系统监测烟气中的烟尘、SO2和NOx排放浓度以及温度、含氧量、流量、压力、湿度等参数，对处理后的烟气参数进行连续实时监控。烟气在线监测装置与当地生态环境局监控中心联网。

#### 7.2.1.8 锅炉烟囱设置合理性分析

本项目锅炉烟气治理措施采用“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”，处理后通过一根100m高烟囱排放，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，表4锅炉房装机总容量大于14MW时，其烟囱高度不应低于45m；新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出最高建筑物的3m”，本项目锅炉房200m范围内最高建筑为厂区锅炉房，建筑高度为25m，本工程烟囱高出周围200m范围内的建筑物3m以上且高于45m，符合该规定要求。

综上所述，本项目采取100m高锅炉烟囱可行。

#### 7.2.1.9 锅炉非正常工况烟气防治措施

项目非正常工况锅炉烟气净化系统出现滤袋破损、脱硫设备故障、脱硝系统不能投运和低负荷运行或设备故障导致脱硝系统不能投运，相较正常排放污染物浓度大幅度上升。

评价要求加强管理，避免或尽量减少非正常工况的发生，进一步降低非正常工况下对当地环境空气质量的不利影响。

### 7.2.2 废水污染防治措施

（1）生产废水、生活污水防治措施

本项目不新增生活污水排放，生产废水全部回用不外排，锅炉排污水及软化水系统排污水全部回用于除灰加湿及输煤系统除尘用水。

（2）依托污水处理设施的环境可行性评价

八五二污水处理厂已于2012年8月取得环评批复，批复文号：黑垦环审[2012]83号。并于2016年进行验收，验收批复：黑垦环验[2016]44号。八五二污水处理厂位于八五二农场场部东北侧，污水处理厂占地8000m2，采用CASS处理工艺，设计处理能力为2500m3/d，实际处理水量约为1500m3/d。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于八五二污水处理厂的服务范围，本项目不新增生活污水排放量，现有生活污水排入市政管网进入八五二农场污水处理厂处理，因此污水进入八五二污水处理厂可行。根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018），本项目依托现有脱硫废水处理设施，即脱硫废水经过絮凝—沉淀—中和进行处理，属于可行技术，符合相关要求。

（3）地下水污染防治措施

根据工程分析、场地各生产功能可能泄漏至地面的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，设计地下水污染防渗，本项目建设内容包括锅炉改建、新建脱硫副产品间和消防泵房等。项目厂区目前已进行了分区防渗，针对本次建设内容具体防渗要求如下：

1、一般防渗区（一般污染防治区）

本次建设内容中，一般防渗区主要包括脱硫副产品间、消防水泵房、消防水池等，一般防渗区的地面可采用抗渗混凝土作为其防渗层，混凝土强度等级不低于C25，抗渗混凝土等级不低于P6，厚度不小于100mm。一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

2、简单防渗区（非污染防治区）

除重点防渗区、一般防渗区外的厂区（绿化区除外），主要为围墙及电动大门门库等进行地表硬化处理。防渗性能应不大于1×10-6cm/s。

在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，不会对区域地下水环境产生明显影响。厂区道路采取了水泥地面硬化的防渗措施，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求。

### 7.2.3 噪声污染防治措施

本工程的噪声设备主要是锅炉、风机、水泵等设备，燃煤转运噪声对周边居民的影响。其噪声防治对策主要考虑从声源上和传播途径上降低噪声。

（1）声源降噪

控制声源是降低噪声的最根本和最有效的方法，其主要方法是通过减少或避免运动部件的冲击和碰撞，提高运动部件的平衡精度，防止流体的压力突变等来降低激振力；通过防止系统共振等来降低机械系统中噪声辐射部件对激振力的响应。

①设备订货时向设备制造厂家提出噪声值具体要求，或根据厂家提供的设备噪声值进行选择，选用低噪声、低振动、高质量的风机、水泵等低噪声设备。定期对燃煤转运车辆进行维护保养，降低转运车辆噪声。

②噪声设备基础必须采取隔振措施，碎煤机、风机、水泵应安装在牢固的基座上，基座下设隔振垫，可降低噪声1～3dB(A)。

③风机的进出口加装消声器，风机消声应考虑烟道中有尘粒的特点，同时还要考虑烟气结露和含湿量的问题。吸声材料应便于更换。管道与风机口采用软连接，可降低噪声14～15dB(A)

④铲车运行时间通常安排在昼间（6:00-22:00），禁止夜间（22:00-次日6:00）运行，避免噪声扰民，如锅炉房运行需要连续作业，需提前向环保部门申请，并采取降噪措施，如使用低噪声设备或隔音屏障。

⑤锅炉排汽口噪声属于高空偶发噪声，可在其排汽口处安装消声器；对引风机管道外壳阻尼；一次风机和二次风机可在进风口处安装消声器。

（2）传播途径降噪

①在锅炉间、泵房内设置隔声控制室，控制室内噪声在65dB(A)以下。

②锅炉房、风机室设隔声门和隔声窗，室内墙应采用吸声材料，减弱室内噪声向外传播。煤场为全封闭煤库，可减小燃煤转运噪声对周边居民的影响。

③输煤采用密闭式输送廊道。

④锅炉给水泵安装时可采取基础减振措施。脱硫系统风机在安装时可在进口处安装隔声罩和室内布置；浆液循环泵在安装时在其外部加上隔声罩壳，并采取基础减振措施。

⑤水泵在安装时保证设备平衡并采取隔声罩。

（3）本项目距敏感目标较近，为确保厂界噪声达标，企业通过选用低噪声设备、隔声减振、加强管理等，经厂房隔声和距离衰减可确保厂界达标。

采取了上述措施后，本项目噪声预测值昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值。

### 7.2.4 固体废物污染防治措施

（1）一般固体废物

①锅炉灰渣

除渣依托现有除渣设备，采用机械除渣方式。炉下布置1#重型板链除渣机，炉下渣斗及落灰管直接插入刮板捞渣机水封槽内，除尘器下细灰经落灰管直接落入2#刮板除渣机内，两台除渣机将渣运至3#重型板链除渣机内，再由3#重型板链除渣机运至灰渣楼内，渣楼内设有渣斗，渣斗单个有效容积约为40m3，可存炉渣8小时左右。厂区设有1座全封闭灰渣仓，灰渣仓长10m、宽7m、高10m，布置在锅炉房北侧。

经计算锅炉灰渣量产生量为22575.962t/a。不在厂区内长期存储，在灰渣仓内暂存，外售综合利用。

②废布袋

根据锅炉厂家提供的资料可知，布袋除尘器滤袋每年更换一次，废滤袋产生量为0.1t/a。由厂家更换时回收，不在厂区内贮存。

③初期雨水收集池沉渣

厂区除渣水、初期雨水裹挟沉渣排入初期雨水收集池，产生量为0.1t/a，沉渣定期清掏作为燃料入炉燃烧。

④脱硫副产物

经计算，本项目脱硫副产物产生量为237.257t/a。

本工程烟气脱硫副产物为硫酸镁，其纯度≥90%，含湿量≤10%，属于Ⅰ类固体废弃物，为一般固废，不在厂区内长期存储，暂存于脱硫副产品间，占地面积28.8m2。脱硫副产物外售综合利用。

⑤废离子交换树脂

化学水处理过程中会产生废树脂，废离子交换树脂产生量为1t/a，不属于《国家危险废物名录》（2025年版）提到的危险废物，废离子交换树脂不在厂区贮存，由更换厂家回收处理。

（2）危险废物

根据《国家危险废物名录（2025年版）》可知，废矿物油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），产生后暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置。

脱硝系统产生的废脱硝催化剂（寿命3年）的主要成份有V2O5、WO3和TiO2，根据《国家危险废物名录》可知，本项目产生的脱硝废催化剂属于危险废物（HW50废催化剂中的772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂），厂家定期更换，委托有资质单位运走、处置，不在厂区暂存。

利用现有危险废物贮存点，危险废物暂存后委托有危险废物处理资质的单位统一处理。危废贮存点符合以下要求：①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。③有泄漏液体收集装置、安全照明设施和观察窗口。④保存好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。⑤应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（3）生活垃圾

本项目不新增工作人员，所需工作人员内部调配，不新增生活垃圾。厂区原有生活垃圾由市政环卫部门统一处理。

综上所述，在正常情况下，本项目运营期固体废物可实现全部合理处置。

### 7.2.5 燃料及灰渣运输环节污染防治措施

（1）扬尘污染防治措施

本项目灰渣运输车辆采用密闭措施，避免运输过程产生物料遗撒，并且要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，途经村庄时要减速慢行，以减少扬尘的产生量。同时在进厂运输道路上设专人定期清扫，配置洒水车洒水降尘，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。

（2）交通运输噪声污染防治措施

本项目灰渣运输过程中对道路两侧居民将产生噪声影响，为减轻交通噪声对两侧居民的影响，汽车运输过程中，行驶到有村庄路段时，距村庄200m时减速慢行、禁鸣，行车速度控制在20km/h以内，以减轻交通噪声对居民的影响，待驶出居民区200m以后再恢复车速行驶，夜间禁止运输，运输时间宜在早8:00～晚10:00之间。

### 7.2.6 环境风险防治措施

#### 7.2.6.1 总图布置和建筑安全防范措施

（1）厂区总平面布置及各生产装置区内的平面布置，严格执行《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版）要求，控制室布置于爆炸危险区之外，厂区道路采取环形布置，道路宽度满足消防车辆的通行要求。

（2）项目各装置总图布置中在满足工艺要求前提下，应采用流程式布置，兼顾同类设备相对集中，装置及设备间距均应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《工业企业总平面设计规范》的要求。

（3）建筑物、构筑物的平、立面布置应有利于结构抗震，抗震设计应贯彻“小震不坏，中震可修，大震不倒”的原则。各类建、构筑物的抗震设防等级划分应执行《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的相关规定。

（4）施工建设中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准，各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。

根据车间（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置，合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。风险单元为贮存区，全厂轻柴油点火最大使用量为1吨/次。

#### 7.2.6.2 贮存区风险防范措施

（1）柴油

锅炉启炉点火采用炉下油点火系统，本期工程厂区内不设储油罐，由燃油公司的油罐车将柴油直接运至厂内，柴油经燃油泵升压点火即可满足要求，本项目建成后对环境风险影响较小。

（2）危险废物贮存点

本项目产生的废矿物油暂存于危险废物贮存点，危险废物贮存点采取重点防渗，防止地下水污染。

（3）物料贮运安全防范措施

物料在运输过程中，各个路口应当保证有足够的视距；设置明显的厂内道路交通安全标志；加强厂外运输车辆的安全管理。厂内道路经常保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。制定合理的物料运输方案，定期对运输设备进行检查，保证设备无损坏。制定严格的风险、安全管理制度，严禁违章操作。物料堆场应注意防火，禁止违章动火。

（4）加强安全管理和人员培训措施

①企业应针对本项目实际情况，设立相应的安全管理机构，建立有效的安全管理条例、制度和规定，并且要不断改进和提高管理水平，严防操作事故的发生。加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。

②加强企业相关人员的安全环境保护相关知识的培训工作，定期、定向、定点的对企业各工作岗位和安全管理人员开展安全和环境保护防护的相关知识培训工作。使得员工掌握相关的安全和环境防护技能。

（6）环境风险应急措施

应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。本项目在建设完成后应编制企业突发环境事件应急预案，并在当地环保部门进行备案，按不同情况预定事故处理负责人，一旦发生事故，就能快速有领导地按计划处理，执行预案所规定的各项措施，将风险损失降低到最低程度。

①重大危险源监控

监控重大危险源的分布情况，了解发生事故的可能性及其严重度，负责现场安全管理；在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并对重大危险源的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要设备、设施进行经常性的检测，并做好检测记录。

②应急组织机构

根据需求设立应急响应小组，各专业应急响应小组应在应急指挥部的统一领导下，根据突发事故的类别、严重程度、应急响应与处置需要，履行相应的职责。

③预警分级

Ⅰ级：环境污染事件引起大面积污染，跨区域污染，并有迅速扩大或发展趋势的。

Ⅱ级：环境污染事件危害影响到周围地区、经自救或一般救援不能迅速予以控制，并有进一步扩大或发展趋势的。

Ⅲ级：环境污染事件危害在一定范围内，经自救或组织救援能予以控制，并无进一步扩大或发展趋势的。

Ⅳ级：由于环境污染或破坏行为造成直接经济损失在千元以上、万元以下（不含万元）的环境污染事件。

④预警发布与预警行动

在预警状态下，各应急处置工作组要做好设备事故的应急准备工作，按照应急领导小组的要求，落实各项预警控制措施。

⑤预警结束

事故现场得到控制，事件条件已经消除；采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害。

#### 7.2.6.3 环境风险评价结论

本项目涉及的危险化学品主要是轻柴油、废矿物油，危险性较小。同时锅炉产生的烟气中含有烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物等多种污染物。事故状况下，大气污染物直接外排会对周围环境空气造成较大影响。

针对各类危险物料的性质和可能发生的事故类型，本评价提出相应的风险防范措施，严格执行风险管理制度和操作规程，一旦突发环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，能保证本项目生产区及贮存区的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平，本项目环境风险事故为可接受水平。本项目项目环境风险自查表见附表。

### 7.2.7 土壤环境污染防治措施

（1）源头控制措施

本项目锅炉废气采用高效除尘脱硫协同除汞，除汞效率70%，锅炉废气经治理措施后烟气中汞及其化合物的排放速率为0.00048kg/h，在大气沉降过程中对土壤环境影响可以忽略。厂区内不设储油罐，不会发生柴油泄漏污染土壤环境。

（2）跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合项目区域土壤特性，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置土壤环境跟踪监测点。结合项目特性以及区域地形，本评价将土壤跟踪监测点位布置在厂区东侧空地。具体情况详见表7.2-2。

表7.2-2  土壤环境跟踪监测计划一览表

| 序号 | 点位名称 | 功能 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储煤库东侧空地 | 污染监视、跟踪监测 | Hg | 每5年一次 |

### 7.2.8 环境保护投资分析

本工程总投资是2420万元，其中环保投资为105万元，比例为4.34%。本项目环保投资一览表见表7.2-3。

表7.2-3  本项目环保投资一览表  单元：万元

| 时段 | 环境要素 | 治理对象 | 环保措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 环境空气 | 施工扬尘 | 加盖苫布、洒水 | 5 |
|  | 地表水环境 | 施工废水 | 隔油沉淀池 | 5 |
|  | 声环境 | 施工噪声 | 低噪声设备 | 5 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾 | 运至填埋场统一处理 | 3 |
|  |  | 生活垃圾 | 市政环卫部门统一处理 | 2 |
| 运 营 期 | 环境空气 | 锅炉烟气 | 高效布袋除尘器（更新设备） | 20 |
|  |  |  | 氧化镁法脱硫系统（依托现有脱硫塔） | / |
|  |  |  | 烟气脱硝装置（依托现有脱硝系统，脱硝剂加药装置等包含于主体工程） | / |
|  |  | 输煤栈桥、煤库、灰渣仓 | 全密闭处理+洒水降尘设施 | 5 |
|  | 水环境 | 工业废水 | 利用现有沉淀池，全部回用，不外排 | / |
|  | 声环境 | 设备噪声 | 隔振、隔声、消声 | 10 |
|  | 固体废物 | 锅炉灰渣 | 利用现有灰渣仓 | / |
|  |  | 废布袋 | 废布袋由厂家定期更换回收，不在厂区堆存。 | 5 |
|  |  | 废脱硝催化剂 | 废催化剂属于危险废物，厂家定期更换，委托有资质单位运走、处置，不在厂区暂存。 | 5 |
|  |  | 脱硫副产物 | 暂存于脱硫副产物间，外售综合利用 | 10 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 由更换厂家更换时带走回收利用 | 5 |
|  |  | 废矿物油 | 属于危险废物，委托有资质单位运走、处置 | 5 |
|  | 污染源监测 |  | 烟气在线监测系统利旧，已与生态环境局监控中心联网。 | / |
|  | 环保设备维护费用 |  |  | 10 |
|  | 环境管理监测 |  |  | 10 |
|  | 环保投资总计 |  |  | 105 |
|  | 项目总投资 |  |  | 2420 |
|  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 4.34 |

8、环境影响经济损益分析

环境经济损益分析包括项目的环境保护措施投资估算、环境影响损失和环境收益，以及项目的经济效益和社会效益。

以资料分析为主，在详细了解项目的工程概况及各污染物影响程度和范围的基础上进行经济损益估算，建立经济指标进行分析评价。

8.1 经济效益

本项目建成后污染物主要有大气污染物、水污染物、噪声污染、固体废物等。

本工程燃煤集中供热，满足集中供热的需要，生产原料充足而方便，成本低，经济效益高，工程项目具有较强的盈利和清偿能力，具有较好的经济效益和抗风险能力。因此本期工程从经济分析的角度看是合理的、可行的。

8.2 环境效益

环保投资，即直接用于污染治理，减轻环境危害的投资。本工程总投资是2420万元，其中环保投资为105万元，比例为4.34%，本工程在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。遵循清洁生产的原则和循环经济理念，针对在生产过程中产生的污染物，从实际出发采取多种相应的治理措施，确保达标排放和总量控制要求。

（1）采取集中供热，大大节约资源。

（2）生产废水处理后回用，最大限度地节约水资源并把对地表水体的影响降低到最小程度。

（3）在设备选型时，选用低噪声设备，并采取消声措施，减少噪声对环境的影响。

环保设施减少了三废排放对环境的污染，具有良好的环境效益。

8.3 社会效益

拆除淘汰原有的2台老旧的46MW锅炉，在原址现有锅炉房建设2台42MW锅炉，改善了热效率，提高了供热设备的稳定性。本项目设有烟气脱硝系统、脱硫系统、除尘系统，具有节约能源、节约水资源、改善环境等综合效益，有利于提高居民生活质量。符合国家的循环经济和可持续发展战略，符合建设资源节约型、环境友好型社会要求。

8.4 结论

（1）本期工程从经济分析的角度看是合理的、可行的，具有较强的盈利和清偿能力，具有较好的经济效益和抗风险能力。

（2）本工程对进一步促进废弃物的综合利用，变废为利，减轻环境污染，促进循环经济和清洁生产，增强地区经济实力具有明显作用，有利于环境保护，社会安定和区域经济发展。

通过以上对本项目的环境效益分析可知，在落实本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，本工程经济指标均好于行业标准，环保投资比适宜，具有较好的经济效益、环境效益、环境经济效益和社会效益。

9、环境管理及监测计划

9.1 环境管理

环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段，限制人类损害环境质量的活动，通过全面规划使经济发展与环境相协调，达到既要发展经济，满足人类的基本需要，又不超出环境的容许极限，这些内容概括起来就是环境管理。

### 9.1.1 环境管理的意义

通过加强环境管理，建立相应的环境管理计划与监测计划，可以促进污染治理，确保环保设施正常运行、排污达标；可以避免许多因管理不善而产生的环境风险和对人群健康造成的危害，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。

### 9.1.2 环境管理体系

为确保建设项目环境管理工作真正得到落实，其环境管理体系由施工期的环境管理和运行期的环境管理组成。

1、环境管理机构

环境管理体系作为本项目企业管理体系的一部分，应与之相协调统一。企业应加强环境管理及监测，实行经理（厂长）领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以经理（厂长）领导为核心，环保职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系，并配备1-2名专职环境管理人员，使环境管理很好的贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密的结合起来。不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。

2、环境管理职责

加大宣传力度，提高企业人员的环保意识；对本项目产生的固体废物按要求储存处理，避免垃圾污染环境；负责制定和实施事故应急计划，一旦火灾或跑、冒、漏事故发生，能够及时而且有条不紊的开展救灾活动，使人、财损失降到最低限度。

### 9.1.3 施工期环境管理计划

1.环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

2.对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

3.按照环保主管部门的要求和本环评中有关环境保护措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

4.对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

5.合理布置施工场地内的机械设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民地点。

表9.1-1  施工期环境管理计划

| 监理 项目 | 技术要求 | 实施 机构 | 监控 机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气污染 | 本项目施工期在建筑施工场地四周建设围挡，围挡高度不低于2.5m；施工场地地面洒水降尘；施工运输时对运输车辆加盖苫布，选择远离人群密集区的行程路线，并在城区内运输时减速慢行；合理安排施工进度，尽量缩短建设工期；对施工管理者和施工人员进行环境保护方面的培训，加强施工操作规范。 | 承包商 | 委托有资质单位进行监控 |
| 地表水污染 | 施工废水经过沉淀池处理后用于施工场地降尘，禁止散排。 | 承包商 |  |
| 施工噪声 | （1）在施工机械选型上，应选用正规厂家、噪声较低的环保型机械，确保施工机械正常运行。 （2）合理布局使用机械，由于厂区西侧厂界外为新华小区，本次评价要求施工机械布置在远离西侧厂界的区域。 （3）合理安排施工时间，严格杜绝夜间施工现象，施工机械不得重载作业，最大程度地降低施工产生的噪声影响。 （4）运输车辆在城区内行驶时禁止鸣笛，并限速行驶； （5）施工过程中要做到文明施工，高噪声施工机械的放置要注意对厂区外环境的影响。 | 承包商 |  |
| 固体废物 | （1）施工产生的弃土和建筑垃圾应送至政府指定地点、建筑垃圾转运间。 （2）施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，由市政部门统一清运处理。 | 承包商 |  |
| 生态保护与防止水土流失 | （1）对施工期临时占地，应将原有土地表层堆在一旁，待施工完毕，将这些熟土再推平，恢复到土地表层，以利于还耕或绿化 （2）在场区平整过程中做到边取土边平整，有计划取土，及时平整 （3）在主体工程完成后及时对厂区进行绿化 | 承包商 |  |

### 9.1.4 运营期环境管理计划

1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

2、对本项目厂区内的公建设施进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

3、生活垃圾收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒，生活垃圾定期由环卫部门清运，危险废物委托有危废处理资质单位处理。

4、应将环保设施运行维护费用计划列入环保投资计划中，确保环保设施运行。

### 9.1.5 排污许可规范管理

#### 9.1.5.1 排污口规范管理

排污口是企业污染物进入环境或污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

向环境排放污染物的排污口必须规范化；排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口技术要求

排污口的位置必须合理，按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）要求进行规范化管理；排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》、《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）要求布设。

（3）排污口立标管理

企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置规范的环境保护图形标志牌。见表9.1-2。

表9.1-2  环境保护图形符号

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 危险废物贮存、处置场 |

（4）排污口建档管理

要求使用国家环境保护行政主管部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的要求填写项目有关内容；根据排污口管理档案内容要求，本项目建成后，应建立各主要污染物种类、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况的台账，并按生态环境部门要求及时上报。

#### 9.1.5.2 排污许可管理

根据中华人民共和国生态环境部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），本项目属于纳入排污许可管理的建设项目，在本次环境影响报告书中，已按照《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》及环境影响评价要素导则等技术文件，核定了本项目的产排污环节、污染物种类及污染防治措施，并根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定了自行监测计划等相关内容。本项目所在厂区已核发排污许可证，待本项目投产运行前建设单位须变更排污许可证。

### 9.1.6 信息公开

（1）公开建设项目开工前的信息。

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

（2）公开建设项目施工过程中的信息。

项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、环境监测结果等。

（3）公开建设项目建成后的信息。

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。针对主要排放的污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

9.2 环境监测计划

### 9.2.1 环境监测的意义

环境监测是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

### 9.2.2 环境监测计划

根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》“9环境监测计划—一级评价项目按HJ819的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划和环境质量监测计划”。

（1）环境质量监测计划

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“9.3环境质量监测计划”要求，项目排放污染物Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子，本项目无Pi≥1%的其他污染物。

（2）污染源监测计划

本项目运营期污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中监测要求制定，若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。污染源监测计划内容见表9.2-3。

表9.2-3  本项目污染源监测计划一览表

| 要素 | 监测指标 | 排放口 | 监测点位 | 监测频率 | 排放浓度 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气（锅炉烟气） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 主要排放口（锅炉烟囱） | 烟道 | 自动在线 连续监测 | 颗粒物≦50mg/m3 SO2≦300mg/m3 NOx≦300mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求 |
|  | 汞及其化合物 |  | 烟道 | 1次/季度 | ≦0.05mg/m3 |  |
|  | 林格曼黑度 |  | 烟道出口 | 1次/季度 | 1级 |  |
|  | 氨气 |  | 烟道 | 1次/季度 | ≦2.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物标准值 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | / | 厂界 | 1次/季度 | ≦1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉 | / | 脱硫废水 | 1次/季度 | 脱硫废水经过絮凝—沉淀—中和进行处理，处理后的废水回用于脱硫系统及冲渣和厂内降尘，不外排。处理设施出口执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1重金属管控要求 |  |
| 雨水 | 化学需氧量 | / | 雨水排放口 | 日 | 排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测 |  |
| 噪声 | 厂界噪声等效A声级 | / | 声源处厂界外 1m处 | 1次/月 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |

### 9.2.3 环境监测分析方法

优先选用所执行的标准中规定的方法。

### 9.2.4 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.2-4。

表9.2-4  本项目污染物排放清单一览表

| 种 类 | 污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 执行的环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 2台42MW热水锅炉 | 颗粒物 | 布袋除尘器，除尘效率99.8%。 | 28.183 | 6.990 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2的限值要求 |
|  |  | SO2 | 氧化镁法脱硫，脱硫效率≥90%。 | 45.916 | 11.388 |  |
|  |  | NOx | SNCR-SCR脱硝，脱硝效率65%。 | 175 | 54.422 |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 协同去除效率70% | 0.0056 | 0.0014 |  |
|  |  | 烟气黑度 | / | / | / |  |
|  |  | NH3 | / | 2.5 | 0.78 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 煤库、输煤栈桥、碎煤机室、灰渣仓 | 颗粒物 | 煤库、灰渣仓、输煤栈桥、碎煤机室全封闭； |  |  | 《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 |
| 废 水 | 工业废水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氟化物、硫化物、总砷、总铅、总汞、总镉 | 厂区生产废水全部回用，不外排。 |  |  |  |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 本项目不新增员工，不新增生活污水。现有生活污水通过市政污水管网进入八五二农场污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排水进入蛤蟆通河。 |  |  |  |
| 噪 声 | 水泵、风机等 | 噪声 | 隔振、隔声、消声等噪声防治措施 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固体废物 | 除灰渣系统 | 灰渣 | 外售综合利用 |  | 22575.962t/a | 固体废物合理处置，处置率100%，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 脱硫塔 | 脱硫副产物 |  |  | 237.257t/a |  |
|  | 除尘系统 | 废布袋 | 由厂家回收，不在厂区内堆存。 |  | 0.1t/a |  |
|  | 软化水处理 | 废离子交换树脂 | 更换时厂家回收，不在厂区内暂存 |  | 1t/a |  |
|  | 初期雨水收集池 | 沉渣 | 厂区除渣水、初期雨水裹挟沉渣排入初期雨水收集池，沉渣定期清掏作为燃料入炉燃烧。 |  | 0.1t/a |  |
|  | 脱硝系统 | 废脱硝催化剂 | 废脱硝催化剂属于危险废物，厂家定期更换，委托有资质单位运走、处置，不在厂区暂存 |  | 20m3/3a | 委托有资质单位处理，处置率100%，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备维修 | 废矿物油 | 危废贮存点暂存后委托有危废处理资质的单位统一处理 |  | 0.2t/a |  |

9.3 环保设施竣工验收

本项目环保设施“三同时”竣工环境保护验收主要内容见表9.3-1。

表9.3-1  环保设施“三同时”竣工环境保护验收项目一览表

| 种类 | 污染源 | 环境保护措施 | 套 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2×42MW热水锅炉 | 布袋除尘器，除尘效率99.8% | 1 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值 |
|  |  | 氧化镁法脱硫，脱硫效率≥90% | 1 |  |
|  |  | SNCR-SCR脱硝，脱硝效率≥65%。 | 1 |  |
|  |  | 汞及其化合物：协同去除效率70% | / |  |
|  |  | 氨逃逸，合理控制喷淋量以及其分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间等措施，确保氨与烟气中氮氧化物具备良好的接触，降低氨的逃逸量 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值要求 |
|  |  | 1套烟气在线连续监测装置 | 1 | 实现实时监控，与当地生态环境局联网。 |
|  |  | 100m高烟囱 | 1 | 100m高烟囱 |
|  | 煤库、输煤栈桥、碎煤机室、灰渣仓 | 煤库、输煤栈桥、碎煤机室、灰渣仓全封闭洒水降尘 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物排放标准 |
| 废水 | 生活污水、生产废水 | 本项目不新增员工，不新增生活污水。本项目不新增员工，不新增生活污水。现有生活污水通过市政污水管网进入八五二农场污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排水进入蛤蟆通河。厂区生产废水全部回用，不外排。 |  |  |
|  | 地下水防渗措施 | ①重点防渗区为危废贮存点。重点防渗区危险废物贮存点需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采用高密度聚乙烯HDPE膜处理，土工膜厚度不应小于2mm，防渗系数不大于10-10cm/s，埋深不宜小于300mm，膜上、下应设置保护层；重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m，厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。②一般防渗区主要包括脱硫副产品间、消防水泵房、消防水池等，一般防渗区的地面可采用抗渗混凝土作为其防渗层，混凝土强度等级不低于C25，抗渗混凝土等级不低于P6，厚度不小于100mm。一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。③简单防渗区（非污染防治区）为除重点防渗区、一般防渗区外的厂区（绿化区除外），简单防渗区进行地表硬化处理，防渗性能应不大于1×10-6cm/s。 |  |  |
| 噪声 | 循环水泵、风机等 | 采取报告中环境保护措施章节提到的隔声、减振、消声措施 |  | 厂界要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类声环境功能区标准 |
| 固体废物 | 生活区 | 不新增工作人员，不新增生活垃圾。 |  | 固体废物合理处置，处置率100%； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 除灰渣系统 | 锅炉飞灰渣集中收集外售综合利用。 |  |  |
|  | 除尘系统 | 废布袋由厂家定期更换回收，不在厂区堆存。 |  |  |
|  | 脱硫系统 | 脱硫副产物暂存于脱硫副产物间，集中收集外售综合利用。 |  |  |
|  | 水处理系统 | 废离子交换树脂由更换厂家回收，不在厂区贮存。 |  |  |
|  | 初期雨水收集池沉渣 | 沉渣定期清掏作为燃料入炉燃烧，不在厂区贮存。 |  |  |
|  | 脱硝系统 | 废脱硝催化剂属于危险废物，厂家定期更换，委托有资质单位拉运、处置，不在厂区暂存。 |  | 委托有危废处理资质单位进行处理，处置率100%，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备维修 | 设备维修产生的废矿物油由危废贮存点暂存后委托有危废处理资质的单位统一处理 |  |  |
| 环境管理 |  | 规范化排放口标志，满足《环境保护图形标志—排放口（源）》 |  |  |
| 环境风险 |  | 按要求编制突发环境事件应急预案。 |  |  |

9.4 污染物排放总量控制分析

### 9.4.1 总量控制原则

本项目总量控制应以双鸭山市总量控制规划为目标，将本项目投产前后排放的污染物总量变化情况纳入其所在的区域中，实现区域污染物排放总量控制。

### 9.4.2 总量控制因子

根据本项目排污特征和总量要求，确定本项目污染物排放总量控制因子为：SO2、NOx、颗粒物、COD和氨氮。

### 9.4.3 总量控制指标

#### 9.4.3.1 颗粒物、SO2、NOx总量控制指标

1、厂区现有工程总量控制指标

依据运营单位黑龙江省八五二农场横林供热供水管理站排污许可证，证书编号91233002695209889W001V，有效期自2025年08月06日至2030年08月05日总量要求：有组织排放颗粒物25.09t/a、二氧化硫100.36t/a、氮氧化物125.45t/a。许可排放总量详见表9.4-1。

表9.4-1  厂区现有工程许可排放总量一览表

| 总量指标（t/a） | 全厂总量指标 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 25.09 |
| SO2 | 100.36 |
| NOx | 125.45 |

2、本项目污染物排放总量核定

根据前文，本项目源强核算依据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）进行计算。通过计算，本项目锅炉烟气预测排放量颗粒物6.990t/a、二氧化硫11.388t/a、氮氧化物54.422t/a。核定排放量为颗粒物15.55t/a、二氧化硫74.64t/a、氮氧化物93.30t/a。

3、主要污染物排放三本账

本项目建成后，全厂主要污染物排放三本账见表9.4-2。

表9.4-2  全厂主要污染物排放三本账一览表  单位：t/a

| 预测量 | 污染物 | 现有工程排放量 | 本项目预测排放量 | 以新代老削减量 | 全厂预测排放总量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 6.15495 | 6.990 | 6.15495 | 6.990 | +0.83505 |
|  | SO2 | 52.07398 | 11.388 | 52.07398 | 11.388 | -40.68598 |
|  | NOx | 73.13853 | 43.401 | 73.13853 | 54.422 | -18.71653 |
| 许可排放量 | 污染物 | 现有工程许可排放量 |  | 本项目核定排放总量 |  |  |
|  | 颗粒物 | 25.09 |  | 15.55 |  |  |
|  | SO2 | 100.36 |  | 74.64 |  |  |
|  | NOx | 125.45 |  | 93.30 |  |  |

#### 9.4.3.2 氨氮、COD总量控制指标

本项目所在厂区现有生活污水经市政污水管网排入八五二农场污水处理厂，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入蛤蟆通河。本项目运营期不新增工作人员，全部由厂区工作人员调配，厂区无新增生活污水量。项目生产废水全部回用，不外排。本项目无需申请水污染物总量指标。

10 环境影响评价的结论

10.1 项目概况

本项目位于宝清县红兴隆管理局八五二农场场部，其中锅炉改造工程位于北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司热源厂现有厂区内，拆除淘汰原有的2台46MW锅炉，在原址现有锅炉房建设2台42MW锅炉，锅炉配套布袋除尘器+氧化镁法脱硫（依托）+SNCR-SCR联合脱硝+100m烟囱排放（通过改造烟气走向，由原58m烟塔合一改为依托厂内现有100m砖结构烟囱）；新建脱硫副产品间（7.2m×4m×9.3m）；新建消防泵房及消防水池，建筑面积238.9m2，地下占地面积207.4m2；地上建筑面积31.5m2，新建部分围墙（300m）及电动大门门库，对市政供热管线4.15km进行维修更换。依托厂区现有煤库、锅炉房、渣仓和库房等。

10.2 产业政策符合性分析结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第二十二项“城镇基础设施”第2条为“城镇集中供热建设和改造工程”；因此，本项目属于鼓励类建设项目。不属于第二类限制类中第三项“电力”第三条“达不到超低排放要求的煤电机组（采用特殊炉型的机组除外）和燃煤锅炉”，第十一项“机械”第58条为“县级及以上城市建成区每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉”，本项目符合产业政策要求。

10.3 选址合理性分析结论

本项目位于位于黑龙江省宝清县红兴隆管理局八五二农场场部，改造热源位于现有热源厂锅炉房内，属于城区冬季主导风向的下风向，故锅炉房的运行对城区环境影响较小，不新增占地。厂界东侧为耕地，西侧为平房区，南侧为耕地，北侧为平房区，本项目选址不属于国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等环境敏感区。

根据前文分析，本项目符合《宝清县国土空间总体规划（2021-2035）》等项目所在地相关规划要求。

10.4 工程污染分析结论

### 10.4.1 废气污染物分析

本项目2×42MW锅炉颗粒物预测排放量6.990t/a、颗粒物排放浓度22.476mg/m3；SO2预测排放量11.388t/a、SO2排放浓度36.618mg/m3；NOx预测排放量43.401t/a、NOx排放浓度175mg/m3；Hg预测排放量为0.0014t/a、排放浓度为0.0044mg/m3。

### 10.4.2 废水污染物分析

本项目不新增工作人员，不新增生活污水。生产废水全部回用于厂内冲渣、降尘等，不外排。

### 10.4.3 噪声污染物分析

本项目主要噪声源为锅炉风机、水泵等机械噪声，噪声源强在70~80dB（A）。

### 10.4.4 固体废物污染物分析

本项目经计算锅炉灰渣产生量为22575.962t/a，脱硫副产物（硫酸镁）产生量为237.257t/a，废布袋0.1t/a、废脱硝催化剂20m3/3a，初期雨水池收集沉渣0.1t/a，废离子交换树脂1t/a，废矿物油0.2t/a。本期工程不新增员工，不新增生活垃圾。

10.5 环境质量现状评价结论

### 10.5.1 环境空气质量现状

本项目所在地为环境控制质量达标区。SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项指标中，年均浓度和相应百分位数24h平均（O38小时平均）质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准要求。补充监测结果表明，本项目评价区域TSP、氮氧化物和汞浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准要求，氨满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”。

### 10.5.2 地表水环境质量现状

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》。双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。

2025年，乌苏里江水系的干流及5条支流共16个断面，水质状况为良好，其中Ⅲ类水质占87.5%，Ⅳ类水质占12.5%，无劣Ⅴ类水质断面，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为87.5%。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例上升6.3个百分点，均无劣Ⅴ类水质断面。

### 10.5.3 声环境质量现状

结合噪声现状监测结果，厂界噪声监测点的昼间等效A声级在51~53dB(A)之间，夜间等效A声级在41~45dB(A)之间，声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。声环境保护目标处昼间等效A声级在53~56dB(A)之间，夜间等效A声级在44~48dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》表1环境噪声限值中的2类标准。

### 10.5.4 土壤环境质量现状

根据监测结果可知，本项目1#、2#、3#土壤环境监测点位监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

### 10.5.5 生态环境质量现状

本项目位于八五二农场场部建成区范围内，由于多年的开发活动，本项目所在区域自然生态环境已被人工生态环境所取代。区域内土地肥沃，植被主要以水稻、玉米、大豆等粮食作物为主，其他农作物主要为蔬菜。此外，道路两旁及房前屋后栽种的各种绿化或经济林木也有效地改善了生态环境质量。本区陆生动物除了人工饲养的牛、猪、鸡、兔、羊之外，还有少量的野生动物，包括鸟、鼠、蛙、昆虫等，无大型野生哺乳动物，本项目区域范围内不涉及珍惜野生保护植物及动物。

10.6 环境污染防治措施结论

### 10.6.1 废气污染防治措施

本项目产生的锅炉烟气经“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁法脱硫”处理后，通过1座100m高烟囱DA001排放。同时，为及时了解和监测热源厂烟气污染防治措施运行效果和烟气排放情况，锅炉设置烟气在线监测系统，并与当地生态环境局监控中心联网。

本项目脱硝采用尿素溶液脱硝，与NOx反应过程中将产生无组织排放的NH3，产生逃逸现象。本项目的脱硝过程中向炉内喷淋尿素溶液，合理控制喷淋量以及其分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间等措施，确保氨与烟气中氮氧化物具备良好的接触，降低氨的逃逸量。

本项目运营期无组织废气主要来自输煤系统、煤库、碎煤机室、灰渣仓等。

本次评价要求碎煤机室、灰渣仓全封闭处理，煤库全封闭，定期洒水降尘。输煤栈桥全封闭，设喷水降尘装置。

### 10.6.2 废水污染防治措施

（1）地表水污污染防治措施

本项目不新增生活污水排放，生产废水全部回用不外排，锅炉排污水及软化水系统排污水全部回用于除灰加湿及输煤系统除尘用水。

（2）地下水污染防治措施

1、一般防渗区（一般污染防治区）

本次建设内容中，一般防渗区主要包括脱硫副产品间、消防水泵房、消防水池等，一般防渗区的地面可采用抗渗混凝土作为其防渗层，混凝土强度等级不低于C25，抗渗混凝土等级不低于P6，厚度不小于100mm。一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

2、简单防渗区（非污染防治区）

除重点防渗区、一般防渗区外的厂区（绿化区除外），主要为围墙及电动大门门库等进行地表硬化处理。防渗性能应不大于1×10-6cm/s。

厂区道路采取了水泥地面硬化的防渗措施。

### 10.6.3 噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为锅炉引风、送风机、皮带输送机及各类泵等。项目选用低噪声设备，且主要设置于室内。各噪声设备采用隔音、消声、减振等降噪措施，同时加强管理，使各种噪声源得到有效的控制。

### 10.6.4 固体废物防治措施

本项目运营期产生的锅炉灰渣不在厂区内长期存储，在灰渣仓内暂存，外售综合利用。脱硫副产物不在厂区内长期存储，暂存于脱硫副产品间，外售综合利用。布袋除尘器废布袋、废离子交换树脂由厂家回收，不在厂区贮存，初期雨水收集池沉渣入炉燃烧。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目产生的废催化剂属于危险废物，厂家定期更换，委托有资质单位运走、处置，不在厂区暂存。废矿物油产生后暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置。

本项目不新增工作人员，所需工作人员内部调配，不新增生活垃圾。厂区原有生活垃圾由市政环卫部门统一处理。

10.7 环境影响预测分析结论

### 10.7.1 环境空气影响分析结论

本项目位于环境空气二类区的环境空气质量达标区，评价范围内无一类区，大气环境影响评价结论如下：

（1）由预测结果可知，本项目正常工况下新增各污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、Hg、TSP短期浓度贡献值的最大落地浓度占标均≤100%。

（2）由预测可知，本项目正常工况下新增污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度贡献值的最大落地浓度占标均≤30%。

（3）本项目环境影响符合区域环境功能区划。

（4）根据预测结果可知，叠加现状背景浓度后，污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类过渡阶段限值，煤库全封闭，定期洒水降尘。TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）要求。

（5）经计算本项目厂界线外部没有超标点，无须设大气环境防护距离。

因此，本项目建成后，对周边居民区等敏感目标影响较小，大气环境影响可接受，大气污染物排放方案可行。

### 10.7.2 地表水环境影响分析结论

本项目不新增工作人员，不新增生活污水。锅炉用水来自市政管网自来水，生产废水全部回用于厂区降尘和冲渣，不外排。厂区现有生活污水经市政污水管网进入八五二农场污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排水进入蛤蟆通河。综合分析，本项目对地表水环境影响较小。

### 10.7.3 声环境影响分析结论

本项目投产后厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类声环境功能区标准，本项目声环境敏感目标（主要为厂区外居民区）昼夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》表1环境噪声限值中的2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，对四周居民影响较小，项目建设对声环境敏感点的影响是可以接受的。从声环境影响角度分析，本工程的建设是可行的。

### 10.7.4 固体废物环境影响分析结论

本项目锅炉除灰渣系统产生的锅炉灰渣在厂区灰渣仓，脱硫副产物在脱硫副产品间分别暂存后，外售综合利用单位，废布袋由厂家定期更换回收，不在厂区堆存；废离子交换树脂由更换厂家定期回收；初期雨水收集池沉渣作为燃料入炉燃烧；不新增工作人员，因此不新增生活垃圾。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目机械维修过程中产生的废矿物油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。脱硝系统产生的废脱硝催化剂，属于危险废物（HW50废催化剂中的772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂）。由设备厂家对脱硝催化剂进行定期更换，产废周期较长，废脱硝催化剂不在厂区暂存，直接由更换厂家委托有资质单位进行运输处置。废矿物油在危废贮存点暂存后委托有资质单位处置。

本工程的固体废物均能综合利用或无害化处置，固废处置率100%。

### 10.7.5 土壤环境影响分析结论

生产运行过程中，在保证厂区防渗措施良好的前提下，项目厂区及周围土壤环境的影响很小。满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的第二类用地标准。经20年沉降累积土壤中Hg增量甚微，对周边土壤影响较小，土壤累积污染在可接受范围内，在大气沉降过程中对土壤环境影响减小。

10.8 总量控制结论

本项目建设的2台42MW热水锅炉烟气治理措施采用“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘器除尘+氧化镁脱硫”，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等许可排放总量为：颗粒物15.55t/a、二氧化硫74.64t/a、氮氧化物93.30t/a。

10.9公众参与采纳说明

在项目环评报告编制期间，北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司组织开展了公众参与工作，建设单位于2026年3月3日在黑龙江新闻网首次公开了本项目环境影响评价信息。2026年4月14日在黑龙江新闻网公开了本项目环境影响报告书征求意见稿，并于2026年4月15日和2026年4月16日在《黑龙江日报》发布了本项目的报纸公示信息，2026年4月28日进行了本项目环境影响报告书报批前信息公开。在信息公开阶段未收到任何反对意见，本项目拟选厂址所在地区的公众对本项目无反对意见。建设单位对以上信息公开内容进行了整理总结，编制了《北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目环境影响评价公众参与说明》。

10.10综合评价结论

本项目建设内容符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目运营期对周围环境的影响主要表现在对大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、固体废物影响，通过采取相应的环境污染防治措施后能够实现污染物达标排放，从而降低对周围环境及敏感目标的影响。经过预测分析，本项目建设对外环境影响较小，总量控制指标能够落实。综上所述，项目建设是合理可行的。

# 附件

## 附件1 营业执照

## 附件2 备案承诺书

## 附件3 不动产权证

## 附件4 关于八五二、八五三农场有限公司第二批“两供两治一业”补充项目实施方案的批复

## 附件5 关于黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目环境影响报告书审批意见的复函

## 附件6 2021年黑龙江省八五二农场供热中心环保改造项目环境影响登记表

## 附件7 北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目环境影响登记表

## 附件8 北大荒集团黑龙江八五二农场农垦公用基础设施建设项目超低排放技术改造环境影响分析论证报告专家意见

## 附件9 黑龙江省八五二农场保障性安居工程基础设施配套供热建设项目竣工环境保护验收意见

## 附件10 排污许可证（项目运营单位：黑龙江省八五二农场横林供热供水管理站）

## 附件11 脱硫副产物综合利用协议

## 附件12 灰渣及粉煤灰处理协议

## 附件13 危险废物安全处置合同及转移单

## 附件14 在线监测系统验收及联网情况表

## 附件15 煤质分析报告

## 附件16 验收检测报告

## 附件17 本项目现状检测报告

## 附件18 本项目生态环境分区管控分析报告

## 附件19 关于北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司两供两治一业移交供热设备维修改造标准的函

## 附件20 双鸭山市生态环境局关于北大荒集团黑龙江八五二农场两供两治一业供热改造项目污染物排放总量认定的函

# 附图

## 附图1  项目位置及敏感目标分布图

## 附图2  热源厂总平面布置图

## 附图3  维修管线总平面布置图

## 附图3-1  维修管线平面布置图（一）

## 附图3-2  维修管线平面布置图（二）

## 附图3-3  维修管线平面布置图（三）

# 附表

## 附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX | ≥2000t/a□ |  |  | 500～2000t/a |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）其他污染物（TSP、氮氧化物、氨、汞） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  | 区域污染源 |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网络 模型 □ |  |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、PM2.5、SO2、NO2、TSP、氨、汞） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子： （PM10、PM2.5、SO2、NO2、TSP、氨、汞及其化合物） |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无检测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（氨） |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无检测□ |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 防护距离 | 距（/ ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 年排放量 | SO2:（11.388）t/a |  | NOX:（43.401）t/a |  |  |  | 颗粒物:（6.990）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCS:（/）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他 |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他 |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他 |  |  |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用情况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位（）个 |
| 现现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（Ⅲ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标情况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 流域（区域）水环境质量改善目标；替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元与断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目；主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境和理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （） |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表3  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 二级 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m 大于200 m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 |  |  |  |  |  | 最大A声级□ |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 国外标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区 |  |  | 2类区 |  |  |  |  | 3类区 |  |  | 4a类区 |  |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期 |  |  |  |  |  |  | 中期□ |  |  |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 |  |  |  |  |  |  | 现场实测加模型计算法☑ |  |  |  |  |  |  | 收集资料□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测☑ |  |  | 已有资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 研究成果 |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m |  |  |  |  | 大于200 m□ |  |  |  |  | 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |  |  | 最大A声级□ |  |  |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测 |  |  |  |  |  |  |  | 自动监测□ 手动监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ 6 ） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表4  生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响 识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他 |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境□（ ） 生物群落□（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.61）km2；水域面积：（/）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季；夏季；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他 |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他 |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让；减缓；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无 |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他 |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |
| 注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |

## 附表5  环境风险自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 轻柴油 |  |  | 废矿物油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 1 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数3000人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数4.7万人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1 □ |  |  | F2 □ |  |  |  |  |  | F3 |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1 □ |  |  | S2 □ |  |  |  |  |  | S3 |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1 □ |  |  | G2 |  |  |  |  |  | G3 |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1 □ |  |  | D2 |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10 |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  |  | M2 □ |  |  | M3 |  |  |  |  |  | M4 |  |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  |  | P2 □ |  |  | P3 □ |  |  |  |  |  | P4 |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  |  |  |  | 经验估算法 |  |  |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风险预测 与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  | AFTOX |  |  |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 锅炉启炉点火采用炉下油点火系统，本期工程厂区内不设储油罐，由燃油公司的油罐车将柴油直接运至厂内，柴油经燃油泵升压点火即可满足要求。危险废物贮存点采取重点防渗，防止地下水污染。本项目对环境风险影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 针对各类危险物料的性质和可能发生的事故类型，本评价提出相应的风险防范措施和应急预案，在落实报告书中提出的事故风险防范措施，完善应急预案的，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能保证本项目生产区及贮存区的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平，本项目环境风险事故为可接受水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表6 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地 |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （3.44）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（厂区占地范围内土壤环境以及厂界四周 0.05km 范 围内）、方位（）、距离（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（又名1，2-苯并菲）、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 汞 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 检测报告 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位 布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | / |  | 0~0.2 |  |
|  | 现状监测因子 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钴、氰化物； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯，1，4-二氯苯，乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 石油烃类：石油烃 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钴、氰化物； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯，1，4-二氯苯，乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 石油烃类：石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1；表D.2；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 汞 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（厂界外0.05km） 影响程度（较小） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b） |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 |  | 汞 |  | 5年一次 |  |  |
|  | 信息公开指标 | 土壤环境跟踪监测达标情况 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可接受 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |