双环审〔2024〕27号

关于北大荒农垦集团红兴隆分公司

农垦公用基础设施建设项目（二期）

环境影响报告书的批复

黑龙江农垦兴隆热力有限公司：

- 你单位报送的《关于申请审批北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目（二期）环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目（二期）环境影响报告书的技术评估报告》（双环技保〔2024〕27号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于红兴隆管理局局直南侧现有锅炉房院内，现有锅炉房占地面积为5123m2，不新增占地。扩建一台70MW热水锅炉，依托现有除尘、脱硫设施及一期工程（2022年北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目）新建的封闭储煤仓和封闭灰渣仓，配套新建脱硝系统及附属设施。该项目工程总投资3000万元，环保投资为284.7万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期的土方和物料堆存应采用蓬布覆盖、表面洒水抑尘或表面夯实处理等，施工期扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准要求。该项目运营期的锅炉烟气经“低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝+布袋除尘器+湿式镁法脱硫”后经100m高排气筒排放（与已建70MW热水锅炉共用厂区现有高100m，出口内径3m的烟囱），废气中的烟尘、二氧化硫和颗粒物应符合《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）要求，达到超低排放限值。汞及其化合物和林格曼黑度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。碎煤机室产生的废气经布袋除尘器除尘后，经碎煤机室顶高空排放，排放高度20m，废气中的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求。该项目厂界无组织废气中颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目施工人员生活污水排入厂区现有防渗旱厕内，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司进行处理。该项目运营期的锅炉系统排污水、软化水处理系统污水回用于脱硫系统及降尘加湿等过程，不外排；脱硫废水处理采用中和沉淀+絮凝处理，经处理后回用于脱硫系统，不外排。该项目运营期无新增生活污水。

（三）落实声环境保护措施。该项目施工期应采用低噪声施工设备，合理布局施工场地，优化作业方案和运输方案等，采取上述措施后，场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，合理布置声源,设备安装加设减振垫、消声器等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期建筑垃圾集中收集运至市政指定位置倾倒。生活垃圾应集中收集交由市政部门统一清运处置。该项目运营期产生的脱硫渣暂存于脱硫渣存储间，外售综合利用。锅炉炉渣、除尘器收尘暂存于灰渣仓，外售综合利用。碎煤系统除尘器收尘，回用于锅炉作为燃料。废催化剂、废机油暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理。生活垃圾集中收集交由市政部门统一清运处置。废离子交换树脂生产企业回收处置。废布袋由厂家定期回收更换。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

（五）总量控制。根据《双鸭山市生态环境局关于北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目（二期）污染物排放总量认定的函污染物排放总量认定的函》（双环函〔2024〕74号），该项目排放二氧化硫9.331吨/年、氮氧化物16.662吨/年、颗粒物3.332吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必

须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告书。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市友谊生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复送至双鸭山市友谊生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2024年9月20日

双鸭山市生态环境局 2024年9月20日印发