双环审〔2025〕7号

关于黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目环境影响报告表的批复

双鸭山市宝鑫公共设施管理有限公司：

- 你单位报送的《关于申请黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕03号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山市宝鑫公共设施管理有限公司现有厂区内。建设性质为改扩建。该项目保留现有1台28MW热水锅炉，拆除现有两台14MW锅炉，在原位置新建1台29MW热水锅炉，新建一套多管+布袋除尘器，利旧现有1台28MW热水锅炉除尘设施（多管+布袋除尘器），新建1套满足2台锅炉的钙法脱硫装置，新建1套满足2台锅炉的SNCR（尿素）法脱硝装置。该项目依托原有100m2的封闭灰渣仓，新建1座1400m2的封闭贮煤库，新建1座20m2的一般固废暂存间，对原有除渣机等配套设施进行更换改造。该项目总投资为3439.78万元，环保投资为899.9万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。

该项目施工期现场应安排专人管理，建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置等应远离周围居民区，采取加盖蓬布或洒水降尘等措施，施工期厂界粉尘无组织排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的锅炉烟气经“SNCR脱硝+多管除尘器+布袋除尘器+氧化钙湿法脱硫”工艺处理后，经60m排气筒排放，废气中的颗粒物、SO2、NOx等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。该项目燃煤及灰渣存处于封闭库房内，厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。

- 该项目施工期生活污水排入现有防渗化粪池，定期清掏堆肥；施工废水经过沉淀后回用于场地降尘，不外排。该项目运营期的脱硫废水排入脱硫废水池，经絮凝沉淀处理后，回用于脱硫系统、储煤输煤系统除尘用水等，不外排。软水制备系统排水与锅炉排污水排入集水池中，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后，回用于储煤输煤系统除尘用水、除灰渣用水，不外排。该项目不新增员工，原有员工生活污水排入现有防渗化粪池，定期清掏堆肥。

- 落实声环境保护措施。

- 该项目施工期应合理安排施工时间，采用低噪声、低振动的设备等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应采选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生建筑垃圾拉运至市政部门指定地点堆放；生活垃圾通过环卫部门统一清运。该项目运营期产生的锅炉灰渣外售至双鸭山新时代水泥有限责任公司；脱硫石膏及除尘器收灰，统一收集，外售综合利用。废离子交换树脂和废布袋由厂家定期回收。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- 总量控制。根据《黑龙江省双鸭山市宝山区主城区锅炉更新改造项目大气污染物排放总量认定的函》（双环函〔2025〕4号），该项目投产后，厂区包含1台28MW热水锅炉和1台29MW热水锅炉，合计排放二氧化硫102.93吨/年、氮氧化物128.67吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市宝山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市宝山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2025年3月25日印发

2025年3月25日