双环审〔2025〕15号

关于黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造建设项目二期工程

环境影响报告表的批复

四方台区住房和城乡建设局：

- 你单位报送的《关于申请黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造建设项目二期工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造建设项目二期工程环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕12号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省双鸭山市四方台区振兴中路街道，振兴中路以南、时代新城小区东南侧原有四方台主城区锅炉房厂区内，建设性质为改、扩建。该项目拆除现有两台14MW燃煤热水锅炉及其附属配套工程，拆除厂区现有排气筒及29MW燃煤热水锅炉的脱硫塔，在原址新增1台35MW燃煤热水锅炉，安装1套SNCR装置、1套布袋除尘器，并配套新建烟塔合一脱硫塔及锅炉配套设施等。该项目依托原工程的灰渣库、危险废物贮存库等，新建1座面积360m2的封闭煤场，1座面积29.01m2的石膏库。项目建成全厂合计1台35MW燃煤热水锅炉，1台29MW燃煤热水锅炉，1台21MW燃生物质热水锅炉（备用）。该项目总投资为4100万元，环保投资为217万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目运营期35MW燃煤锅炉烟气经SNCR脱硝+布袋除尘器+烟塔合一的脱硫塔（石灰石脱硫法）处理后，由45m高排气筒排放。29MW燃煤锅炉及21MW燃生物质锅炉除尘、脱硝装置不变，脱硫烟气排放方式依托本次新建的脱硫塔及45m高排气筒，保留21MW燃生物质锅炉现有干法脱硫（碳酸氢钠法）为备用措施，烟气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。该项目煤场及灰渣库封闭，采取定期洒水降尘等，厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活废水利用现有卫生设施，排入市政管网。该项目运营期锅炉排污水、软化处理系统浓水、脱硫废水回用于输煤系统洒水降尘和灰渣加湿，不外排。该项目运营期无新增生活废水。

- 落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪声设备,加强现场管理等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应选用低噪声设备，产噪设备采取基础减振降噪，加强厂区管理等，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集，由市政环卫部门清运处置；建筑垃圾应及时清运至市政指定的地点处置。该项目运营期生活垃圾集中收集，由市政环卫部门定期清运；该项目运营期锅炉灰渣、除尘器粉尘、脱硫石膏统一收集，外售综合利用。废离子交换树脂、废布袋，由厂家回收再利用。废矿物油暂存于废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- （五）总量控制。根据《黑龙江省双鸭山市四方台区主城区锅炉房供热设施设备升级改造建设项目二期工程大气污染物排放总量认定的函》（双环函〔2025〕36号），该项目投产后，厂区包含1台35MW燃煤热水锅炉，1台29MW燃煤热水锅炉，1台21MW燃生物质热水锅炉（备用），合计排放氮氧化物48.599吨/年。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

- 四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市四方台生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市四方台生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2025年5月9日印发

2025年5月9日