双环审〔2026〕15号

关于北大荒集团八五二农场两供两治一业

供热改造项目环境影响报告书的批复
北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司：
你单位报送的《关于申请北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目环境影响报告书的技术评估报告》（双环技保〔2026〕08号），经研究，批复如下：

项目基本情况
该项目位于黑龙江省宝清县红兴隆管理局八五二农场场部，建设性质为技术改造。该项目依托厂区现有煤库、锅炉房、渣仓和库房等，在现有锅炉房内拆除淘汰原有的2台46MW锅炉，在原址新建设2台42MW锅炉，锅炉配套布袋除尘器+氧化镁法脱硫（依托）+SNCR-SCR联合脱硝+100m烟囱排放；新建占地面积28.8m2的脱硫副产品间；新建消防泵房及消防水池，建筑面积238.9m2，地下消防水池占地面积207.4m2，地上建筑面积31.5m2；新建部分围栏（300m）及电动大门，对市政供热管线4.15km进行维修更换。该项目不涉及现有供热站内容，均依托现有。该项目总投资为2420万元，环保投资为110万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应加强环境管理，在建筑施工场地四周建设围挡，运输车辆加盖苫布，洒水降尘等，施工期厂界扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的锅炉烟气经“SNCR-SCR脱硝+布袋除尘器+氧化镁法脱硫”后经100m高排气筒排放，废气中的污染物应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，且烟尘排放浓度应不高于超低排放标准10mg/m3的标准要求，SO2排放浓度应不高于超低排放标准35mg/m3的标准要求，NOx排放浓度应不高于超低排放标准50mg/m3的标准要求。该项目上煤间、煤库、输煤栈桥及灰渣仓封闭，厂区设防风抑尘网，采取定期洒水降尘等，厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水经过沉淀池处理后用于施工场地降尘，禁止散排；施工期生活污水排入八五二农场污水处理厂处理。该项目运营期锅炉排污水、风机冷却水等生产废水排入地下沉淀池沉淀后用于输煤系统除尘、脱硫用水、冷渣机用水、灰渣降尘，不外排。脱硫废水经脱硫池絮凝沉淀后，用作冲渣使用，不外排。初期雨水经初期雨水收集池处理后用于厂区洒水降尘，不外排。该项目运营期无新增生活废水。

落实声环境保护措施。该项目施工期应加强现场管理，合理安排工作时间，选用低噪声设备等，施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，产噪设备采取基础减振、加装消声器，加强厂区管理等，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集，由市政环卫部门清运处置；建筑垃圾应及时清运至市政指定的地点处置。施工期产生的土方全部回填利用，不产生弃土。该项目运营期生活垃圾集中收集，由市政环卫部门定期清运；该项目运营期锅炉灰渣、除尘器粉尘、脱硫石膏统一收集，外售综合利用。废离子交换树脂、废布袋、废催化剂，由厂家回收再利用。废矿物油暂存于废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。
（五）总量控制。根据《双鸭山市生态环境局关于北大荒集团八五二农场两供两治一业供热改造项目污染物排放总量认定的函》（双环函〔2026〕53号），该项目排放氮氧化物15.55吨/年，二氧化硫8.71吨/年，颗粒物3.11吨/年。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告书。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。
六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市宝清生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复送至双鸭山市宝清生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局
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